甘肃省市场监督管理局文件

甘市监发〔2019〕353号

甘肃省市场监督管理局

关于2019年度移动式压力容器气瓶充装单位专项监督检查情况的通报

各市、州市场监督管理局，兰州新区市场监督管理局，甘肃矿区质量技术监督局,各有关单位:

为加强对移动式压力容器/气瓶充装单位（以下简称“充装单位”）的监督，督促充装单位严格按照法律法规及安全技术规范和相关标准要求，落实主体责任，持续满足许可条件，确保充装工作质量及安全。根据《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等相关规定及《甘肃省市场监督管理局关于开展2019年度特种设备安全专项监督检查的通知》（甘市监发〔2019〕213号）的要求，省市场监管局组织进行了充装单位专项监督检查，现将监督检查情况通报如下。

一、监督检查方式

2019年7月至9月，由省局特种设备安全监察局、市州局监察人员和甘肃省特种设备安全技术检查中心专家组成检查组，采取随机抽取检查对象、随机选派检查人员的方式，按照《甘肃省市场监督管理局关于开展2019年度特种设备安全专项监督检查的通知》要求的检查内容，对48家（51个许可项目）充装单位的资源条件、质量保证体系建立及运行以及充装工作质量等进行了现场检查。

二、监督检查发现的主要问题

被检查的48家充装单位均取得了《移动式压力容器/气瓶充装许可证》，安全状况基本平稳。大多数充装单位安全意识较强，能够自觉接受特种设备安全监管部门开展的执法检查，自觉按照国家法律法规的要求，在许可范围内开展充装活动。但部分单位取得许可后，未能持续满足许可条件，充装工作质量不符合法律法规及安全技术规范和相关标准的要求。检查组共发现各被检查单位存在的问题233个，其中，资源条件方面问题174个，质量保证体系建立及运行方面问题52个，充装工作质量方面问题7个。主要问题如下：

（一）资源条件方面

部分单位人员的配备数量不能满足许可规则所规定的最低要求，技术负责人未按照相关规定履职；气体危险浓度监测报警装置、压力表、质量计量、压缩天然气加气机等未检定或未在检定有效期内；安全阀未校验或未在校验有效期内；移动式压力容器装卸用管未标记开始使用日期，未进行每年一次的耐压试验，未配置防止拉脱的联锁保护装置或措施；未配备抽真空装置；站内使用的特种设备未依法设置使用标志；相关法律法规、标准及安全技术规范收集不全；个别充装站压缩机房内的冷却器未提供定期检验报告。

（二）质量保证体系建立和运行方面

大部分单位建立了相应的质量保证体系，但未及时修订，特别是《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）实施后大多数单位未能按照新规则更新修订质量保证体系文件、配备相应要素的充装质量控制系统责任人员；充装工作记录不齐全以及填写不规范、内容不全等问题较为普遍；部分单位未按法规要求建立特种设备安全技术档案和制定特种设备专项应急预案。

（三）充装工作质量方面

部分单位未严格按照法律法规及安全技术规范和相关标准的要求进行充装前检查、充装过程控制、充装后检查和充装量复检，充装记录填写不规范；个别单位未进行充装前后检查，未做充装记录。

三、监督检查结果和处理意见

此次监督检查结果为基本合格，检查通过的充装单位7家；存在违反特种设备安全技术规范的问题，责令限期改正的充装单位36家（39个许可项目）；存在违反特种设备安全法及安全技术规范，情节严重责令限期改正，依法实施行政处罚的充装单位5家。处理意见如下：

（一）检查通过，资料核查

对白银巨合燃气有限公司等充装工作质量基本合格的7家单位(见附件1)，要求自行改正，辖区市（州）市场监管局特种设备安全监察部门进行资料核查。

（二）责令限期改正，以现场核查形式复查

对兰州裕隆气体股份有限公司等违反特种设备安全技术规范及标准的36家（39个许可项目）单位(见附件2)，责令限期改正（本通报印发之日起一个月内），辖区市（州）市场监管局特种设备安全监察部门以现场核查形式进行复查。

（三）责令限期改正，依法实施行政处罚

对柳家营天然气加气站等严重违反特种设备安全法及安全技术规范的5家单位(见附件3)，责令限期改正，辖区市（州）市场监管局调查核实后，依法实施行政处罚，处罚情况报省局特种设备安全监察局。

四、下一步的工作要求

（一）被检查单位要及时对本次检查发现的问题进行整改，并将整改落实情况报辖区市（州）市场监督管理局及省局特种设备安全监察局。各充装单位要举一反三，进行一次全面自查自纠，重点检查本单位是否存在未在充装单位办理使用登记的气瓶、翻新气瓶、超期未检验气瓶、检验不合格或者已判废未去除功能化的气瓶，检查本单位内是否存在其他超期未检或检验不合格仍在使用的特种设备。加强单位内部管理，提高从业人员素质，增强服务意识，全面提升充装工作质量。

（二）各市州局要按照《市场监管总局办公厅关于深化提升危险化学品相关特种设备隐患排查治理工作的通知》(市监特〔2018〕24号)、《甘肃省市场监督管理局关于开展气瓶安全专项整治的紧急通知》（甘市监明电〔2019〕110号）和《甘肃省市场监督管理局关于转发〈市场监管总局办公厅关于做好液化石油气瓶专项治理工作的通知〉的通知》（甘市监发〔2019〕350号）的相关要求，进一步对辖区内充装单位，特别是液化石油气瓶充装单位进行违法行为排查，集中开展专项治理，消除事故隐患，严厉打击违法行为。

（三）省市两级特种设备检验机构要严把检验质量关，严格按检规要求开展检验工作，坚决杜绝“只出报告不检验”或出具虚假检验报告等问题，更好发挥检验机构的技术监督作用。

联系人：叶飞  0931-8728948

附件：1.检查通过自行改正的单位名单

2.责令限期改正以现场核查形式复查的单位名单

3.责令限期改正依法实施行政处罚的单位名单

甘肃省市场监督管理局

2019年9月25日

附件1

检查通过资料核查的单位名单

| 序号 | 检查单位 | 所在地区 | 检查结果 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白银巨合燃气有限公司 | 白银 | 检查通过 | 自行改正 |
| 2 | 兰州红古区鑫源天然气有限公司 | 兰州 | 检查通过 | 自行改正 |
| 3 | 甘肃丰盛环保科技股份有限公司 | 金昌 | 检查通过 | 自行改正 |
| 4 | 中石油天然气股份有限公司玉门油田分公司炼化总厂 | 酒泉 | 检查通过 | 自行改正 |
| 5 | 庆阳市树升气体有限公司 | 庆阳 | 检查通过 | 自行改正 |
| 6 | 庆阳市万世天然气有限公司 | 庆阳 | 检查通过 | 自行改正 |
| 7 | 甘肃安济天然气有限公司 | 兰州 | 检查通过 | 自行改正 |

附件2

责令限期改正以现场核查形式进行复查的单位名单

| 序号 | 单位 | 所在 地区 | 存在问题 |  | 依据 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州裕隆气体股份有限公司 (气瓶充装) | 兰州 | 资源条件 | 1.CO2气瓶充装未配置超装自动报警装置 | TSG 07-2019中D2.6.2.2(1) | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.可窒息性气体的气瓶充装未配置气体危险浓度监测报警装置 | TSG 07-2019中D2.5(1) |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 2 | 兰州裕隆气体股份有限公司（移动式压力容器充装） |  | 资源条件 | 1.未设置专用的移动式压力容器充装前后安全检查的场地 | TSG 07-2019中C3.3.1(2) |  |
|  |  |  |  | 2.移动式压力容器充装人员缺4名持R2证人员 | TSG 07-2019中C3.2.4 |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 3 | 兰州中凯工贸有限责任公司 | 兰州 | 资源条件 | 1.缺2名持R2证人员 | TSG 07-2019中C3.2.4 | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未设置专用的移动式压力容器充装前后安全检查的场地 | TSG 07-2019中C3.3.1(2) |  |
|  |  |  |  | 3.未配置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置或措施 | TSG 07-2019中C3.4.2（3） |  |
|  |  |  |  | 4.充装系统无紧急切断，紧急停车等应急功能 | TSG 07-2019中C3.4.1（6） |  |
|  |  |  |  | 5.无复核充装量的装置 | TSG 07-2019中C3.5（4） |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中C3.7 |  |
| 4 | 玉得气体 有限责任公司 | 兰州 | 资源条件 | 1.未配置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置或措施 | TSG 07-2019中C3.4.2（3） | 责令改正现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未设置专用的移动式压力容器充装前后安全检查的场地 | TSG 07-2019中C3.3.1(2) |  |
|  |  |  |  | 3.缺1名持R2证的移动式压力容器充装人员 | TSG 07-2019中C3.2.4 |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中C3.7 |  |
| 5 | 兰州公交集团有限公司 第五客运公司 | 兰州 | 资源条件 | 1.压力表、气体浓度报警器未提供检定证书 | TSG 07-2019中D2.5(1) | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.专职安全管理员未任命 | TSG 07-2019中D2.2(3) |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 6 | 永靖县三峡 天然气有限 责任公司 刘家峡加气站 | 临夏 | 资源条件 | 1.储气井处3只安全阀未提供有效校验报告 | TSG 07-2019中D2.5（1） | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未提供压缩天然气加气机有效检定证书 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  |  | 3.现场使用压力容器等特种设备无使用标志 | 特种设备安全法第三十三条、 TSG 08-2017中3.11 |  |
|  |  |  |  | 4.特种设备法律法规、安全技术规范收集不齐全 | TSG 07-2019中 2.1.1 |  |
|  |  |  | 质量体系 | 1.未制定不合格气瓶处理记录 | TSG 07-2019中D2.7.4（5） |  |
|  |  |  |  | 2.未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
|  |  |  |  | 3.无特种设备应急管理制度 | TSG 08-2017中2.6.1(7) |  |
| 7 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 临夏 | 资源条件 | 1.充装现场相关压力表、压力变送器未提供有效检定证书 | TSG 07-2019中D2.5（1） | 责令改正现场核查 |
|  |  |  |  | 2.现场在用压力容器无特种设备使用标志 | 特种设备安全法第三十三条、 TSG 08-2017中3.11 |  |
|  |  |  |  | 3.特种设备法律法规、安全技术规范收集不齐全 | TSG 07-2019中2.1.1 |  |
|  |  |  | 质量体系 | - 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
|  |  |  |  | 2.特种设备从业人员培训教育台账记录表格与质量保证手册不一致 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
|  |  |  |  | 3.特种设备隐患排查治理制度未纳入特种设备安全管理制度 | TSG 08-2017中2.6.1(4) |  |
| 8 | 白银恒诚机械制造有限责任公司 | 白银 | 资源条件 | 1.氧气充装站未装设气体危险浓度监测报警装置 | TSG 07-2019中D2.5（1） | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.液氧汽化器出口未装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置 | TSG 07-2019中D2.6.2.2（2） |  |
|  |  |  |  | 3.未配备移动式压力容器卸载专用装置 | TSG 07-2019中D2.4（2） |  |
|  |  |  |  | 4.乙炔压力表（测剩余压力）、乙炔气瓶称重衡器未检定 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 9 | 白银有色集团有限公司铜业公司 | 白银 | 资源条件 | 1.未配置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置或措施 | TSG 07-2019中C3.4.2（3） | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未设置专用的移动式压力容器充装前后安全检查的场地 | TSG 07-2019中C3.3.1(2) |  |
|  |  |  |  | 3.不具有超装移动式压力容器进行有效处理的设施 | TSG 07-2019中C3.4.1(4) |  |
|  |  |  |  | 4.充装系统无紧急切断，紧急停车等应急功能 | TSG 07-2019中C3.4.1（6） |  |
|  |  |  |  | 5.汽化器出口未装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置 | TSG 07-2019中D2.6.2.2（2） |  |
|  |  |  |  | 6.氧气危险浓度报警器未检定 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中C3.7、D2.7 |  |
| 10 | 甘肃天誉气体有限责任公司 | 白银 | 资源条件 | 1.未装设气体危险浓度监测报警装置 | TSG 07-2019中D2.5（1） | 责令改正现场核查 |
|  |  |  |  | 2.液化气体（CO2）充装未配置超装自动报警装置 | TSG 07-2019中D2.6.2.2（1） |  |
|  |  |  |  | 3.未提供压力表有效检定证书 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 11 | 天水泰合欣 燃气有限公司 | 天水 | 资源条件 | 1.未配备抽真空装置 | TSG R0006-2014中6.5.1(1) | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.液化石油气储罐未装设可靠的防超装设施 | TSG 07-2019中D2.6.2.1（4） |  |
|  |  |  |  | 3.未配置气体危险浓度监测报警装置 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  |  | 4.液氧、液氩汽化器出口未装设温度、压力控制报警系统 | TSG 07-2019中D2.6.2.2（2） |  |
|  |  |  |  | 5.液化石油气卸车装置未采用万向卸车系统 | TSG R0005-2011中6.2(5) |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
|  |  |  | 充装质量 | 气瓶充装前后检查及充装记录内容不齐全 | TSG R0006-2014中6.4.5 |  |
| 12 | 徽县宏泰 天然气供气 有限公司 | 陇南 | 资源条件 | 1.未提供气体危险浓度监测报警装置的有效检定证书 | TSG 07-2019中D2.5（1） | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.压缩机房安全阀（编号：150600673）未提供有效校验报告 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  |  | 3.充装单位未使用检定有效期内的压力表 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  |  | 4.长管拖车卸载用管未标志开始使用日期 | TSG R0005-2011中6.3(6)（7） |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 13 | 成县浩源 气体有限公司 | 陇南 | 资源条件 | 1.未设置进站须知牌 | GB 27550-2011中4.6 | 责令改正现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未配置气体危险浓度监测报警装置 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  |  | 3.液氧汽化器出口未装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置 | TSG 07-2019中D2.6.2.2（2） |  |
|  |  |  |  | 4.液化气体（CO2）充装衡器未配置超装自动报警装置 | TSG 07-2019中D2.6.2.2（1） |  |
|  |  |  |  | 5.缺1名持A证的特种设备作业人员 | TSG 07-2019中D2.2（3） |  |
|  |  |  |  | 6.缺1名持P证的特种设备作业人员 | TSG 07-2019中D2.2（4） |  |
|  |  |  |  | 7.5台称重衡器未提供有效检定证书 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  |  | 8.未配置移动式压力容器卸载专用装置 | TSG 07-2019中D2.4（2） |  |
| 14 | 兰州新区万辉气体有限公司 | 兰州 新区 | 资源条件 | 1.液氧、液氩汽化器出口未装设温度、压力控制报警系统 | TSG 07-2019中D2.6.2.2（2） | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.氩气、氧气、CO2未装设气体危险浓度监测报警装置 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  |  | 3.液化石油气、CO2储罐未装设防超装设施 | TSG 07-2019中D2.6.2.1（4） |  |
|  |  |  |  | 4.装卸用管未标注开始投入使用日期 | TSG R0005-2011中6.3（7） |  |
|  |  |  |  | 5.无法确认技术负责人为工程师或相当于工程师 | TSG 07-2019中D2.2（2）、2.2.1 |  |
|  |  |  |  | 6.液化石油气充装站入口未装设人体静电消除装置 | GB27550-2011中6.3 |  |
| 15 | 嘉峪关市汇能天然气有限 责任公司 | 嘉峪关 | 资源条件 | 1.可燃气体浓度报警器未提供有效检定证书 | TSG 07-2019中D2.5(1) | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未配备抽真空装置 | TSG 07-2019中D2.4(3) |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未配备相应要素的充装质量控制系统责任人员 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 16 | 酒泉钢铁集团有限责任公司 | 嘉峪关 | 资源条件 | 1.2只安全阀未提供有效的校验报告（内部编号：240 244） | 特种设备安全法第三十九条TSG 07-2019中D2.5(1) | 责令改正现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未设置空、实瓶存储库房 | TSG 07-2019中D2.3(3) |  |
|  |  |  |  | 3.特种设备法律法规、安全技术规范收集不齐全 | TSG 07-2019中 2.1.1 |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未配备充装要素控制责任人员 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 17 | 甘肃鲁玉能源有限公司 | 酒泉 | 资源条件 | 1.阀门之间的液相封闭管道，未装设管道安全泄放装置 | TSG 07-2019中C3.4(12) | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.装卸用管未标志开始使用日期 | TSG R0005-2011中6.3(7) |  |
|  |  |  |  | 3.大门、罐区、充装区域未设置报警电话号码 | TSG 07-2019中C3.6(1) |  |
|  |  |  |  | 4.未使用移动式压力容器追溯系统（自动采集保存充装记录的信息化平台） | TSG 07-2019中C3.1(2) TSG 07-2019中C3.7.1.6 |  |
|  |  |  |  | 5.未建立安全管理机构 | TSG 08-2017中2.3.2(5) |  |
|  |  |  |  | 6.特种设备法律法规、安全技术规范收集不齐全 | TSG 07-2019中 2.1.1 |  |
| 18 | 中石油玉门 分公司玉门 天然气加气站 | 酒泉 | 资源条件 | 1.充装区域和储存区域未设置风向标 | TSG 07-2019中C3.6.2(1) | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.移动式压力容器的充装用管未标志开始使用日期 | TSG R0005-2011中6.3(7) |  |
|  |  |  |  | 3.加气机未未提供有效检定证书 | TSG 07-2019中C3.5(6) |  |
|  |  |  |  | 4.进站须知、车辆引导线不清楚 | TSG 07-2019中C3.6.1(1) |  |
|  |  |  |  | 5.缺2名移动式压力容器充装作业人员 | TSG 07-2019中C3.2.4 |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中C3.7 |  |
| 19 | 嘉峪关宇辉 气体有限公司 | 嘉峪关 | 资源条件 | 1.CO2气瓶充装称重衡器超装报警装置损坏 | TSG 07-2019中D2.6.2.1(4) | 责令改正现场核查 |
|  |  |  |  | 2.特种设备法律法规、安全技术规范收集不齐全 | TSG 07-2019中 2.1.1 |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 20 | 甘肃浩源天然气有限责任公司金昌常州路加气母站 | 金昌 | 资源条件 | 1.未设置车辆引导线 | TSG 07-2019中C3.3.1(4) | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.充装区域未设置应急报警电话号码 | TSG 07-2019中C3.6.1(1) |  |
|  |  |  |  | 3.充装用管未标志开始使用日期 | TSG R0005-2011中6.3(7) |  |
|  |  |  |  | 4.充装单位未建立移动式压力容器信息追溯平台（自动采集保存充装记录的信息化平台） | TSG 07-2019中C3.1(2) TSG 07-2019中C3.7.1.6 |  |
|  |  |  | 质量体系 | 移动式压力容器充装前后检查记录、充装记录内容不全 | TSG 07-2019中C3.7.4 TSG 07-2019中C3.8 |  |
| 21 | 甘肃承威专用车制造 有限公司 | 武威 | 资源条件 | 1.未配备抽真空装置 | TSG 07-2019中D2.4(3) | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未安装气体浓度报警器 | TSG 07-2019中D2.5(1) |  |
|  |  |  |  | 3.充装间未安装通风装置 | GB27550-2011中 6.3 |  |
|  |  |  |  | 4.未设置进站须知牌 | GB 27550-2011中4.6 |  |
|  |  |  |  | 5.四区设置不合理，各类介质气瓶混放 | TSG 07-2019中D2.3(1) |  |
|  |  |  |  | 6.未设置人体静电释放装置 | GB27550-2011 中6.3 6.11 |  |
|  |  |  |  | 7.充装合格气瓶未粘贴充装标签和警示标签 | TSG 07-2019中D2.7.1.6(1) TSGR0006-2014中 6.4.4 |  |
| 22 | 定西市敬东 液化气站 | 定西 | 资源条件 | 1.充装设备未装设紧急切断系统 | TSG 07-2019中D2.4（4） | 责令改正现场核查 |
|  |  |  |  | 2.气瓶残液倒空和回收装置无接头，无抽真空装置 | TSG 07-2019中D2.6.2.1（1） |  |
|  |  |  |  | 3.贮存容器无防超装设施 | TSG 07-2019中D2.6.2.1（4） |  |
|  |  |  |  | 4.液化石油气卸车装置未采用万向卸车系统 | TSG R0005-2011中6.2(5) |  |
|  |  |  |  | 5.未任命技术负责人，缺一名持证充装作业人员 | TSG 07-2019中D2.2 |  |
|  |  |  |  | 6.充装间安装不符合要求的电源插口 | TSG 07-2019中D2.1 |  |
|  |  |  |  | 7.未设置进站须知牌 | GB27550-2011中4.6 |  |
|  |  |  |  | 8.灌装区气瓶未按标定区存放 | TSG 07-2019中D2.3 |  |
|  |  |  |  | 9.自有产权气瓶未按规定办理使用登记手续 | TSG 07-2019中D2.1（5） |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 23 | 甘肃中石油昆仑燃气有限公司兰州新区分公司CNG加 气站 | 兰州 新区 | 资源条件 | 1.安全阀（7只）未提供有效校验报告 | TSG 07-2019中D2.5（1） | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.特种设备法律法规、安全技术规范收集不齐全 | TSG 07-2019中 2.1.1 |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 24 | 兰州华能能源综合利用 有限公司 | 兰州 | 资源条件 | 无抽真空装置 | TSG 07-2019中D2.6.1 | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  | 质量体系 | - 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
|  |  |  |  | 2.充装前、后检查记录项目不全 | TSG R0009-2009中第三十条、第三十一条 |  |
| 25 | 甘肃美盛 天然气销售 有限公司 | 兰州 | 资源条件 | 特种设备法律法规、安全技术规范收集不齐全 | TSG 07-2019中 2.1.1 | 责令改正现场核查 |
|  |  |  | 质量体系 | - 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
|  |  |  |  | 2.未按<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）任命技术负责人、专职安全管理员 | TSG 07-2019中D2.2 |  |
| 26 | 甘肃省甘谷县安济天然气有限公司（移动式压力容器充装） | 天水 | 资源条件 | 1.充装场所未设置车辆安全行驶引导标 | TSG 07-2019中C3.3.1(4) | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.储存区未安装明显可见的风向标或风向袋 | TSG 07-2019中C3.6.2(1) |  |
|  |  |  |  | 3.未配备防止充装车辆的位移的装置 | TSG 07-2019中C3.3.1(2) |  |
|  |  |  |  | 4.储存区、压缩机房、充装区未设置报警电话号码 | TSG 07-2019中C3.6.1(1) |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 27 | 甘肃省甘谷县安济天然气 有限公司 （气瓶充装） |  | 资源条件 | 未配备抽真空装置 | TSG 07-2019中D2.6.1.1(1) |  |
|  |  |  | 质量体系 | 气瓶充装记录无充装人员签字确认项 | TSG 07-2019中D2.7.4 |  |
| 28 | 天水天光 半导体 有限责任公司 | 天水 | 资源条件 | 1.所任命的技术负责人不符合<<特种设备生产和充装单位许可规则>>（TSG 07-2019）的要求 | TSG 07-2019中D2.2(2) | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未配备氧气浓度报警仪及氧气专用抽真空装置 | TSG 07-2019中D2.5(1)、D2.6.1.1(1) |  |
|  |  |  |  | 3.自有气瓶未向监管部门办理使用登记 | TSG 07-2019中D2.1(5) |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 29 | 北京融宝 广通商贸 有限公司 | 天水 | 资源条件 | 1.未配备必须的安全防静电服 | TSG R0009-2009中第三十二条 | 责令改正现场核查 |
|  |  |  |  | 2.充装场所未设置车辆安全行驶引导标志 | TSG 07-2019中D2.3(4) |  |
|  |  |  |  | 3.安全阀未提供有效校验证书 | TSG 07-2019中D2.5(1) |  |
|  |  |  |  | 4.气体浓度报警装置只有送检证明，未提供有效检定证书 | TSG 07-2019中D2.5(1) |  |
|  |  |  | 充装质量 | 充装记录表格中无充装压力项，无充装人员、检查人员签字项 | TSG 07-2019中D2.7.1.5(6)、D2.7.4 |  |
| 30 | 陇西宏宇燃气有限公司巩昌镇宏宇加气站 | 定西 | 资源条件 | 1.灭火器未经年检 | TSG R0009-2009中第三十二条 | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.现场抽查的车牌尾号087,080两辆充装出租车，未及时填写充装与检查记录 | TSG 07-2019中D2.7.4 |  |
|  |  |  |  | 3.未设置进站须知牌 | GB27550-2011中4.6 |  |
|  |  |  |  | 4.未配备抽真空装置 | TSG 07-2019中D2.6.1.1(1) |  |
| 31 | 甘肃浩源天然气有限责任公司平凉分公司太统路加气站 | 平凉 | 资源条件 | 技术负责人任职资格不合要求（无中级职称或相应学历） | TSG 07-2019中D2.2（2）、2.2.1 | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  | 质量体系 | 1.责任人任命与实际不符 | TSG 07-2019中D2.7.2 |  |
|  |  |  |  | 2.未向用户安全宣传教育培训及服务 | TSG 07-2019中D2.7.2（10） |  |
| 32 | 甘肃省华亭煤电股份有限公司煤制甲醇分公司 | 平凉 | 资源条件 | 移动式压力容器充装系统未装紧急切断装置 | TSG 07-2019中C3.4.1（6） | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  | 质量体系 | 未制定超装卸载操作规程 | TSG 07-2019中C3.7.3（3） |  |
| 33 | 庆阳市千宁 气体有限公司 | 庆阳 | 资源条件 | 1.未设置人员进入的安全警示标示 | TSG 07-2019中D2.3（4） | 责令改正现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未设置氧气浓度监测报警装置 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  |  | 3.未配置氧气专用抽真空设备 | TSG 07-2019中D2.6.1.1（1） |  |
|  |  |  |  | 4.缺3名充装持证作业人员，1名持证专职安全管理员 | TSG 07-2019中D2.2（3）（4）（5） |  |
|  |  |  |  | 5.防雷防静电检测报告已过检测有效期 | GB/T 21431-2015 |  |
|  |  |  |  | 6.一个充装接头不是防错装接头 | TSG 07-2019中D2.6.1.1（2） |  |
| 34 | 甘肃稀土材料股份有限公司（移动式压力容器充装） | 白银 | 资源条件 | 1.液氯充装台未配备碱液喷淋装置 | TSG 07-2019中C3.4.10（10） | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.无<<特种设备生产和充装单位许可规则>>（TSG07-2019） | TSG 07-2019中2.1.1 |  |
|  |  |  |  | 3.未设置专职安全管理员 | TSG 07-2019中C3.2.3 |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中C3.7 |  |
| 35 | 甘肃稀土材料股份有限公司 （气瓶充装） |  | 资源条件 | - 无<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）特种设备安全技术规范 | TSG 07-2019中2.1.1 | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未设置专职安全管理员 | TSG 07-2019中D2.2(3) |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 36 | 白银市宝顺 工贸有限责任公司 | 白银 | 资源条件 | 1.所任命的专职安全管理员未取得特种设备安全管理人员资格 | TSG 07-2019中D2.2（3） | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.未提供防雷防静电检测合格报告 | GB/T 21431-2015 |  |
|  |  |  |  | 3.LNG充装作业区域与辅助区之间未设置明显界线 | TSG 07-2019中D2.3（4） |  |
|  |  |  |  | 4.未设置人员进入的安全警示标识以及安全须知 | TSG 07-2019中D2.3（4） |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件,无<<特种设备生产和充装单位许可规则>>（TSG 07-2019） | TSG 07-2019中D2.7、2.1.1 |  |
| 37 | 临夏州中惠 天然气有限 公司后古城 加气站 | 临夏 | 资源条件 | 1.卸气机上装卸用管未标记开始使用日期，未进行每年一次的耐压试验 | TSG R0005-2011中6.3(6)(7) | 责令改正现场核查 |
|  |  |  |  | 2.卸气机上装卸用管未配置防止拉脱的联锁保护装置或措施 | TSG R0005-2011中6.3(2) |  |
|  |  |  |  | 3.加气机上压力表未提供有效检定证书 | TSG 07-2019中D2.5（1） |  |
|  |  |  |  | 4.未配备抽真空装置 | TSG R0006-2014中6.5.1(1) |  |
|  |  |  |  | 5.缺1名持特种设备安全管理员证（A3）的人员 | TSG 07-2019中D2.2（3） |  |
|  |  |  |  | 6.特种设备法律、法规、安全技术规范收集不全 | TSG 07-2019中2.1.1 |  |
|  |  |  | 质量体系 | - 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
|  |  |  |  | 2.未按法规要求建立特种设备安全技术档案 | TSG 08-2017中2.5 |  |
|  |  |  |  | 3.未制定特种设备及安全附件安全保护装置的台账 | TSG 08-2017中2.2(5) |  |
|  |  |  |  | 4.未制定特种设备专项应急预案 | TSG 08-2017中2.2(8)、2.12.1 |  |
|  |  |  |  | 5.充装前后检查记录内容不全，无不合格气瓶处理记录和新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录 | TSG 07-2019中D2.7.4（2）（5）（4） |  |
| 38 | 甘南州广汇 天然气有限 责任公司 临潭加气站 | 甘南 | 资源条件 | 1.现场在用压力容器无特种设备使用标志 | 特种设备安全法第三十三条、 TSG 08-2017中3.11 | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  |  | 2.缺1名持特种设备作业人员证的P证人员 | TSG 07-2019中D2.2（4） |  |
|  |  |  |  | 3.装卸用管未标记开始使用日期，未进行每年一次的耐压试验 | TSG R0005-2011中6.3(6)(7) |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 39 | 兰州摩天投资管理有限公司八里镇加气站 | 兰州 | 资源条件 | 未配备抽真空装置 | TSG R0006-2014中6.5.1(1) | 责令改正 现场核查 |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>> （TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |

附件3

责令限期改正依法实施行政处罚的单位名单

| 序号 | 单位 | 所在地区 | 存在问题 |  | 依据 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳家营 天然气 加气站 | 兰州 | 资源条件 | 压缩机房内的冷却器未提供定期检验报告 | 特种设备安全法第八十三条、 TSG 07-2019中D2.4（1） | 责令改正 依法实施 行政处罚 |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>>（TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
| 2 | 陇南丰远燃气有限责任公司 | 陇南 | 资源条件 | 1.未配备抽真空装置 | TSG R0006-2014中6.5.1(1) | 责令改正 依法实施 行政处罚 |
|  |  |  |  | 2.未提供技术负责任的工程师职称证书 | TSG 07-2019中D2.2（2） |  |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>>（TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
|  |  |  | 充装质量 | 1.插卡充气车辆未进行充装前后检查，且未做充装记录 | 特种设备安全法第八十五条 |  |
|  |  |  |  | 2.非插卡充气车辆充装前后检查及充装记录内容不齐全 | TSG R0006-2014中6.4.5 |  |
| 3 | 张掖中石油昆仑燃气 有限公司 | 张掖 | 资源条件 | 现场使用的充装、检查记录无审核人员（检查人员）签字 | TSG 07-2019中D2.7.4 | 责令改正 依法实施 行政处罚 |
|  |  |  | 质量体系 | 未按照<<特种设备生产和充装单位许可规则>>（TSG 07-2019）修订质量保证体系文件 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
|  |  |  | 充装质量 | 现场检查发现卡车充装未做充装、检查记录 | 特种设备安全法第八十五条 TSG 07-2019中D2.7.4 |  |
| 4 | 武威聚能天然气 汽车加气 有限责任公司 | 武威 | 资源条件 | 1.缺6只气体浓度报警器的检定报告 | TSG 07-2019中D2.5(1) | 责令改正依法实施行政处罚 |
|  |  |  |  | 2.压缩机组中的冷却组件壳体腐蚀泄露，存在安全隐患 | 特种设备安全法第四十二条、第八十四条 |  |
|  |  |  |  | 3.未在特种设备明显位置悬挂特种设备使用标志 | 特种设备安全法第三十三条、 TSG 08-2017中3.11 |  |
|  |  |  |  | 4.未进行年度安全检查工作 | TSG 07-2019中D2.9 |  |
|  |  |  |  | 5.未配备抽真空设备 | TSG 07-2019中D2.4(3) |  |
|  |  |  | 质量体系 | 质量保证体系未任命责任人员 | TSG 07-2019中D2.7 |  |
|  |  |  | 充装质量 | 现场抽查的车号甘CE8818、蒙M56373的充装过程未做充装前后检查 | 特种设备安全法第八十五条 TSG 07-2019中D2.7.4 |  |
| 5 | 白银志丰天然气 有限公司 | 白银 | 资源条件 | 1.所任命的专职安全管理员未取得特种设备安全管理人员资格 | TSG 07-2019中D2.2（3） | 责令改正 依法实施 行政处罚 |
|  |  |  |  | 2.LNG充装作业区域与辅助区之间未设置明显界线 | TSG 07-2019中D2.3（4） |  |
|  |  |  |  | 3.未配备抽真空装置，也无抽真空记录 | TSG 07-2019中D2.6.1.1、D2.7.4（2） |  |
|  |  |  | 充装质量 | 所抽查的LNG气瓶(车号为甘D60615)充装人员无气瓶充装作业人员证，且未按规定实施充装前后的检查、记录制度 | 特种设备安全法第八十五条 TSG 07-2019中D2.2（4） |  |

抄送：本局领导，总工程师，甘肃省特种设备安全技术检查中心，甘

肃省特种设备检验检测研究院

甘肃省市场监督管理局办公室                2019年9月25日印发