《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009）

第3号修改单（征求意见稿）

说明：TSG T7002~T7006中涉及特种设备作业人员证的，参照本修改单“二、附件A修改”第1项中“删除1.2（3）”和第5项，做相应修改；TSG T7002、T7004参照本修改单“二、附件A修改”第4项，做相应修改。

一、正文修改

1.第七条修改为：

“施工单位、维护保养单位和使用单位应当向检验机构提供符合附件A或者附件B要求的有关文件、资料，安排相关的专业人员配合检验机构实施检验。其中，施工自检报告、日常维护保养年度自行检查记录或者报告还须另行提交复印件备存。”

2.第八条第(一)(二)(三)项分别修改为：

“(一)对于电梯安装过程，按照附件A或者附件B规定的检验内容、要求和方法，对附件C或者附件D所列项目进行检验；”

“(二)对于电梯改造和重大修理过程，除对改造和重大修理涉及的附件C或者附件D中所列的项目进行检验之外，还需对附件E或者附件F所列项目(前述改造和重大修理涉及的项目除外) 进行检验，检验的内容、要求和方法按照附件A或者附件B的规定；”

“(三)对于在用电梯，按照附件A或者附件B规定的检验内容、要求和方法，对附件E或者附件F所列项目每年进行1次定期检验；”

3.第九条第(一)(二)(三)项中的“附件A”均修改为“附件A或者附件B”；“各检验项目的类别见附件A、附件B、附件C，具体的检验方法见附件A”修改为“各检验项目的类别见附件A~F，具体的检验方法见附件A、附件B”

4.第十一条修改为：

“检验机构应当统一制定电梯检验原始记录格式及其要求，在本单位正式发布使用。原始记录内容应当不少于相应检验报告(见附件C~F)规定的内容。必要时，相关项目应当另列表格或者附图，以便数据的记录和整理。”

5.第十二条修改为：

“检验机构应当配备能够满足附件A和附件B所述检验要求和方法的检验检测仪器设备、计量器具和工具。”

6.第十六条中的“附件A”修改为“附件A、附件B”

7.第十七条中的“见附件D”修改为“见附件G”

8.第十八条第二款修改为：

“检验报告的内容、格式应当符合本规则的规定(见附件C~F)，结论页必须有检验、编制、审核、批准人员的签字和检验机构检验专用章或者公章。”

第二十条中的“附件A”均修改“附件A或者附件B”

二、附件A修改

1.将附件A的标题修改为“曳引与强制驱动电梯（不含斜行电梯）监督检验和定期检验内容、要求与方法”

2.删除1.2(3)，序号1.2(4)、1.2(5)、1.2(6)、1.2(7)相应调整为1.2(3)、1.2(4)、1.2(5)、1.2(6)。

3.将1.2的检验方法修改为：“审查相应资料。(1)～(3)在报检时审查，(3)在其他项目检验时还应当审查；(4)、(5)在试验时审查；(6)在竣工后审查”

4.将1.3(4)中的“拟加装的自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的下述资料(属于改造时)：”修改为：“拟加装的自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的下述资料(属于重大修理时)：”

4.将1.4(5)修改为“按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证”

三、附件B修改

1.将附件B修改为“附件C”

2.将注意事项第1条修改为：“本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)制定，适用于曳引与强制驱动电梯（不含斜行电梯）安装、改造、重大修理监督检验。”

3.附件C中的序号、检验类别、检验项目及其内容按照修改后的附件A进行对应调整。

四、附件C修改

1.将附件C修改为“附件D”。

2.将注意事项第1条修改为：“本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)制定，适用于曳引与强制驱动电梯（不含斜行电梯）定期检验。”

3.附件D中的序号、检验类别、检验项目及其内容按照修改后的附件A进行对应调整。

五、对附件D的修改

附件D调整为附件G。

六、增加附件B、附件E和附件F

附件B

曳引与强制驱动斜行电梯监督检验内容、要求与方法

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 技术 资料 | 1.1 制造 资料 A | 斜行电梯制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件： (1)制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检电梯的相应参数； (2)斜行电梯整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检电梯； (3)产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数，限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、轿厢上行超速保护装置(如果有)、轿厢意外移动保护装置、驱动主机、控制柜的型号和编号，门锁装置、层门、前置式轿门和玻璃轿门(如果有)的型号，以及悬挂装置的名称、型号、主要参数(如直径、数量)，并且有电梯整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； (4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、轿厢上行超速保护装置(如果有)、轿厢意外移动保护装置、驱动主机、控制柜、层门、前置式轿门和玻璃轿门(如果有)的型式试验证书，以及限速器和渐进式安全钳的调试证书； (5)电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路； (6)安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。 注B－1：上述文件如为复印件则必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口电梯，则应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章 | 电梯安装施工前审查相应资料 |
|  | 1.2 安装 资料 A | 见附件A 1.2 | 见附件A 1.2 |
|  | 1.3 改造 、重大 修理 资料 A | 见附件A 1.3 | 见附件A 1.3 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 技术 资料 | 1.4 使用 资料 B | 见附件A 1.4 | 见附件A 1.4 |
| 2 机房 (机器设备 间)及相关设备 | 2.1 通道与通道门 C | 见附件A 2.1 | 见附件A 2.1 |
|  | 2.2 机房(机器设备间)专用 C | 见附件A 2.2 | 见附件A 2.2 |
|  | 2.3 安全 空间 C | 见附件A 2.3 | 见附件A 2.3 |
|  | 2.4 地面 开口 C | 见附件A 2.4 | 见附件A 2.4 |
|  | 2.5 照明与插座 C | 见附件A 2.5 | 见附件A 2.5 |
|  | 2.6 主开 关 B | 见附件A 2.6 | 见附件A 2.6 |
|  | 2.7 驱动主机 B | 见附件A 2.7 | 见附件A 2.7 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 机房 (机器设备 间)及相关设备 | 2.8 控制柜、 紧急 操作和动态测试装置 B | 见附件A 2.8 |  |  | 见附件A 2.8 |
|  | 2.9 限速 器 B | 见附件A 2.9 |  |  | 见附件A 2.9 |
|  | 2.10 接地 C | 见附件A 2.10 |  |  | 见附件A 2.10 |
|  | 2.11 电气 绝缘 C | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求： |  |  | 见附件A 2.11 |
|  |  | 标称电压/V | 测试电压(直流)/V | 绝缘电阻/MΩ |  |
|  |  | 安全电压 ≤500 ＞500 | 250 500 1000 | ≥0.5 ≥1.00 ≥1.00 |  |
|  | 2.12 轿厢上行超速保护装置 B | 见附件A 2.12 |  |  | 见附件A 2.12 |
|  | 2.13 轿厢意外移动保护装置B | 见附件A 2.13 |  |  | 见附件A 2.13 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 井道 及 相关 设备 | 3.1 井道 封闭 C | (1)除必要的开口外井道应当完全封闭； (2)当建筑物中不要求井道在火灾情况下具有防止火焰蔓延的功能时，允许采用部分封闭井道，部分封闭井道围壁应满足下列要求： ①对于倾斜度超过45°的斜行电梯：层门侧的高度不小于3.5m。其余侧，当围壁与斜行电梯运动部件的水平距离为最小允许0.5m时，高度不应小于2.50m；如该水平距离大于0.50 m时，高度可随着距离的增加而降低；当距离等于2.00 m时，高度可减至最小值1.10 m。 ②对于倾斜度不超过45°的斜行电梯:层门侧的高度至少为运载装置运行区域的高度。其余侧，H+D≥2.5m,且H≥1.8m、D≥0.5m。 注B－2：H指井道围壁垂直高度，D指墙体和斜行电梯运动部件之间水平距离 | 目测，测量部分封闭井道围壁高度和墙体和斜行电梯运动部件之间水平距离。 |
|  | 3.2 曳引驱动电梯顶部空间 C | 通过轿顶进入顶层时的顶部空间应满足以下要求： (1)当对重完全压在缓冲器上时，应当同时满足以下要求： ①运载装置导轨提供不小于0.1+0.035v2 /sinθ(m)的进一步制导行程，或运载装置应被导向直到对应的缓冲器被完全压缩； ②轿顶可以站人的最高面积的水平面与位于轿厢投影部分井道顶最低部件的水平面之间的自由垂直距离不小于1.0+0.035v2/sinθ(m)； ③井道顶的最低部件与轿顶设备的最高部件之间的间距(不包括导靴、钢丝绳附件等)不小于0.3+0.035v2/sinθ(m)，与导靴或者滚轮、曳引绳附件、垂直滑动门的横梁或部件的最高部分之间的间距不小于0.1+0.035v2/sinθ(m)； ④轿顶上方有一个不小于0.50m×0.60m×0.80m的空间(任意平面朝下即可)。 注B－3：当采用减行程缓冲器并且对电梯驱动主机正常减速进行有效监控时，0.035v2/sinθ的值可减小到一半，然而该值不应小于0.25 m 。 (2)当轿厢完全压在缓冲器上时，对重导轨有不小于0.1+0.035v2/sinθ(m)的制导行程，或对重应被导向直到对应的缓冲器被完全压缩 | (1)测量轿厢在上端站平层位置时的相应数据，计算确认是否满足要求； (2)用痕迹法或者其他有效方法检验对重导轨的制导行程 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 井道 及 相关 设备 | 3.3 强制驱动电梯顶部空间 C | 见附件A 3.3 | 见附件A 3.3 |
|  | 3.4 运载装置、对重（平衡重）的运行和导向 B | (1)运载装置、对重（平衡重）应至少由一根可沿其运行的刚性件支撑； (2)为了避免脱轨和卡阻的风险，运载装置和对重（平衡重）在运行轨迹上的侧面导向应由机械的刚性件来实现； (3)应设置有将运载装置保持在动态包络内的刚性机械部件； (4)安全钳应作用在型式试验报告所述及的夹持部件上。 可采用单个部件实现上述规定的一个或多个功能 | 目测 |
|  | 3.5 轿厢与井道壁距离 B | 见附件A 3.7 | 见附件A 3.7 |
|  | 3.6 层门地坎下端的井道壁 C | 每个层门地坎下的井道壁应当符合以下要求： 形成一个与层门地坎直接连接的平行于运行轨迹的连续表面，由光滑而坚硬的材料构成(如金属薄板)；其高度不小于下部开锁区域高度50mm，宽度不小于斜行电梯沿着运行方向在开锁区域内移动门宽移动区域的宽度两边各加50mm | 目测或者测量相关数据 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 井道 及 相关 设备 | 3.7 井道内防护 C | (1)在常用的维护区域（在安装维护使用说明书中定义），应采用刚性隔障防护对重（平衡重）运行区域的所有易接近面。隔障的宽度应至少等于危险区域的宽度。如果在开启通往井道的门时，一个符合要求的电气安全装置使所有斜行电梯自动停止，则无需满足上述要求； (2)在装有多台电梯的井道中，不同电梯的运动部件之间应当设置隔障，隔障应当至少从轿厢、对重(平衡重)行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.50m高度，并且有足够的宽度以防止人员从一个底坑通往另一个底坑，如果轿厢顶部边缘和相邻电梯的运动部件之间的水平距离小于0.50m，隔障应当贯穿整个井道，宽度至少等于运动部件或者运动部件的需要保护部分的宽度每边各加0.10m； (3)当可能在井道内行走时，应在相邻的斜行电梯间设置沿着井道的如下高度的隔障：H+D≥2.5m,且H≥1.8m。如果在开启通往井道的门时，一个符合要求的电气安全装置使所有斜行电梯自动停止，则无需满足上述要求。 注B－4：H是在井道的倾斜位置，与斜面垂直的距离，D是人行道最外侧到相邻斜行电梯的运载装置（或对重）之间的最小水平距离 | 目测或者测量相关数据 |
|  | 3.8 极限开关 B | 井道上下两端应当装设极限开关，除了前置门的斜行电梯，极限开关应在轿厢或者对重(如果有)接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 强制驱动电梯的极限开关动作后，应当以强制的机械方法直接切断驱动主机和制动器的供电回路 | 见附件A3.10 |
|  | 3.9 井道 照明 C | (1)井道应当装设永久性电气照明，在所有的门关闭时，在可接近用于维护操作的部件（如运载装置顶）和底坑地面以上1.00 m处的照明至少为50 lx。对于部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可以不设照明； (2)当井道内设置有人行通道时，应符合以下要求： ①井道内应设置永久安装的电气照明,在人行通道处提供至少50 lx的照明； ②沿着人行通道应设置应急照明,以便在供电中断时人行通道和通道门有照明指示 | 目测，用照度计测量 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 井道 及 相关 设备 | 3.10底坑设施与装置 C | 见附件A3.12 | 见附件A3.12 |
|  | 3.11 底坑空间 C | 当轿厢完全压在缓冲器上时，应当同时满足以下要求： (1)底坑中有一个不小于0.50m×0.60m×1.0m的空间(任一面朝下即可)； (2)底坑后壁与运载装置最后端部件之间的自由距离不应小于0.50 m，轿厢最后端部件与导轨之间的水平距离在0.15 m之内时，这个距离可减小到最小0.10 m； 注B－5:轿内乘客面向上行运行方向站立,所背对的底坑井道壁为后壁。 (3)在运行路径方向，运载装置的最后端部件与固定的最先可能撞击部件之间的距离不应小于0.30 m | 测量轿厢在下端站平层位置时的相应数据，计算确认是否满足要求 |
|  | 3.12 限速器绳张紧装置 B | 见附件A3.14 | 见附件A3.14 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 井道 及 相关 设备 | 3.13 缓冲器 B | (1)轿厢和对重的行程底部极限位置应当设置缓冲器，对强制驱动电梯、无对重环形钢丝绳曳引驱动斜行电梯、具有前置门的曳引驱动斜行电梯，还应当在行程上部极限位置设置缓冲器；蓄能型缓冲器只能用于额定速度不大于1m/s的电梯，耗能型缓冲器可以用于任何额定速度的电梯；如果是正常运行时可以撞击的缓冲器，均应为耗能型缓冲器； (2)缓冲器上应当设有铭牌或者标签，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌或者标签和型式试验证书内容应当相符； (3)缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象； (4)耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置； (5)对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值 | (1)对照检查缓冲器型式试验证书和铭牌或者标签； (2)目测缓冲器的固定和完好情况；必要时，将限位开关(如果有)、极限开关短接，以检修速度运行空载轿厢，将缓冲器充分压缩后，观察缓冲器是否有断裂、塑性变形、剥落、破损等现象； (3)目测耗能型缓冲器的液位和电气安全装置； (4)目测对重越程距离标识；查验当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的垂直距离 |
|  | 3.14 井道下方空间的防护 B | 如果井道下方有人能够到达的空间，应在对重(平衡重)上装设安全钳 | 目测 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 井道 及 相关 设备 | 3.15 紧急和检修通道 B | 通往井道的应急或检修通道，应满足下列要求之一： (1)设置满足以下要求的井道安全门： ①当相邻两层门地坎的间距沿着运行路径大于11m时，其间应当设置高度不小于1.80m、宽度不小于0.5m的井道安全门(使用轿厢安全门时除外)； ②不得向井道内开启； ③门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开； ④应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 (2)设置宽度不小于0.5m的永久性人行通道和宽度不小于0.35m的台阶或固定的梯子； (3)在有相邻运载装置情况下设置满足以下要求的轿厢安全门： ①轿厢安全门的高度不应小于1.80 m，宽度不应小于0.35 m； ②轿厢安全门应锁紧，锁紧由电气安全装置验证； ③如果相邻轿厢之间的水平距离大于0.75 m，应装设一个能使乘客从一个轿厢安全地到达另一个轿厢的装置。该装置安装后应有电气安全装置防止任一斜行电梯的运行。 (4)具有从外部无风险地直接进入轿厢的方法（如可移动的提升平台） | 目测，并测量相应尺寸 |
|  | 3.16轨道下方的防护B | 如果人员可以进入斜行电梯运行轨道的下方，应设置防护隔障，以挡住可能从斜行电梯上掉落的碎片或零件 | 目测 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.1 轿顶电气装置 C | 当轿顶为工作区域时，应满足以下要求： (1)轿顶应当装设一个易于接近的检修运行控制装置，并且符合以下要求： ①由一个符合电气安全装置要求，能够防止误操作的双稳态开关(检修开关)进行操作； ②一经进入检修运行时，即取消正常运行(包括任何自动门操作)、紧急电动运行、对接操作运行，只有再一次操作检修开关，才能使电梯恢复正常工作； ③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或者其近旁标出相应的运行方向； ④该装置上设有一个停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； ⑤检修运行时，安全装置仍然起作用。 (2)轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从入口处易于接近的位置，该停止装置也可以设在检修运行控制装置上； (3)轿顶应当装设2P+PE型电源插座 | (1)目测检修运行控制装置、停止装置和电源插座的设置； (2)操作验证检修运行控制装置、安全装置和停止装置的功能 |
|  | 4.2 轿顶 护栏C | 当轿顶为工作区域时，井道壁离轿顶外侧边缘水平方向自由距离超过0.30m时，轿顶应当装设护栏，并且满足以下要求： (1)由扶手、0.10m高的护脚板和位于护栏高度一半处的中间栏杆组成； (2)当护栏扶手外缘与井道壁的自由距离不大于0.85m时，扶手高度不小于0.70m；当该自由距离大于0.85m时，扶手高度不小于1.10m； (3)护栏装设在距轿顶边缘最大为0.15m之内，并且其扶手外缘和井道中的任何部件之间的水平距离不小于0.10m； (4)护栏上有关于俯伏或者斜靠护栏危险的警示符号或者须知 | 目测或者测量相关数据 |
|  | 4.3 安全窗(门) C | 见附件A4.3 | 见附件A4.3 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.4 对重(平衡重)块 B | 见附件A4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 见附件A4.5 |
|  | 4.5 轿厢面积 C | 轿厢有效面积应当符合下述规定。当门关闭时，深度大于100mm的轿厢入口的任何有效面积，都应计入轿厢有效面积。 |  |  |  |  |  |  |  | 测量计算轿厢有效面积 |
|  |  | Q① | S② | Q① | S② | Q① | S② | Q① | S② |  |
|  |  | 100③ 180④ 225 300 375 400 450 | 0.37 0.58 0.70 0.90 1.10 1.17 1.30 | 525 600 630 675 750 800 825 | 1.45 1.60 1.66 1.75 1.90 2.00 2.05 | 900 975 1000 1050 1125 1200 1250 | 2.20 2.35 2.40 2.50 2.65 2.80 2.90 | 1275 1350 1425 1500 1600 2000 2500⑤ | 2.95 3.10 3.25 3.40 3.56 4.20 5.00 |  |
|  |  | 注B－6:①额定载重量，kg；②轿厢最大有效面积，m2；③一人电梯的最小值；④二人电梯的最小值；⑤额定载重量超过2500kg时，每增加100kg，面积增加0.16m2。对中间的载重量，其面积由线性插入法确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 轿厢内铭牌和标识 C | 见附件A4.7 |  |  |  |  |  |  |  | 见附件A4.7 |
|  | 4.7 紧急照明和 报警装置 B | 见附件A4.8 |  |  |  |  |  |  |  | 见附件A4.8 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.8 轿厢护脚板 C | 每一轿厢地坎上均应设置护脚板，其宽度应至少等于相应层站入口的整个净宽度。其垂直部分的下部应成斜面向下延伸，斜面与水平面的夹角应至少为60°，该斜面在水平面上的投影深度不应小于20 mm。护脚板高度应满足以下要求： (1)对于侧置门，垂直部分的尺寸应对可能暴露的所有表面以保护； (2)对于前置门，面对较低的层站侧，垂直部分的高度不应小于0.30m | 目测或者测量相关数据 |
|  | 4.9 超载保护装置 C | 见附件A4.10 | 见附件A4.10 |
|  | 4.10 安全钳 B | 见附件A4.11 | 见附件A4.11 |
|  | 4.11 运载装置扶手 B | 供乘客抓握的扶手、立柱等装置应固定可靠。距离运载装置地板1.10m高度以下若使用玻璃轿壁，则应在0.9m至1.10m之间设置一个扶手。该扶手应牢固固定与玻璃无关 | (1)目测； (2)用尺测量 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 悬挂装置 、 补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 C | 见附件A5.1 | 见附件A5.1 |
|  | 5.2 端部固定 C | 见附件A5.2 | 见附件A5.2 |
|  | 5.3 补偿 装置 C | 见附件A5.3 | 见附件A5.3 |
|  | 5.4 钢丝绳的卷绕 C | 见附件A5.4 | 见附件A5.4 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 悬挂装置 、 补偿 装置 及 旋转 部件 防护 | 5.5 松绳(链) 保护 B | 见附件A5.5 | 见附件A5.5 |
|  | 5.6 旋转 部件 的防 护 C | 见附件A5.5 | 见附件A5.5 |
| 6 轿门 与 层门 | 6.1 门地坎距离 C | 见附件A6.1 | 见附件A6.1 |
|  | 6.2 门标识 C | 见附件A6.2 | 见附件A6.2 |
|  | 6.3 门间隙 C | 见附件A6.3 | 见附件A6.3 |
|  | 6.4 玻璃门防拖曳措施 C | 见附件A6.4 | 见附件A6.4 |
|  | 6.5 防止门夹人的保护装置 B | 见附件A6.5 | 见附件A6.5 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 轿门 与 层门 | 6.6 门的运行和导向 B | 见附件A6.6 | 见附件A6.6 |
|  | 6.7 自动关闭层门装置 B | 见附件A6.7 | 见附件A6.7 |
|  | 6.8 紧急开锁装置 B | 见附件A6.8 | 见附件A6.8 |
|  | 6.9 门的锁紧 B | 见附件A6.9 | 见附件A6.9 |
|  | 6.10 门的 闭合 B | 见附件A6.10 | 见附件A6.10 |
|  | 6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 B | 见附件A6.11 | 见附件A6.11 |
|  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 C | 见附件A6.12 | 见附件A6.12 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 无机房电梯附加检验项目 | 7.1 轿顶上或者轿厢内的作业场地 C | 见附件A7.1 | 见附件A7.1 |
|  | 7.2 在底坑或顶层的作业场地 C | 检查、维修驱动主机、控制柜的作业场地设在底坑或顶层时，如果检查、维修工作需要移动运载装置或可能导致运载装置的失控和意外移动，应当具有以下安全措施： (1)设置停止轿厢运动的机械制停装置，使作业场地内的地面与运载装置最低部件之间的距离不小于2m； (2)设置检查机械制停装置工作位置的电气安全装置，当机械制停装置处于非停放位置且未进入工作位置时，能防止运载装置的所有运行，当机械制停装置进入工作位置后，仅能通过检修装置来控制运载装置的电动移动； (3)在井道外设置电气复位装置，只有通过操纵该装置才能使电梯恢复到正常工作状态，该装置只能由工作人员操作 | 见附件A7.2 |
|  | 7.3 平台上的作业场地 C | 见附件A 7.3 | 见附件A 7.3 |
|  | 7.4 附加检修控制装置 C | 见附件A 7.4 | 见附件A 7.4 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 B(C) | 见附件A 8.1 | 见附件A 8.1 |
|  | 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 C | 见附件A 8.2 | 见附件A 8.2 |
|  | 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 B | 见附件A 8.3 | 见附件A 8.3 |
|  | 8.4 轿厢限速器—安全钳试验 B | 见附件A 8.4 | 见附件A 8.4 |
|  | 8.5 对重(平衡重) 限速 器—安全钳 试验 B | 见附件A 8.5 | 见附件A 8.5 |
|  | 8.6 运行试验 C | 见附件A 8.6 | 见附件A 8.6 |

续表

| 项目及类别 |  | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 试验 | 8.7 应急救援试验 B | 见附件A 8.7 |  |
|  | 8.8 电梯速度 C | 见附件A 8.8 |  |
|  | 8.9 空载曳引检查 B | 见附件A 8.9 |  |
|  | 8.10 上行制动工况曳引检查B | 见附件A 8.10 |  |
|  | 8.11 下行制动工况曳引检查A(B) | 见附件A 8.11 |  |
|  | 8.12 制动试验 A(B) | 见附件A 8.13 |  |
|  | 8.13满载下行制动试验C | 轿厢装载100%额定载重量，以正常运行速度下行时，切断电动机和制动器供电，制动过程中轿厢水平方向的平均减速度不应大于0.25 gn，垂直方向的平均减速度不应大于1.0 gn | 用加速度仪测量 |

附件E

报告编号：

斜行电梯监督检验报告

| 使用单位名称 | ： |
| --- | --- |
| 设备代码 | ： |
| 设备类别 | ： |
| 设备品种 | ： |
| 施工类别 | ： (安装、改造、重大修理) |
| 施工单位名称 | ： |
| 检验机构名称 | ： |
| 检验日期 | ： |

(印制检验机构名称)

注意事项

1.本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)制定，适用于曳引与强制驱动斜行电梯安装、改造、重大修理监督检验。

2.本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3.本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4.本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

5.受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

斜行电梯监督检验报告

报告编号：

| 设备品种 |  |  |  | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  | 制造日期 |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位许可证明 文件编号 |  |  |  | 施工类别 | (安装、改造、重大修理) |  |
| 安装地点 |  |  |  | 使用登记证编号 |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 |  | kg | 额定速度 | m/s |  |
|  | 层站门数 |  | 层 站 门 | 控制方式 |  |  |
|  | 倾斜角度 |  |  | 层轿门设置方式 | （侧置门，前置门） |  |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009) |  |  |  |  |  |
| 主要检验仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 检验日期 |  |  |  | 下次检验日期 |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  |
| 编制： 日期： |  |  |  | 检验机构核准证号： (检验机构公章或检验专用章) 年 月 日 |  |  |
| 审核： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 批准： 日期： |  |  |  |  |  |  |

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 技术资料 | 1.1 制造资料 | (1)制造许可证明文件 |  |  |
|  |  |  |  | (2)整机型式试验证书 |  |  |
|  |  |  |  | (3)产品质量证明文件 |  |  |
|  |  |  |  | (4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  |  | (5)电气原理图 |  |  |
|  |  |  |  | (6)安装使用维护说明书 |  |  |
| 2 | A |  | 1.2 安装资料 | (1)安装许可证明文件和告知书 |  |  |
|  |  |  |  | (2)施工方案 |  |  |
|  |  |  |  | (3)机房(机器设备间)和井道布置图或者勘测图 |  |  |
|  |  |  |  | (4)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  |  | (5)变更设计证明文件 |  |  |
|  |  |  |  | (6)安装质量证明文件 |  |  |
| 3 | A |  | 1.3 改造、重大修理资料 | (1)改造(修理)许可证明文件和告知书 |  |  |
|  |  |  |  | (2)改造(重大修理)清单和施工方案 |  |  |
|  |  |  |  | (3)加装、更换的安全保护装置、主要部件的型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  |  | (4)自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的资料 |  |  |
|  |  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  |  | (6)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  |  | (7)改造(重大修理)质量证明文件 |  |  |
| 4 | B |  | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |
|  |  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
| 5 | C | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | (1)通道设置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)通道照明 |  |  |
|  |  |  |  | (3)通道门 |  |  |
| 6 | C |  | 2.2 机房(机器设备间)专用 |  |  |  |
| 7 | C |  | 2.3 安全空间 | (1)控制柜前的净空面积 |  |  |
|  |  |  |  | (2)维修、操作处的净空面积 |  |  |
|  |  |  |  | (3)楼梯(台阶)、护栏 |  |  |

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | C | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.4 地面开口 |  |  |  |
| 9 | C |  | 2.5 照明与插座 | (1)照明、照明开关 |  |  |
|  |  |  |  | (2)电源插座 |  |  |
|  |  |  |  | (3)井道、轿厢照明和插座电源开关 |  |  |
| 10 | B |  | 2.6 主开关 | (1)主开关设置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)与照明等电路的控制关系 |  |  |
|  |  |  |  | (3)防止误操作装置 |  |  |
|  |  |  |  | (4)标志 |  |  |
| 11 | B |  | 2.7 驱动 主机 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  |  | (2)工作状况 |  |  |
|  |  |  |  | (3)轮槽磨损 |  |  |
|  |  |  |  | (4)制动器动作情况 |  |  |
|  |  |  |  | (5)手动紧急操作装置 |  |  |
| 12 | B |  | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  |  | (2)断错相保护 |  |  |
|  |  |  |  | (3)制动器电气装置设置 |  |  |
|  |  |  |  | (4)紧急电动运行装置 |  |  |
|  |  |  |  | (5)紧急操作和动态测试装置 |  |  |
|  |  |  |  | (6)层门和轿门旁路装置 |  |  |
|  |  |  |  | (7)门回路检测功能 |  |  |
|  |  |  |  | (8)制动器故障保护 |  |  |
|  |  |  |  | (9)自动救援操作装置 |  |  |
|  |  |  |  | (10)分体式能量回馈节能装置 |  |  |
|  |  |  |  | (11)IC卡系统 |  |  |
| 13 | B |  | 2.9 限速器 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | (3)封记及运转情况 |  |  |
| 14 | C |  | 2.10 接地 | (1)中性导体与保护导体的设置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)接地连接 |  |  |

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | C | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.11 电气绝缘 |  |  |  |
| 16 | B |  | 2.12 轿厢上行超速保护装置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  |  | (2)试验方法 |  |  |
| 17 | B |  | 2.13 轿厢意外移动保护装置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  |  | (2)试验方法 |  |  |
| 18 | C | 3 井道及 相关设备 | 3.1 井道封闭 | (1)全封闭井道 |  |  |
|  |  |  |  | (2)部分封闭井道 |  |  |
| 19 | C |  | 3.2 曳引驱动电梯 顶部空间 | (1)当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件 |  |  |
|  |  |  |  | (2)对重导轨制导行程 |  |  |
| 20 | C |  | 3.3 强制驱动电梯 顶部空间 | (1)顶部行程与导向 |  |  |
|  |  |  |  | (2)当轿厢完全压在上缓冲器上时应当同时满足的条件 |  |  |
|  |  |  |  | (3)平衡重导轨制导行程 |  |  |
| 21 | C |  | 3.4 运载装置、对重（平衡重）的运行和导向 | (1)运行轨道 |  |  |
|  |  |  |  | (2)护轨 |  |  |
|  |  |  |  | (3)导轨 |  |  |
|  |  |  |  | (4)安全钳夹持部件 |  |  |
| 22 | B |  | 3.5 轿厢与井道壁距离 |  |  |  |
| 23 | C |  | 3.6 层门地坎下端的井道壁 |  |  |  |
| 24 | C |  | 3.7 井道内 防护 | (1)对重(平衡重)运行区域防护 |  |  |
|  |  |  |  | (2)多台电梯运动部件之间防护 |  |  |
|  |  |  |  | (3)可能在井道内行走时相邻斜行电梯间的防护 |  |  |
| 25 | B |  | 3.8 极限开关 |  |  |  |
| 26 | C |  | 3.9 井道 照明 | (1)井道内的照明 |  |  |
|  |  |  |  | (2)当井道内设置有人行通道时井道内的照明 |  |  |
| 27 | C |  | 3.10 底坑 设施 与装置 | (1)底坑底部 |  |  |
|  |  |  |  | (2)进入底坑的装置 |  |  |
|  |  |  |  | (3)停止装置 |  |  |
|  |  |  |  | (4)电源插座与井道灯开关 |  |  |

报告编号：

| 序号 | 检验类别 |  | 检验项目及其内容 |  |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | C | 3 井道及 相关设备 |  | 3.11 底坑 空间 | (1)底坑空间尺寸 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)底坑后壁与运载装置最后端部件距离 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)运载装置最后端部件与底坑最先可能撞击部件距离 |  |  |  |
| 29 | B |  |  | 3.12 限速器绳张紧装置 | (1)张紧形式、导向装置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |  |
| 30 | B |  |  | 3.13 缓冲器 | (1)缓冲器选型 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)铭牌或者标签 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)固定和完好情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4)液位和电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (5)对重越程距离 |  |  |  |
| 31 | B |  |  | 3.14 井道下方空间的防护 |  |  |  |  |
| 32 | B |  |  | 3.15 紧急和检修通道 | (1)井道安全门 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)永久性人行通道或梯子 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)轿厢安全门 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4)从外部无风险地进入运载装置的方法 |  |  |  |
| 33 | B |  |  | 3.16轨道下方的防护 |  |  |  |  |
| 34 | C | 4 轿厢与对重(平衡重) |  | 4.1 轿顶电气装置 |  | (1)检修装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)停止装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3)电源插座 |  |  |
| 35 | C |  |  | 4.2 轿顶 护栏 |  | (1)护栏的组成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)扶手高度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3)装设位置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (4)警示标志 |  |  |
| 36 | C |  |  | 4.3 安全窗(门) |  | (1)手动上锁装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)安全门(窗)开启 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |
| 37 | B |  |  | 4.4 对重(平衡重)块 |  | (1)固定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)识别数量的措施 |  |  |
| 38 | C |  |  | 4.5轿厢面积 |  |  |  |  |

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | C | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.6 轿厢内铭牌和标识 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  |  | (2)出口层选层按钮标识 |  |  |
| 40 | B |  | 4.7 紧急照明和报警装置 | (1)紧急照明 |  |  |
|  |  |  |  | (2)紧急报警装置 |  |  |
| 41 | C |  | 4.8 轿厢护脚板 | (1)侧置门轿厢护脚板 |  |  |
|  |  |  |  | (2)前置门轿厢护脚板 |  |  |
| 42 | C |  | 4.9 超载保护装置 |  |  |  |
| 43 | B |  | 4.10 安全钳 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 44 | B |  | 4.11 运载装置扶手设置 |  |  |  |
| 45 | C | 5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |  |
| 46 | C |  | 5.2 端部固定 |  |  |  |
| 47 | C |  | 5.3 补偿装置 | (1)绳(链)端固定 |  |  |
|  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | (3)补偿绳防跳装置 |  |  |
| 48 | C |  | 5.4 钢丝绳 的卷绕 | (1)钢丝绳余留圈数 |  |  |
|  |  |  |  | (2)钢丝绳卷绕层数 |  |  |
|  |  |  |  | (3)防止钢丝绳滑脱和跳出措施 |  |  |
| 49 | B |  | 5.5 松绳(链)保护 |  |  |  |
| 50 | C |  | 5.6 旋转部件的防护 |  |  |  |
| 51 | C | 6 轿门与 层门 | 6.1 门地坎距离 |  |  |  |
| 52 | C |  | 6.2 门标识 |  |  |  |
| 53 | C |  | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 |  |  |
|  |  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 |  |  |
| 54 | C |  | 6.4 玻璃门防拖曳措施 |  |  |  |
| 55 | B |  | 6.5防止门夹人的保护装置 |  |  |  |
| 56 | B |  | 6.6门的运行和导向 |  |  |  |
| 57 | B |  | 6.7自动关闭层门装置 |  |  |  |

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | B | 6 轿门与 层门 | 6.8 紧急开锁装置 |  |  |  |
| 59 | B |  | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)轿门门锁装置 |  |  |
| 60 | B |  | 6.10 门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 61 | B |  | 6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)轿门的开启 |  |  |
| 62 | C |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |  |
| 63 | C | 7 无机房电梯附加检验项目 | 7.1 轿顶上或者 轿厢内的 作业场地 | (1)机械锁定装置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | (3)轿厢检修门(窗)设置 |  |  |
|  |  |  |  | (4)检修门(窗)开启时从轿内移动轿厢的要求 |  |  |
| 64 | C |  | 7.2 底坑或顶层的作业场地 | (1)机械制停装置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | (3)井道外电气复位装置 |  |  |
| 65 | C |  | 7.3 平台上的 作业场地 | (1)平台设置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)平台进(出)装置与电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | (3)机械锁定装置与电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | (4)活动式机械止挡装置 |  |  |
|  |  |  |  | (5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
| 66 | C |  | 7.4 附加检修 控制装置 | (1)附加检修控制装置设置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)与轿顶检修的互锁 |  |  |
| 67 | B | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 |  |  |  |
| 68 | C |  | 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |  |
| 69 | B |  | 8.3 轿厢 意外移动保护装置试验 | (1)制停情况 |  |  |
|  |  |  |  | (2)自监测功能 |  |  |
| 70 | B |  | 8.4(1) 轿厢限速器—安全钳试验 |  |  |  |

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | B | 8 试验 | 8.5 对重(平衡重)限速器—安全钳试验 |  |  |  |
| 72 | C |  | 8.6 运行试验 |  |  |  |
| 73 | B |  | 8.7 应急救援试验 | (1)救援程序 |  |  |
|  |  |  |  | (2)救援通道 |  |  |
|  |  |  |  | (3)救援操作 |  |  |
| 74 | C |  | 8.8 电梯速度 |  |  |  |
| 75 | B |  | 8.9 空载曳引检查 |  |  |  |
| 76 | B |  | 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |  |  |
| 77 | A |  | 8.11 下行制动工况曳引检查 |  |  |  |
| 78 | A |  | 8.12 制动试验 |  |  |  |
| 79 | B |  | 8.13空载下行制动试验 |  |  |  |

注E－1：检验报告中的“检验项目及其内容”一栏中所表述具体项目和内容前面的条文序号〔如1、1.1、(1)〕与《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009) 中附件B的条文序号一致。

注E－2：一般情况下，条文序号为1.1～1.4、2.1～2.13〔2.8(5)除外〕、3.1、3.2、3.4～3.16、4.1～4.11、5.1～5.3、5.5、5.6、6.1～6.12、8.1～8.13的检验项目(共73项)，适用于有机房曳引驱动电梯；条文序号为1.1～1.4、2.1～2.3〔2.1(3)、2.3(3)除外〕、2.5～2.13〔2.6(4)、2.7(5)除外〕、3.1、3.2、3.4～3.16、4.1～4.11、5.1～5.3、5.5、5.6、6.1～6.12、7.1～7.4、8.1～8.13的检验项目(共76项)，适用于无机房曳引驱动电梯；条文序号为1.1～1.4、2.1～2.11〔2.7(3)、2.8(5)除外〕、2.13、3.1、3.3～3.16〔3.15(5)除外〕、4.1～4.11、5.1、5.2、5.4～5.6、6.1～6.12、8.3～8.8、8.13(共66项)的检验项目，适用于强制驱动电梯。检验机构可以根据不同的电梯类型和配置，按照实际的项目及其内容编排检验报告。

注E－3：检验报告中的下次检验日期精确到月，只填写至检验日期下一年度的当月。下次检验日期以安装、改造、重大修理监督检验的检验合格日期为基准计算。

附件F

报告编号：

斜行电梯定期检验报告

| 使用单位名称 | ： |
| --- | --- |
| 设备代码 | ： |
| 设备类别 | ： |
| 设备品种 | ： |
| 检验机构名称 | ： |
| 检验日期 | ： |

(印制检验机构名称)

注意事项

1.本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)制定，适用于曳引与强制驱动斜行电梯定期检验。

2.本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3.本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。

4.本报告一式三份，由检验机构、使用单位、维护保养单位分别保存。

5.受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

斜行电梯定期检验报告

报告编号：

| 设备品种 |  |  |  | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  |  |  | 制造日期 |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位代码 |  |  |  | 使用登记证编号 |  |  |
| 设备使用地点 |  |  |  | 单位内编号 |  |  |
| 安全管理人员 |  |  |  | 改造日期 |  |  |
| 改造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 |  | kg | 额定速度 | m/s |  |
|  | 层站门数 |  | 层 站 门 | 控制方式 |  |  |
|  | 倾斜角度 |  |  | 层轿门设置方式 | （侧置门，前置门） |  |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009) |  |  |  |  |  |
| 主要检验仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 检验日期 |  |  |  | 下次检验日期 |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  |
| 编制： 日期： |  |  |  | 检验机构核准证号： (检验机构公章或检验专用章) 年 月 日 |  |  |
| 审核： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 批准： 日期： |  |  |  |  |  |  |

共 页  第 页

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 1 技术资料 | 1.4 使用 资料 | (1)使用登记资料 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |  |
| 2 | C | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | (1)通道设置 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)通道照明 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)通道门 |  |  |  |
| 3 | C |  | 2.5(1)照明、照明开关 |  |  |  |  |
| 4 | B |  | 2.6(2)主开关与照明等电路的控制关系 |  |  |  |  |
| 5 | B |  | 2.7 驱动主机 | (2)工作状况 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)轮槽磨损 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)制动器动作情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5)手动紧急操作装置 |  |  |  |
| 6 | B |  | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (2)断错相保护 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)紧急电动运行装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5)紧急操作和动态测试装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | ☆(6)层门和轿门旁路装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | ☆(7)门回路检测功能 |  |  |  |
|  |  |  |  | ☆(8)制动器故障保护 |  |  |  |
|  |  |  |  | ☆(9)自动救援操作装置 |  |  |  |
| 7 | B |  | 2.9 限速器 | (2)电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)封记及运转情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)动作速度校验 |  |  |  |
| 8 | C |  | 2.10(2)接地连接 |  |  |  |  |
| 9 | C |  | 2.11 电气绝缘 |  |  |  |  |
| 10 | B | 3 井道及 相关设备 | 3.5 轿厢与井道壁距离 |  |  |  |  |
| 11 | B |  | 3.8 极限开关 |  |  |  |  |
| 12 | C |  | 3.9 井道照明 |  | (1)井道内的照明 |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)当井道内设置有人行通道时井道内的照明 |  |  |

报告编号：

| 序号 |  | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | C | 3 井道及 相关设备 | 3.10 底坑设施与装置 | (1)底坑底部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)停止装置 |  |  |  |
| 14 |  | B |  | 3.12(2)限速器绳张紧装置的电气安全装置 |  |  |  |  |
| 15 |  | B |  | 3.13 缓冲器 | (3)固定和完好情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4)液位和电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (5)对重越程距离 |  |  |  |
| 16 |  | B |  | 3.15 紧急和检修通道 | (1)井道安全门 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)轿厢安全门 |  |  |  |
| 17 |  | C | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.1 轿顶电气装置 | (1)检修装置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)停止装置 |  |  |  |
| 18 |  | C |  | 4.3(3)安全窗(门)电气安全装置 |  |  |  |  |
| 19 | B |  |  | 4.4 对重(平衡重)块 | (1)固定 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)识别数量的措施 |  |  |  |
| 20 |  | B |  | 4.7 紧急照明和报警装置 | (1)紧急照明 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)紧急报警装置 |  |  |  |
| 21 |  | C |  | 4.8 轿厢护脚板 |  | (1)侧置门轿厢护脚板 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)前置门轿厢护脚板 |  |  |
| 22 |  | C |  | 4.9 超载保护装置 |  |  |  |  |
| 23 |  | C | 5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |  |  |
| 24 |  | C |  | 5.2 端部固定 |  |  |  |  |
| 25 |  | C |  | 5.3 补偿装置 | (1)绳(链)端固定 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)补偿绳防跳装置 |  |  |  |
| 26 |  | B |  | 5.5 松绳(链)保护 |  |  |  |  |
| 27 |  | C |  | 5.6 旋转部件的防护 |  |  |  |  |
| 28 |  | C | 6 轿门与 层门 | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 |  |  |  |
| 29 |  | C |  | 6.4 玻璃门防拖曳措施 |  |  |  |  |
| 30 |  | B |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 |  |  |  |  |

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | B | 6 轿门与层门 | 6.6门的运行和导向 |  |  |  |  |
| 32 | B |  | 6.7自动关闭层门装置 |  |  |  |  |
| 33 | B |  | 6.8 紧急开锁装置 |  |  |  |  |
| 34 | B |  | 6.9 门的锁紧 |  | (1)层门门锁装置 |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)轿门门锁装置 |  |  |
| 35 | B |  | 6.10 门的闭合 |  | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 36 | B |  | 6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 |  | (1)轿门开门限制装置 |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)轿门的开启 |  |  |
| 37 | C |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |  |  |
| 38 | C | 7 无机房电梯附加检验项目 | 7.1 轿顶上或者轿厢内的作业场地 | (2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)检修门(窗)开启时从轿内移动轿厢的要求 |  |  |  |
| 39 | C |  | 7.2 底坑或顶层的作业场地 | (2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)井道外电气复位装置 |  |  |  |
| 40 | C |  | 7.3 平台上的作业场地 | (2)平台进(出)装置与电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)机械锁定装置与电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)活动式机械止挡装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 |  |  |  |
| 41 | C |  | 7.4(2)附加检修控制装置与轿顶检修的互锁 |  |  |  |  |
| 42 | C | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 |  |  |  |  |
| 43 | C |  | 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |  |  |
| 44 | B |  | 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 |  | (1)制停情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)自监测功能 |  |  |
| 45 | B |  | 8.4(2)轿厢限速器—安全钳试验 |  |  |  |  |
| 46 | B |  | 8.5 对重(平衡重)限速器—安全钳试验 |  |  |  |  |
| 47 | C |  | 8.6 运行试验 |  |  |  |  |
| 48 | B |  | 8.7 应急救援试验 |  | (1)救援程序 |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)救援通道 |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)救援操作 |  |  |
| 49 | B |  | 8.9 空载曳引检查 |  |  |  |  |
| 50 | B |  | 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |  |  |  |

注F－1：检验报告中的“检验项目及其内容”一栏中所表述具体项目和内容前面的条文序号〔如1、1.4、(1)〕与《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)中附件B的条文序号一致。

注F－2：一般情况下，除条文序号为2.8(5)、7.1～7.3、7.4(2)的检验项目之外，其余项目(共46项)适用于有机房曳引驱动电梯；除条文序号为2.1(3)、2.7(5)的检验项目之外，其余项目(共50项)适用于无机房曳引驱动电梯；除条文序号为2.7(3)、2.8(5)、3.15(5)、5.3、7.1～7.3、7.4(2)、8.1、8.2、8.9、8.10的检验项目之外，其余项目(共41项)适用于强制驱动电梯。

如果检验中发现曳引轮轮槽的磨损可能影响曳引能力时[见附件C，2.7(3)]，应当进行附件C中8.11要求的试验。在此情况下，应当将这些检验项目列入检验报告。

检验机构可以根据不同的电梯类型、配置和检验情况，按照实际的项目及其内容编排检验报告。

注F－3：检验报告中的下次检验日期精确到月，只填写至检验日期下一年度的当月。