## 管网水
2021年5月份管网末梢水水质状况
受检单位 项目 GB5749-2006标准 |  |  | 科技园 | 三十岗 | 滨湖供水分公司 | 江淮汽车厂 | 磨店社区 | 华南城 | 名仁车坊 | 双墩医院
浑浊度 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | NTU | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
色度 | 15 | 铂钴色度单位 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭、异味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
游离氯 | 与水接触时间至少30min，出厂水中余量≥0.3，限值4 | mg/L | 0.56 | 0.53 | 0.16 | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 0.35 | 0.43
菌落总数 | 100 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群数 | 不得检出 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耗氧量 | ≤3mg/L,水源限制，原水耗氧量>6时为5mg/L | mg/L | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.01 | 1.19 | 1.29 | 1.25 | 1.44
说明：符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的标准要求。

## 出厂水
2021年5月份出厂水水质状况
受检单位 项目 GB5749-2006标准 |  |  | 二水厂 | 三水厂 | 四水厂 | 五水厂 | 六水厂 | 七水厂 | 八水厂 | 双墩水厂
色度 | 15 | 铂钴色度单位 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
浑浊度 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | NTU | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07
肉眼可见物 | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
臭和味 | 无异臭、异味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
游离氯 | 与水接触时间至少30min，出厂水中余量≥0.3，限值4 | mg/L | 0.72 | 0.97 | 0.75 | 0.93 | 0.95 | 0.9 | 0.74 | 0.72
菌落总数 | 100 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群数 | 不得检出 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耗氧量 | ≤3mg/L,水源限制，原水耗氧量>6时为5mg/L | mg/L | 1.09 | 1.1 | 1.03 | 0.93 | 1.2 | 1.11 | 1.09 | 1.5
说明：符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的标准要求。

## 源水
2021年5月份水源水水质状况
受检单位 项目 GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | 董铺水库 | 大房郢水库 | 七厂原水 | 双墩原水 | 三厂原水 | 八厂原水
浑浊度 | / | / | 7.82 | 13.8 | 16.4 | 5.95 | 12.7 | 10.6
色度 | / | / | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
肉眼可见物 | / | / | 有细小颗粒 | 有细小颗粒 | 有细小颗粒 | 有细小颗粒 | 有细小颗粒 | 有细小颗粒
臭和味 | / | / | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ
氨氮 | ≤1.0 | mg/L | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.5 | 0.15 | 0.09
菌落总数 | / | / | 210 | 610 | 260 | 1300 | 360 | 240
总大肠菌群数 | / | / | 125.9 | 365.4 | 1732.9 | 290.9 | 325.5 | 648.8
粪大肠菌群 | 10000 | 个/L | 80 | 未检出 | 490 | 130 | 80 | 330
高锰酸钾指数 | ≤6 | mg/L | 2.18 | 2.6 | 2.42 | 3.96 | 2.44 | 3.07