## 不合格商品汇总表
2016年下半年灯具抽检不合格商品名单
序号 | 标称商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 主要不合格项目 | 标准值 | 实测值
1 | 子弹头 | / | LED ZDT-TD010 | ****（郭恒宇） | 邳州市官湖镇新华村 | 中山市子弹头电器有限公司 | 中山市小榄镇埒西一联泽街2号 | 标记； 外部接线和内部接线； 电气强度； 电源端子骚扰电压. | 灯具上的标记应符合标准要求； 器具内部导线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的标准要求； 电气强度试验,潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的准峰值限值为65.88dBμV 。 | 铭牌未标“回”符号、无能否安装在可燃材料表面的相关说明，无能否被隔热材料覆盖的相关说明，无说明书； 器具内部导线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的要求，实测送检样品为基本绝缘的导线，标称截面积是0.5mm2，标准要求外部线应为护套软线且标称截面积为0.75mm2； 潮态试验后耐压试验，电压为2910V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的实测值（N线）为90.9dBμV 。
2 | 梦尚照明 | / | / | 邳州市利群室内装璜材料经营部 | 邳州市官湖镇新华村 | 中山市古镇梦尚照明 | 中山市古镇古三工业区 | 标记； II类灯具的绝缘； 防触电保护； 电气强度； 电源端子骚扰电压 。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 电气强度试验,潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.176400MHz处的准峰值限值为64.65dBμV。 | 器具本体无铭牌； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 潮态试验后耐压试验，电压为1460V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.176400MHz处的实测值（L线）为93.5dBμV 。
3 | 千华照明 | 2016.4 | / | ****（周红彬） | 邳州市官湖镇新华村 | 中山市卧龙光电有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区益辉一路52号 | 标记； II类灯具的绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； （1）外部接线应有软线固定架并符合标准要求，（2）内部接线，Ⅱ类灯具的双重绝缘或加强绝缘应符合标准要求； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 电气强度试验,潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.271000MHz处的准峰值限值为61.09dBμV。 | 铭牌及说明中未标名称、型号、“回”符号、无能否安装在可燃材料表面的相关说明，无能否被隔热材料覆盖的相关说明； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； （1）无软线固定架，（2）内部导线的基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件 (金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 潮态试验后耐压试验，电压为2730V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.271000MHz处的实测值（L线）为90.9dBμV 。
4 | 御普 | / | 卡通大脚熊 | ****（周红彬） | 邳州市官湖镇新华村 | 中山市古镇御普照明灯饰厂 | 中山市古镇古二工业区 | 标记； II类灯具的绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度； 爬电距离和电气间隙； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； （1）外部接线应有软线固定架并符合标准要求，（2）内部接线，Ⅱ类灯具的双重绝缘或加强绝缘应符合标准要求； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 电气强度试验,潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 标准值L/N-安装面，爬电距离6.5mm,电气间隙6.5mm； 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的准峰值限值为64.97dBμV。 | 铭牌及说明中未标、型号、“回”符号和接地符号矛盾、额定功率错误，无说明书； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； （1）无软线固定架，（2）内部导线的基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件 (金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 潮态试验后耐压试验，电压为1460V时发生击穿现象； 实测值L/N-安装面，爬电距离4.6mm,电气间隙4.6mm； 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的实测值（L线）为87.7dBμV 。
5 | 五光十色 | 2016年8月 | WQ-82003-3W | ****（杨京都） | 睢宇县金港家居广场2号馆 | 广东亮信光电科技有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业园康龙三路 | 标记； 外部接线和内部接线； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 器具连接引线伸出灯具外部超过80mm应满足外部要求； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.207200MHz处的准峰值限值为63.32dBμV。 | 送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；送检样品铭牌上字母和数字高度为1.5mm；警告标语为1.0mm，标准要求：字母和数字高度应不小于2mm；用水试验试验后字迹模糊； 器具连接引线伸出灯具外部超过80mm,扭拉力试验不满足要求，详见§5.2.10；器具连接引线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的要求，实测送检样品为基本绝缘的导线，标称截面积是0.5mm2；要求外部线应为护套软线且标称截面积为0.75mm2； 试验电压：3630V，在施加电压至2700V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.207200MHz处的实测值（L线）为87.9dBμV。
6 | 五光十色 | / | WG-8009 | ****（杨京都） | 睢宇县金港家居广场2号馆 | 广东亮信光电科技有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业园康龙三路 | 标记； 接地规定； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； Ⅰ类灯具应有接地端子且可触及金属外壳应永久可靠地与接地端子连接，接地电阻应小于0.5Ω； 电源端子骚扰电压在频率点0.178600MHz处的准峰值限值为64.55dBμV。 | 送检器具铭牌上未标无产品型号、无额定功率、执行标准不正确、警告用语为嵌入式灯具，不适用此灯具；用水试验试验后字迹模糊； 器具本体上无接地端子装置； 电源端子骚扰电压在频率点0.178600MHz处的实测值（N线）为97.4dBμV。
7 | 五光十色 | 2016-III | WX8012-10W | ****（杨京都） | 睢宇县金港家居广场2号馆 | 广东亮信光电科技有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业园康龙三路 | 标记； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.183000MHz处的准峰值限值为64.35dBμV。 | 送检器具铭牌上未标无产品型号、无额定功率、警告用语为嵌入式灯具，不适用此灯具；用水试验试验后字迹模糊； 电源端子骚扰电压在频率点0.183000MHz处的实测值（L线）为93.5dBμV。
8 | 乔森 | 2016.9 | MHLA67C | ****（仝太芹） | 睢宇县金港家居广场2号馆三楼 | 中山市乔森电气有限公司 | 广东中山市小榄民安南路乔森大厦 | 标记； §5外部接线和内部接线； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 器具连接引线伸出灯具外部超过80mm应满足外部接线要求； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.180800MHz处的准峰值限值为64.45dBμV。 | 铭牌及说明书上无关于能否被隔热材料覆盖的相关说明；器具铭牌上标注的工作电压为DV10V，与器具实际工作电压220V不符； 送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；送检样品铭牌上字母和数字高度为1.0mm，标准要求：字母和数字高度应不小于2mm； 器具连接引线伸出灯具外部超过80mm,扭拉力试验不满足要求，详见§5.2.10；器具连接引线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的要求，实测送检样品为基本绝缘的导线，标称截面积是0.5mm2，标准要求外部线应为护套软线且标称截面积为0.75mm2； 试验电压：3630V，在施加电压至3180V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.180800MHz处的实测值（N线）为89.3dBμV。
9 | 乔森 | 2014.9 | MALA77B | ****（仝太芹） | 睢宇县金港家居广场2号馆三楼 | 中山市乔森电气有限公司 | 广东中山市小榄民安南路乔森大厦 | 标记； 外部接线和内部接线； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 器具连接引线伸出灯具外部超过80mm应满足外部接线要求； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.156600MHz处的准峰值限值为65.64dBμV。 | 铭牌及说明书上无关于能否被隔热材料覆盖的相关说明；器具铭牌上标注的工作电压为DV10V，与器具实际工作电压220V不符； 送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；送检样品铭牌上字母和数字高度为1.0mm，标准要求：字母和数字高度应不小于2mm； 器具连接引线伸出灯具外部超过80mm,扭拉力试验不满足要求，详见§5.2.10；器具连接引线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的要求，实测送检样品为基本绝缘的导线，标称截面积是0.5mm2，标准要求外部线应为护套软线且标称截面积为0.75mm2； 试验电压：3630V，在施加电压至2180V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.156600MHz处的实测值（L线）为90.7dBμV。
10 | 乔森 | 201403 | MX350-L15W | ****（仝太芹） | 睢宇县金港家居广场2号馆三楼 | 中山市乔森电气有限公司 | 广东中山市小榄民安南路乔森大厦 | 标记； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的准峰值限值为65.88dBμV。 | 送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的实测值（N线）为95.1dBμV。
11 | A8 | 2016.5 | AQ-82003-5W | 启东市吕四雷明照明商行 | 吕四港镇环城北路南侧 | 中山市亮信照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业园康龙三路 | 标记； 外部接线和内部接线； 电气强度； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； 器具内部导线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的标准要求； 电气强度试验,潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的准峰值限值为64.97dBμV。 | 铭牌及说明书中未标额定电压、额定频率、额定功率、“回”符号、无能否安装在可燃材料表面的相关说明无能否被隔热材料覆盖的相关说明； 器具内部导线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的要求，实测送检样品为基本绝缘的导线，标称截面积是0.5mm2，标准要求外部线应为护套软线且标称截面积为0.75mm2； 潮态试验后耐压试验，电压为3260V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的实测值（L线）为90.7dBμV。
12 | A8 | 2016.8 | AQ-82003-25 | 启东市吕四雷明照明商行 | 吕四港镇环城北路南侧 | 中山市亮信照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业园康龙三路 | 标记； 外部接线和内部接线； 电气强度； 电源端子骚扰电压 。 | 灯具上的标记应符合标准要求； 器具内部导线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的标准要求； 电气强度试验,潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.202800MHz处的准峰值限值为63.50dBμV。 | 铭牌及说明书中未标额定电压、额定频率、额定功率、“回”符号、无能否安装在可燃材料表面的相关说明，无能否被隔热材料覆盖的相关说明，； 器具内部导线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的要求，实测送检样品为基本绝缘的导线，标称截面积是0.5mm2，标准要求外部线应为护套软线且标称截面积为0.75mm2； 潮态试验后耐压试验，电压为3260V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.202800MHz处的实测值（N线）为88.7dBμV。
13 | A8 | / | A8-3019 | 启东市吕四雷明照明商行 | 吕四港镇环城北路南侧 | 中山市亮信照明电器有限公司 | 广东省中山市曹三同益工业园 | 标记； 接地规定； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； Ⅰ类灯具应有接地端子且可触及金属外壳应永久可靠地与接地端子连接，接地电阻应小于0.5Ω； 电源端子骚扰电压在频率点0.174200MHz处的准峰值限值为64.76dBμV。 | 铭牌中未标型号、额定功率，执行标准、警告用语不正确； 器具本体上无接地端子装置； 电源端子骚扰电压在频率点0.174200MHz处的实测值（L线）为95.6dBμV。
14 | A8 | / | 7006X-15W | 启东市吕四雷明照明商行 | 吕四港镇环城北路南侧 | 中山市亮信照明电器有限公司 | 广东省中山市曹三同益工业园 | 标记； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.158800MHz处的准峰值限值为65.53dBμV。 | 铭牌中未标型号、额定功率，执行标准、警告用语不正确； 电源端子骚扰电压在频率点0.158800MHz处的实测值（N线）为95.1dBμV。
15 | A8 | / | 7006X-21W | 启东市吕四雷明照明商行 | 吕四港镇环城北路南侧 | 中山市亮信照明电器有限公司 | 广东省中山市曹三同益工业园 | 标记； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.161000MHz处的准峰值限值为65.41dBμV。 | 铭牌中未标型号、额定功率，执行标准、警告用语不正确； 电源端子骚扰电压在频率点0.161000MHz处的实测值（N线）为93.0dBμV。
16 | 欧特朗 | / | OTL-18/LED | 海门市百亮电器经营部 | 海门镇北上海国际装饰城2E1-1号 | 中山市欧特朗电器照明有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区 | 电源端子骚扰电压。 | 电源端子骚扰电压在频率点0.180800MHz处的准峰值限值为64.45dBμV。 | 电源端子骚扰电压在频率点0.180800MHz处的实测值（L线）为89.3dBμV。
17 | 西门子 | / | XMZTH324 | 海门市欧博瑞灯具经营部 | 海门市海门镇珠江路158号 | 广东省中山市西门子照明光电有限公司 | 中山市古镇镇新兴中路58号之4 | 标记； II类灯具的绝缘； 爬电距离和电气间隙； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 爬电距离和电气间隙：载流部件/外壳之间爬电距离：6.5（mm）；电气间隙：6.5（mm）； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.163200MHz处的准峰值限值为65.30dBμV。 | 器具铭牌上所标注的功率因数是097，而器具的功率因数一般是＜1的，故标注不正确； 器具铭牌上所标注的执行标准GB7000.202-2008为嵌入式灯具标准，此灯具为固定式灯具，应GB7000.201-2008，故标注不正确； 器具铭牌上所标的警告用语是：此灯具不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，是嵌入式灯具警告用语；而该灯具为固定式灯具，故此警告语标注不正确； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品载流部件/外壳之间爬电距离：4.1（mm）；电气间隙：4.1（mm）； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 试验电压：3630V，在施加电压至1220V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.163200MHz处的实测值（N线）为91.7dBμV。
18 | 西门子 | 2016 | XMZTH324 | 海门市欧博瑞灯具经营部 | 海门市海门镇珠江路158号 | 广东省中山市西门子照明光电有限公司 | 中山市古镇镇新兴中路58号之4 | 标记； II类灯具的绝缘； 爬电距离和电气间隙； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 爬电距离和电气间隙：送检样品载流部件/外壳之间爬电距离：6.5（mm）；电气间隙：6.5（mm）； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件。 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的准峰值限值为65.88dBμV。 | 器具铭牌上所标注的功率因数是097，而器具的功率因数一般是＜1的，故标注不正确； 器具铭牌上所标注的执行标准GB7000.202-2008为嵌入式灯具标准，此灯具为固定式灯具，应GB7000.201-2008，故标注不正确； 器具铭牌上所标的警告用语是：此灯具不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，是嵌入式灯具警告用语；而该灯具为固定式灯具，故此警告语标注不正确 。 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品载流部件/外壳之间爬电距离：4.1（mm）；电气间隙：4.1（mm）； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 试验电压：3630V，在施加电压至1270V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的实测值（N线）为88.9dBμV。
19 | 西门子 | 2016 | XMZTH305 | 海门市欧博瑞灯具经营部 | 海门市海门镇珠江路158号 | 中山市西门子照明光电有限公司 | 广东省中山市横栏镇三沙接龙街一巷40号 | 标记； 外部接线和内部接线； 爬电距离和电气间隙； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 普通灯具的电源线的导线截面积应不小于2×0.75mm2； 爬电距离和电气间隙：不同极性的载流部件/带电部件之间爬电距离：2.5（mm）；电气间隙：1.7（mm）； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.154400MHz处的准峰值限值为65.76dBμV。 | 器具铭牌上及说明书中无关于能否被隔热材料覆盖的相关说明；送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；器具铭牌上及说明书中无关于更换导线的相关说明； 送检样品的标称截面积为2×0.5mm2，标准要求2×0.75mm2； 送检样品不同极性的载流部件/带电部件之间爬电距离：1.5（mm）；电气间隙：1.5（mm）； 试验电压：3630V，在施加电压至2000V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.154400MHz处的实测值（N线）为96.5dBμV。
20 | 卡曼照明 | / | XD2203/24W | 海门臻明灯具经营部 | 海门市秀山东路154号 | 中山市古镇艾卡家居照明电器制造厂 | 广东省中山市古镇同益工业园 | 标记 2.电源端子骚扰电压 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的准峰值限值为65.88dBμV。 | 送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；送检样品铭牌上字母和数字高度为1.0mm；F标记高度为2.5mm，标准要求：字母和数字高度应不小于2mm；F标记应不小于3mm；用水试验试验后字迹模糊； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的实测值（L线）为92.4dBμV。
21 | 杰能士 | / | DL667006 | 海门臻明灯具经营部 | 海门市秀山东路154号 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江屋勤上半导体照明产业园 | 爬电距离和电气间隙； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 爬电距离和电气间隙：送检样品载流部件/外壳之间爬电距离：6.5（mm）；电气间隙：6.5（mm）； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.178600MHz处的准峰值限值为64.55dBμV。 | 送检样品载流部件/外壳之间爬电距离：4.5（mm）；电气间隙：4.5（mm）； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 试验电压：3630V，在施加电压至2540V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.178600MHz处的实测值（N线）为89.8dBμV。
22 | 卡曼照明 | / | XD2202/12W | 海门臻明灯具经营部 | 海门市秀山东路154号 | 中山市古镇艾卡家居照明电器制造厂 | 广东省中山市古镇同益工业园 | 标记； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.176400MHz处的准峰值限值为64.65dBμV。 | 送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；送检样品铭牌上字母和数字高度为1.0mm；F标记高度为2.5mm，标准要求：字母和数字高度应不小于2mm；F标记应不小于3mm；用水试验试验后字迹模糊； 电源端子骚扰电压在频率点0.176400MHz处的实测值（L线）为85.8dBμV。
23 | 名派 | 201606 | MP-TM0211-5 | 淮安经济开发区名派照明经营部 | 淮安经济开发区博德五金市场A8 1-3 | 中山市名派照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区 | 外部接线和内部接线； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 外部接线和内部接线应符合标准要求； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.189600MHz处的准峰值限值为64.05dBμV。 | 器具无软线固定架；器具连接引线伸出灯具外部超过80mm,扭拉力试验不满足要求，详见§5.2.10；器具连接引线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的要求，实测送检样品为基本绝缘的导线，标称截面积是0.5mm2，标准要求外部线应为护套软线且标称截面积为0.75mm2； 试验电压：3630V，在施加电压至3340V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.189600MHz处的实测值（N线）为92.7dBμV。
24 | 名派 | 2016-07 | MP-TD25701-3W | 淮安经济开发区名派照明经营部 | 淮安经济开发区博德五金市场A8 1-3 | 中山市名派照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区 | 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.174200MHz处的准峰值限值为64.76dBμV。 | 试验电压：3630V，在施加电压至890V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.174200MHz处的实测值（L线）为90.0dBμV。
25 | 名派 | 2016年Ⅳ | MP-LX50/16W | 淮安经济开发区名派照明经营部 | 淮安经济开发区博德五金市场A8 1-3 | 中山市名派照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区 | 电源端子骚扰电压。 | 电源端子骚扰电压在频率点0.150000MHz处的准峰值限值为66.00dBμV。 | 电源端子骚扰电压在频率点0.150000MHz处的实测值（N线）为92.6dBμV。
26 | 华艺照明 | 2010年7月 | HX22-1 | 淮安经济技术开发区信达灯饰经营部 | 淮安经济开发区博德五金市场A9-19 | 中山市华艺灯饰照明股份有限公司 | 广东省中山市古镇岐江公路冈东路华艺大厦 | 电源端子骚扰电压。 | 电源端子骚扰电压在频率点0.163200MHz处的准峰值限值为65.30dBμV。 | 电源端子骚扰电压在频率点0.163200MHz处的实测值（N线）为91.6dBμV。
27 | 卡卡 | / | 12W | 盐城招商场巧林五金电器门市 | 盐城招商场81037、81038号 | 广东中山古镇海洲百胜电器厂 | 广东中山古镇海洲胜利工业园 | 标记； II类灯具的绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 外部接线和内部接线应符合§5标准要求； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件。 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.183000MHz处的准峰值限值为64.35dBμV。 | 此器具无铭牌，说明书上无标称频率。 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 试验电压：3710V，在施加电压至350V时出现击穿现象 电源端子骚扰电压在频率点0.183000MHz处的实测值（N线）为92.2dBμV。
28 | 飞雕 | 2015.7 | FD-LED301 | 盐城招商场惠光灯具经营部 | 盐城招商场81097号 | 广东飞雕照明有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区 | 标记； II类灯具的绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； （1）外部接线应有软线固定架并符合标准要求，（2）内部接线，Ⅱ类灯具的双重绝缘或加强绝缘应符合标准要求； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件。 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的准峰值限值为64.97dBμV。 | 此器具为Ⅱ类器具，器具铭牌上未标注“回”符号； 器具铭牌上标称频率的单位“Hz”不正确。 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； （1）无软线固定架，（2）内部导线的基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件 (金属外壳)接触； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 试验电压：3710V，在施加电压至3450V时出现击穿现象。 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的实测值（L线）为88.5dBμV。
29 | 卡焰 | 2016 | 压铸筒灯 | 盐城招商场广林精品灯具批发部 | 盐城招商场81136、81137号 | 中山市一声喊照明灯具有限公司 | 佛山市均安镇腾飞工业园 | 标记； 外部接线和内部接线； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求；触及金属部件与基本绝缘之间； 外部接线应有软线固定架并符合标准要求； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.202800MHz处的准峰值限值为63.50dBμV。 | 器具无铭牌，说明书上无关于能否被隔热材料覆盖的相关说明； 无软线固定架； 试验电压：3630V，在施加电压至1090V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.202800MHz处的实测值（L线）为92.4dBμV。
30 | 美邦 | / | 3W | 盐城招商场广林精品灯具批发部 | 盐城招商场81136、81137号 | 江门市美邦灯饰有限公司 | 广东省江门市高新区科苑西路12号 | 标记； II类灯具的绝缘； 防触电保护； 外部接线和内部接线； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件。 外部接线和内部接线应符合标准要求； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.20940MHz处的准峰值限值为63.23dBμV。 | 铭牌及说明书上无关于能否被隔热材料覆盖的相关说明，器具铭牌上无额定功率，器具铭牌上额定电压无单位； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 无软线固定架，器具连接引线伸出灯具外部超过80mm,扭拉力试验不满足要求，详见§5.2.10；器具连接引线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的要求，实测送检样品为基本绝缘的导线，标称截面积是0.5mm2，标准要求外部线应为护套软线且标称截面积为0.75mm2。 试验电压：3630V，在施加电压至2480V时出现击穿现象。 电源端子骚扰电压在频率点0.209400MHz处的实测值（N线）为87.0dBμV。
31 | 康乐普 | / | 18W | 盐城招商场广林精品灯具批发部 | 盐城招商场81136、81137号 | 中山市古镇康乐普照明灯具总厂 | / | 标记； II类灯具的绝缘； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件。 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.22040MHz处的准峰值限值为62.80dBμV。 | 器具无铭牌，无说明书； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3630V，在施加电压至2000V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.220400MHz处的实测值（L线）为91.1dBμV。
32 | 名派 | 2016.8 | MP-TD25701-3 | 建湖县近湖常琨灯具经营部 | 建湖县县城五洲国际商贸城29幢138 | 中山市名派照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区 | II类灯具的绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 外部接线和内部接线应符合标准要求； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.156600MHz处的准峰值限值为65.64dBμV。 | 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 无软线固定架,基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3710V，在施加电压至1480V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.156600MHz处的实测值（L线）为87.8dBμV。
33 | 名派 | 2016.10 | MP-TD25701-5 | 建湖县近湖常琨灯具经营部 | 建湖县县城五洲国际商贸城29幢138 | 中山市名派照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区 | 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的准峰值限值为64.97dBμV。 | 试验电压：3710V，在施加电压至2140V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的实测值（L线）为90.3dBμV。
34 | 耐普照明 | 2016.9 | LEDMX5-Y12E12W | 射阳县合德镇千禧灯饰门市 | 射阳县合德镇人民路57号 | 中山耐普照明有限公司 | 中山市古镇东兴东路朗达广场B栋4楼耐普照明 | 标记； 电源端子骚扰电压 。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的准峰值限值为64.97dBμV。 | 该器具实际为固定式LED灯具，但铭牌标示的产品名称是固定式吸顶荧光灯具；接地螺钉处无接地标识； 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的实测值（N线）为89.7dBμV。
35 | 耐普照明 | / | NPU-TC-5W | 射阳县合德镇千禧灯饰门市 | 射阳县合德镇人民路57号 | 中山耐普照明有限公司 | 中山市古镇东兴东路朗达广场B栋4楼耐普照明 | 标记； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.180800MHz处的准峰值限值为64.45dBμV。 | 器具本体上无产品铭牌； 试验电压：3630V，在施加电压至3600V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.180800MHz处的实测值（L线）为96.3dBμV。
36 | 顶上明珠 | 2015.9 | D8012THJ25 3W | 射阳县合德镇万家灯火灯具门市 | 射阳县合德镇城中菜场1号门市 | 中山市顶上明珠照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂村泗友围工业区康龙一路一号 | 标记； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.156600MHz处的准峰值限值为65.64dBμV。 | 铭牌经过擦拭后出现字迹剥落现象； 试验电压：3630V，在施加电压至2140V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.156600MHz处的实测值（N线）为93.0dBμV。
37 | 顶上明珠 | 2015.12 | LED10W | 射阳县合德镇万家灯火灯具门市 | 射阳县合德镇城中菜场1号门市 | 中山市顶上明珠照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂村泗友围工业区康龙一路一号 | 标记； 电源端子骚扰电压 。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.183000MHz处的准峰值限值为64.35dBμV。 | 铭牌经过汽油擦拭出现字迹模糊剥落现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.183000MHz处的实测值（L线）为90.4dBμV。
38 | 顶上明珠 | 2016.9 | LED21W | 射阳县合德镇万家灯火灯具门市 | 射阳县合德镇城中菜场1号门市 | 中山市顶上明珠照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂村泗友围工业区康龙一路一号 | 标记； 电源端子骚扰电压 。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.178600MHz处的准峰值限值为64.55dBμV。 | 铭牌经过汽油擦拭出现字迹模糊剥落现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.178600MHz处的实测值（N线）为92.1dBμV。
39 | 欧航 | 2014.12 | 唐之蓝系列 5W | 阜宁县阜城镇万佳灯火灯具店 | 武进区湟里镇中学路1号 | 中山市横栏镇欧航灯饰厂 | 中山市横栏镇新茂工业区康龙一路 | 标记； II类灯具的绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 外部接线应有软线固定架并符合标准要求； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.205000MHz处的准峰值限值为63.41dBμV。 | 器具铭牌上未标注产品名称、型号；此器具为Ⅱ类器具，器具铭牌上未标注“回”符号；器具铭牌上无能否安装在可燃材料表面的相关说明;器具铭牌上标称频率的单位“Hz”不正确； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 无软线固定架； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3630V，在施加电压至3600V时出现击穿现象。 6.电源端子骚扰电压在频率点0.205000MHz处的实测值（L线）为86.2dBμV
40 | / | / | 3W | 阜宁县阜城镇万佳灯火灯具店 | 武进区湟里镇中学路1号 | / | 广东省中山市古镇古二工业区 | 标记 ； II类灯具的绝缘； 外部接线和内部接线 ； 防触电保护； 电气强度； 电源端子骚扰电压 。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 电气强度试验,潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.222600MHz处的准峰值限值为62.72dBμV。 | 器具本体无铭牌、无说明书； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 无软线固定架； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 潮态试验后耐压试验，电压为2720V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.222600MHz处的实测值（N线）为84.8dBμV。
41 | 中领源照明 | 2016.11.1 | ZLY9382 | 阜宁县阜城俊泰照明灯具门市 | 阜宁县阜城崔湾村二、三组金城时代广场11幢15室 | 广东中领源照明科技有限公司 | 广东省中山市古镇曹三工业园 | 标记； II类灯具的绝缘； 防触电保护； 外部接线和内部接线； 电气强度试验。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件。 普通灯具的电源线的导线截面积应不小于2×0.75mm2； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象。 | 送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；无关于能否安装在可燃材料表面上的相关说明；器具铭牌上额定电压未标示电压单位“V”；铭牌及说明书上无关于更换导线的说明； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品电源线标称截面积实测为0.2mm2，标准要求电源线标称截面积为0.75mm2； 试验电压：3630V，在施加电压至910V时出现击穿现象。
42 | 佛山照明 | 2016 | MQ2.5-LED3 3W | 阜宁县阜城俊泰照明灯具门市 | 阜宁县阜城崔湾村二、三组金城时代广场11幢15室 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市汾江北路64号 | 标记； 外部接线和内部接线。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 普通灯具的电源线的导线截面积应不小于2×0.75mm2。 | 送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；无关于能否安装在可燃材料表面上的相关说明；铭牌及说明书上无关于更换导线的说明； 送检样品电源线标称截面积实测为0.3mm2，标准要求电源线标称截面积为0.75mm2。
43 | 雷克米克 | 2016.4.1 | LK-DL2325 | 广陵区华勤灯饰总汇 | 运河东路299号（扬州宝林家具装饰港有限公司内） | 佛山市雷克米克照明有限公司 | 佛山市南海区平洲平西聚龙工业区 | 标记； 外部接线和内部接线； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 普通灯具的电源线的导线截面积应不小于2×0.75mm2； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.150000MHz处的准峰值限值为66.00dBμV。 | 器具铭牌上及说明书中无关于能否被隔热材料覆盖的相关说明；送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；器具铭牌上及说明书中无关于更换导线的相关说明； 送检样品的标称截面积为2×0.5mm2，标准要求2×0.75mm2； 试验电压：3630V，在施加电压至1630V时出现击穿现象； 4.电源端子骚扰电压在频率点0.150000MHz处的实测值（N线）为90.5dBμV。
44 | 大明 | 2015.8 | DMX015M | 广陵区华勤灯饰总汇 | 运河东路299号（扬州宝林家具装饰港有限公司内） | 中山大明光电科技有限公司 | 中山市横栏镇永兴工业区福庆二路2号之二 | 标记； II类灯具的绝缘； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.178600MHz处的准峰值限值为64.55dBμV。 | 送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 试验电压：3630V，在施加电压至1370V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.178600MHz处的实测值（N线）为87.6dBμV。
45 | 钜豪 | 2014 4季度 | JH8L04/250 | 广陵区铭轩灯饰经营部 | 运河东路299号（扬州宝林家具装饰港有限公司内） | 广东钜豪照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区钜豪工业园 | 标记 ； 电气强度； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.163200MHz处的准峰值限值为65.30dBμV。 | 铭牌上无Ⅱ类标记或“回”符号； 潮态试验后耐压试验，电压为1000V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.163200MHz处的实测值（L线）为92.2dBμV。
46 | 钜豪 | 2016 2季度 | JH8L04-16W | 广陵区铭轩灯饰经营部 | 运河东路299号（扬州宝林家具装饰港有限公司内） | 广东钜豪照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区钜豪工业园 | 标记； 电气强度； 爬电距离和电气间隙； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 标准值L/N-安装面，爬电距离6.5mm,电气间隙6.5mm； 电源端子骚扰电压在频率点0.154400MHz处的准峰值限值为65.76dBμV。 | 铭牌上无Ⅱ类标记或“回”符号； 潮态试验后耐压试验，电压为2100V时发生击穿现象； 实测值L/N-安装面，爬电距离5.5mm,电气间隙5.5mm； 电源端子骚扰电压在频率点0.154400MHz处的实测值（N线）为93.8dBμV。
47 | 艾韦尼 | / | A18/中 | 广陵区铭轩灯饰经营部 | 运河东路299号（扬州宝林家具装饰港有限公司内） | 中山市艾韦尼光电有限公司 | 广东省中山古镇冈南工业区 | 标记； 接地规定； 防触电保护； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； Ⅰ类灯具应有接地端子且可触及金属外壳应永久可靠地与接地端子连接，接地电阻应小于0.5Ω； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 电源端子骚扰电压在频率点0.165400MHz处的准峰值限值为65.19dBμV。 | 器具本体无铭牌； 器具本体无接地端子； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 电源端子骚扰电压在频率点0.165400MHz处的实测值（L线）为95.0dBμV。
48 | 钜豪 | / | JH33L36-2.5 | 广陵区铭轩灯饰经营部 | 运河东路299号（扬州宝林家具装饰港有限公司内） | 广东钜豪照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区钜豪工业园 | 标记 ； 外部接线和内部接线； 电气强度； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； 器具的外部接线应符合标准要求； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 电源端子骚扰电压在频率点0.189600MHz处的准峰值限值为64.05dBμV。 | 铭牌及说明书中未标能否被隔热材料覆盖的相关说明，工作电压与实测电压不符； 送检样品的标称截面积为2×0.5mm2，标准要求2×0.75mm2； 基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 电源端子骚扰电压在频率点0.189600MHz处的实测值（N线）为90.5dBμV。
49 | 华能仕 | 2016 | HNS-XD12W | 泰州市海陵区盛梅灯饰经营部 | 泰州市海陵区江洲南路399号华江装饰材料市场内 | 中山市华能仕光电科技股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇西区工业园 | 电源端子骚扰电压。 | 电源端子骚扰电压在频率点0.191800MHz处的准峰值限值为63.96dBμV。 | 电源端子骚扰电压在频率点0.191800MHz处的实测值（L线）为90.3dBμV。
50 | 华能仕 | 2016 | HNS-XD18W | 泰州市海陵区盛梅灯饰经营部 | 泰州市海陵区江洲南路399号华江装饰材料市场内 | 中山市华能仕光电科技股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇西区工业园 | 爬电距离和电气间隙； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 爬电距离和电气间隙：不同极性的载流部件/带电部件之间爬电距离：2.5（mm）；电气间隙：1.7（mm）； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.218200MHz处的准峰值限值为62.89dBμV。 | 送检样品不同极性的载流部件/带电部件之间爬电距离：1.3（mm）；电气间隙：1.3（mm）； 试验电压：3630V，在施加电压至1630V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.218200MHz处的实测值（N线）为91.2dBμV。
51 | 亿豪光电 | / | UFO筒灯 | 泰州市海陵区盛梅灯饰经营部 | 泰州市海陵区江洲南路399号华江装饰材料市场内 | 江门市亿豪光电科技有限公司 | 广东省江门市高新区亿豪光电科技照明有限公司 | 标记； 爬电距离和电气间隙； 外部接线和内部接线； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压. | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 爬电距离和电气间隙：不同极性的载流部件/带电部件之间爬电距离：2.5（mm）；电气间隙：1.7（mm）； 电源线拉力试验后，其位移≤2mm； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.198400MHz处的准峰值限值为63.68dBμV。 | 器具铭牌上及说明书中无关于能否被隔热材料覆盖的相关说明；送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；器具铭牌上及说明书中无关于更换导线的相关说明； 送检样品不同极性的载流部件/带电部件之间爬电距离：1.3（mm）；电气间隙：1.3（mm）； 电源线拉力试验后，其位移＞2mm； 试验电压：3630V，在施加电压至1630V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.198400MHz处的实测值（N线）为94.5dBμV。
52 | 大明 | 2016.8 | DB2513E | 泰州市海陵区顺英灯具商行 | 华江精品装饰城内 | 中山大明光电科技有限公司 | 中山市横栏镇永兴工业区福庆二路2号之二 | 标记； 外部接线和内部接线； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 普通灯具的电源线的导线截面积应不小于2×0.75mm2； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.183000MHz处的准峰值限值为64.35dBμV。 | 器具铭牌上及说明书中无关于能否被隔热材料覆盖的相关说明；送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；器具铭牌上及说明书中无关于更换导线的相关说明； 送检样品的标称截面积为2×0.5mm2，标准要求2×0.75mm2； 试验电压：3630V，在施加电压至3030V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.183000MHz处的实测值（N线）为92.1dBμV。
53 | / | / | 星白 | 泰州市海陵区顺英灯具商行 | 华江精品装饰城内 | 广东省中山市西门子照明光电有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂镇茶树西路5号 | 标记； II类灯具的绝缘； 爬电距离和电气间隙； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 爬电距离和电气间隙：载流部件/外壳之间爬电距离：6.5（mm）；电气间隙：6.5（mm）； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.167600MHz处的准峰值限值为65.08dBμV。 | 送检样品无铭牌； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品载流部件/外壳之间爬电距离：4.1（mm）；电气间隙：4.1（mm）； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 试验电压：3630V，在施加电压至1060V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.167600MHz处的实测值（L线）为94.3dBμV。
54 | / | / | XMZTH324 | 泰州市海陵区顺英灯具商行 | 华江精品装饰城内 | 广东省中山市西门子照明光电有限公司 | 中山市古镇镇新兴中路58号之4 | 标记； II类灯具的绝缘 ； 防触电保护； 电气强度； 爬电距离和电气间隙； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 标准值L/N-安装面，爬电距离6.5mm,电气间隙6.5mm； 电源端子骚扰电压在频率点0.161000MHz处的准峰值限值为65.41dBμV。 | 铭牌中功率因数、执行标准、警告错误； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 潮态试验后耐压试验，电压为1100V时发生击穿现象； 实测值L/N-安装面爬电距离4.1mm,电气间隙4.1mm； 电源端子骚扰电压在频率点0.161000MHz处的实测值（N线）为94.9dBμV。
55 | 康歌 | / | / | 靖江市斜桥欧普照明灯具商店 | 靖江市斜桥镇中街 | 广东顺德康歌照明电器有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安意安路2号 | 标记； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.189600MHz处的准峰值限值为64.05dBμV。 | 器具本体上无铭牌，说明书中无关于更换导线的相关说明； 电源端子骚扰电压在频率点；0.189600MHz处的实测值（L线）为94.9dBμV。
56 | 索科 | 15.c | SK05WB2521 | ****(陈红) | 靖江市新桥镇振兴路19-21号 | 中山市雷品照明电器有限公司 | 广东省中山市古镇曹三同益工业区 | 标记； II类灯具的绝缘； 爬电距离和电气间隙； 防触电保护； 外部接线和内部接线； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 爬电距离和电气间隙：不同极性之间爬电距离：2.5（mm）；电气间隙：1.7（mm）； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件。 具连接引线伸出灯具外部超过80mm应满足外部导线要求； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.156600MHz处的准峰值限值为65.64dBμV。 | 铭牌及说明书上无关于能否被隔热材料覆盖的相关说明；送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；无关于能否安装在可燃材料表面上的相关说明；送检样品铭牌上字母和数字高度为1.0mm，标准要求：字母和数字高度应不小于2mm ； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品不同极性之间爬电距离：1.8（mm）；电气间隙：1.8（mm）； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； （1）器具连接引线伸出灯具外部超过80mm,扭拉力试验不满足要求，详见§5.2.10；器具连接引线伸出灯具外＞80mm，应满足外部软线的要求，实测送检样品为基本绝缘的导线，标称截面积是0.5mm2，标准要求外部线应为护套软线且标称截面积为0.75mm2； 试验电压：3630V，在施加电压至2910V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.156600MHz处的实测值（N线）为88.2dBμV。
57 | 鑫洛克 | / | 2.5”筒灯 | ****(陈红) | 靖江市新桥镇振兴路19-21号 | / | 中山横栏镇永兴工业区 | 标记； II类灯具的绝缘； 爬电距离和电气间隙； 防触电保护； 外部接线和内部接线； 电气强度试验。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 爬电距离和电气间隙：送检样品不同极性之间爬电距离：2.5（mm）；电气间隙：1.7（mm）； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件。 普通灯具的电源线的导线截面积就不小于：2×0.75mm2； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象。 | 送检样品为Ⅱ类灯具，器具铭牌上未标示“回”符号；无关于能否安装在可燃材料表面上的相关说明；器具铭牌上额定电压未标示额定电压、额定频率；铭牌及说明书上无关于更换导线的说明 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品不同极性之间爬电距离：1.0（mm）；电气间隙：1.0（mm） 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品电源线标称截面积实测为0.5mm2，标准要求电源线标称截面积为0.75mm2； 试验电压：3630V，在施加电压至910V时出现击穿现象。
58 | 美的 | / | MXD14-M/K-Y01 | ****(陈红) | 靖江市新桥镇振兴路19-21号 | 广东美的照明电气制造有限公司 | 佛山市顺德区北溶镇蓬莱路工业大道 | 电源端子骚扰电压； | 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的准峰值限值为64.97dBμV。 | 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的实测值（L线）为98.0dBμV
59 | / | / | / | ****(陈红) | 靖江市新桥镇振兴路19-21号 | / | / | 标记； II类灯具的绝缘； 防触电保护； 电气强度； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.205000MHz处的准峰值限值为63.41dBμV。 | 器具本体无铭牌、无说明书； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 潮态试验后耐压试验，电压为1630V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.205000MHz处的实测值（N线）为86.8dBμV。
60 | 亮爵 | / | JC-40 | 吴贵荣 | 俞垛镇俞耿村 | 常州市武进区邹区金慈照明电器厂 | 常州邹区工业园 | 标记； II类灯具的绝缘； 防触电保护； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的准峰值限值为65.88dBμV。 | 铭牌未标“回”符号； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的实测值（N线）为92.3dBμV。
61 | 飞雕 | / | FD-MX110L | 吴贵荣 | 俞垛镇俞耿村 | 广东飞雕照明有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区 | 电源端子骚扰电压 。 | 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的准峰值限值为64.97dBμV。 | 电源端子骚扰电压在频率点0.169800MHz处的实测值（L线）为93.9dBμV 。
62 | 晶顿 | 2016年1月 | SSZQ-8832 | 吴贵荣 | 俞垛镇俞耿村 | 江苏常州市晶顿照明有限公司 | / | 标记 ； II类灯具的绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护 ； 电气强度； 电源端子骚扰电压 。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； （1）外部接线应有软线固定架并符合标准要求，（2）内部接线，Ⅱ类灯具的双重绝缘或加强绝缘应符合标准要求； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.154400MHz处的准峰值限值为65.76dBμV。 | 铭牌及说明中未标名称、功率、“回”符号、无能否安装在可燃材料表面的相关说明，无能否被隔热材料覆盖的相关说明； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； （1）无软线固定架，（2）内部导线的基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件 (金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 潮态试验后耐压试验，电压为1640V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.154400MHz处的实测值（L线）为95.2dBμV。
63 | 艾普仕 | / | 无 | ****(周冬梅) | 溱潼镇鹿鸣街南2号楼114、115室 | 中山市艾普仕照明科技有限公司 | 广东省中山市小榄镇西区工业园 | 标记。 | 灯具上的标记应符合标准要求。 | 器具本体无铭牌。
64 | 星烁照明 | 2016年Ⅲ季度 | XS-24W | ****(周冬梅) | 溱潼镇鹿鸣街南2号楼114、115室 | 广东省中山市众烁五金制品有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区康龙四路13号 | 标记 ； II类灯具的绝缘； 防触电保护； 电气强度； 电源端子骚扰电压 。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.180800MHz处的准峰值限值为64.45dBμV。 | 铭牌及说明中未标“回”符号； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 潮态试验后耐压试验，电压为1270V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.180800MHz处的实测值（N线）为93.5dBμV。
65 | 米兰极光 | 2016.8 | 2.5寸 3W | 徐亚康 | 姜堰区华东五金城H12-104-104 | 香港太阳神光电科技股份有限公司 | 广东省江门市江海区五邑路443号一幢A02 | 标记； 外部接线和内部接线。 | 灯具上的标记应符合标准要求； 器具的外部接线应符合标准要求。 | 铭牌未标功率、“回”符号、无能否安装在可燃材料表面的相关说明，无能否被隔热材料覆盖的相关说明，无说明书； 送检样品的标称截面积为2×0.4mm2，标准要求2×0.75mm2。
66 | 明辉 | / | / | 徐亚康 | 姜堰区华东五金城H12-104-104 | / | 广东佛山市南海区丹灶镇金城工业区19号 | 标记； II类灯具的绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； （1）外部接线应有软线固定架并符合标准要求，（2）内部接线，Ⅱ类灯具的双重绝缘或加强绝缘应符合标准要求； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.222600MHz处的准峰值限值为62.72dBμV。 | 器具本体无铭牌、无说明书； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； （1）无软线固定架，（2）内部导线的基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件 (金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 潮态试验后耐压试验，电压为1640V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.222600MHz处的实测值（N线）为74.5dBμV。
67 | 欣浦照明 | / | / | 徐亚康 | 姜堰区华东五金城H12-104-104 | 广东省中山市小榄镇甬宁电器厂 | / | 标记； 双重绝缘和加强绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 外部接线和内部接线应符合§5标准要求； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.158800MHz处的准峰值限值为65.53dBμV。 | 器具本体无铭牌、说明书中未标有频率； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3630V，在施加电压至1430V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.158800MHz处的实测值（L线）为92.8dBμV。
68 | 奕亮照明 | / | / | 徐亚康 | 姜堰区华东五金城H12-104-104 | 中山市古镇奕亮电器有限公司 | 中山市小榄镇永宁工业大道 | 标记； 双重绝缘和加强绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 外部接线和内部接线应符合§5标准要求； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.178600MHz处的准峰值限值为64.55dBμV。 | 器具本体无铭牌、说明书中未标有频率； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3630V，在施加电压至1430V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.178600MHz处的实测值（N线）为97.5dBμV。
69 | 四通鸿燕照明 | 2016年5月 | MX5-Y13E | 徐亚康 | 姜堰区华东五金城H12-104-104 | 上海鸿燕照明科技有限公司 | 武进区邹区镇工业集中区 | 标记； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.154400MHz处的准峰值限值为65.76dBμV。 | 灯具为LED吸顶灯，但铭牌标注为荧光灯具；此灯具为I类灯具，铭牌上标注的是“1类”，其符号不符合标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.154400MHz处的实测值（L线）为94.7dBμV。
70 | 全友灯饰 | / | /12W | 姜堰区海之滨装饰建材生活馆 | 张甸镇张甸村 | 全友灯饰照明集团有限公司 | 广东省中山市古镇新兴大道东91号 | 标记； 双重绝缘和加强绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 外部接线和内部接线应符合§5标准要求； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的准峰值限值为65.88dBμV。 | 器具本体无铭牌、说明书中未标有频率； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3630V，在施加电压至1430V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的实测值（L线）为93.6dBμV。
71 | 全友灯饰 | / | /18W | 姜堰区海之滨装饰建材生活馆 | 张甸镇张甸村 | 全友灯饰照明集团有限公司 | 广东省中山市古镇新兴大道东91号 | 标记 ； 电源端子骚扰电压； | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.156600MHz处的准峰值限值为65.64dBμV。 | 器具本体上无铭牌； 电源端子骚扰电压在频率点0.156600MHz处的实测值（N线）为94.9dBμV。
72 | 艺美 | / | / | 姜堰区海之滨装饰建材生活馆 | 张甸镇张甸村 | 佛山市艺美照明有限公司 | 佛山市南海沙联沙工业区 | 标记； 外部接线和内部接线； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 外部接线和内部接线应符合§5标准要求； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.174200MHz处的准峰值限值为64.76dBμV。 | 器具本体无铭牌； 无软线固定架； 试验电压：3630V，在施加电压至1480V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.174200MHz处的实测值（N线）为94.3dBμV。
73 | 家泰佳照明 | / | 3W | 泰兴市周兴灯具总汇 | 泰兴市黄桥镇永丰路2号 | / | 中山市古镇古三工业园6栋 | 标记； 双重绝缘和加强绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 爬电距离和电气间隙； 电气强度试验。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 外部接线和内部接线应符合§5标准要求； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 爬电距离和电气间隙：不同极性的载流部件/带电部件之间爬电距离：2.5（mm）；电气间隙：1.7（mm）； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； | 器具本体上无产品铭牌,器具本体上及说明书中无警告语； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 送检样品不同极性之间爬电距离：1.8（mm）；电气间隙：1.8（mm）； 试验电压：3630V，在施加电压至460V时出现击穿现象。
74 | 家泰佳照明 | / | 3W | 泰兴市周兴灯具总汇 | 泰兴市黄桥镇永丰路2号 | 家泰佳照明电器厂 | 中山古镇曹二工业园区 | 标记； 双重绝缘和加强绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度试验 电源端子骚扰电压 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 外部接线和内部接线应符合§5标准要求； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求； 电源端子骚扰电压在频率点0.207200MHz处的准峰值限值为63.32dBμV。 | 器具本体上无产品铭牌,器具本体上及说明书中无警告语； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 无软线固定架,器具连接引线伸出灯具外部超过80mm,扭拉力试验不满足要求，详见§5.2.10；器具连接引线伸出灯具外大于80mm，应满足外部软线的要求，实测送检样品为基本绝缘的导线，标称截面积是0.5mm2，标准要求外部线应为护套软线且标称截面积应不小于0.75mm2； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3630V，在施加电压至3140V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.207200MHz处的实测值（N线）为87.3dBμV。
75 | 金鑫照明 | / | 11 | 泰兴市周兴灯具总汇 | 泰兴市黄桥镇永丰路2号 | 江苏省常州市龙城金鑫照明有限公司 | 中山市古镇二顺成工业园88号 | 标记； 爬电距离和电气间隙； 电气强度试验。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 爬电距离和电气间隙：不同极性的载流部件/带电部件之间爬电距离：2.5（mm）；电气间隙：1.7（mm）； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验时应满足标准要求。 | 铭牌上无额定功率值；无II类灯具符号； 送检样品不同极性之间爬电距离：2.1（mm）；电气间隙：2.1（mm）； 试验电压：3630V，在施加电压至1430V时出现击穿现象。
76 | SVENEMIS | / | / | 泰兴市周兴灯具总汇 | 泰兴市黄桥镇永丰路2号 | / | 广东省佛山市顺德区容桂镇茶树西路5号 | 标记； 电气强度试验。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象。 | 器具铭牌上无功率标示、无型号标示、接地螺钉处无接地标记； 试验电压：1440V，在施加电压至480V时出现击穿现象。
77 | / | / | / | 泰兴市周兴灯具总汇 | 泰兴市黄桥镇永丰路2号 | / | / | 标记； 双重绝缘和加强绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度试验。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 外部接线和内部接线应符合§5标准要求； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象。 | 器具本体无铭牌、无说明书； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3710V，在施加电压至1640V时出现击穿现象。
78 | 精能照明 | / | / | 泰兴市骏豪灯饰商行 | 泰兴市黄桥镇金润庄园205号 | 常州市武进区邹区精能照明电器厂 | 常州市武进区邹区镇工业园 | 标记； 双重绝缘和加强绝缘 ； 防触电保护； 电气强度； 电源端子骚扰电压。 | 器具信息应在铭牌上体现； Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触易触及金属部件与基本绝缘之间； 基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的准峰值限值为65.88dBμV。 | 器具本体上无产品铭牌,器具本体上及说明书中无警告语； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3630V，在施加电压至1640V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.152200MHz处的实测值（L线）为84.7dBμV。
79 | 精能照明 | / | / | 泰兴市骏豪灯饰商行 | 泰兴市黄桥镇金润庄园205号 | 常州市武进区邹区精能照明电器厂 | 常州市武进区邹区镇工业园 | 标记； 双重绝缘和加强绝缘 ； 防触电保护； 电气强度； 电源端子骚扰电压。 | 器具信息应在铭牌上体现； Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触易触及金属部件与基本绝缘之间； 基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象。 电源端子骚扰电压在频率点0.185200MHz处的准峰值限值为64.25dBμV。 | 器具本体上无产品铭牌,器具本体上及说明书中无警告语； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3630V，在施加电压至1090V时出现击穿现象。 电源端子骚扰电压在频率点0.185200MHz处的实测值（N线）为92.6dBμV。
80 | 德利来灯饰 | / | / | 泰兴市骏豪灯饰商行 | 泰兴市黄桥镇金润庄园205号 | 佛山市南海区德利来灯饰厂 | 佛山市南海区丹灶镇国家生态工业园 | 标记； II类灯具的绝缘 ； 外部接线和内部接线 ； 防触电保护； 电气强度； 电源端子骚扰电压 。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； （1）外部接线应有软线固定架并符合标准要求，（2）内部接线，Ⅱ类灯具的双重绝缘或加强绝缘应符合标准要求； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.180800MHz处的准峰值限值为64.45dBμV。 | 器具本体无铭牌、无说明书； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； （1）无软线固定架，（2）内部导线的基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件 (金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 潮态试验后耐压试验，电压为2910V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.180800MHz处的实测值（L线）为86.8dBμV。
81 | / | / | / | 泰兴市骏豪灯饰商行 | 泰兴市黄桥镇金润庄园205号 | / | / | 标记； II类灯具的绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度试验。 电源端子骚扰电压 。 | 器具信息应在铭牌上体现； Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触易触及金属部件与基本绝缘之间； （1）外部接线应有软线固定架并符合标准要求，（2）内部接线，Ⅱ类灯具的双重绝缘或加强绝缘应符合标准要求； 基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象。 电源端子骚扰电压在频率点0.185200MHz处的准峰值限值为64.25dBμV。 | 器具本体上无产品铭牌,器具本体上及说明书中无警告语； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； （1）无软线固定架，（2）内部导线的基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件 (金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3630V，在施加电压至2720V时出现击穿现象。 电源端子骚扰电压在频率点0.185200MHz处的实测值（N线）为87.8dBμV。
82 | / | 2015 | / | 泰兴市骏豪灯饰商行 | 泰兴市黄桥镇金润庄园205号 | / | / | 标记； II类灯具的绝缘； 外部接线和内部接线； 防触电保护； 电气强度试验。 电源端子骚扰电压 。 | 器具信息应在铭牌上体现； Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触易触及金属部件与基本绝缘之间； 外部接线应有软线固定架并符合标准要求； 基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.286400MHz处的准峰值限值为60.63dBμV。 | 器具铭牌上未标注产品名称、型号；此器具为Ⅱ类器具，器具铭牌上未标注“回”符号；器具铭牌上无能否安装在可燃材料表面的相关说明； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 无软线固定架； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 试验电压：3630V，在施加电压至2730V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.286400MHz处的实测值（N线）为82.4dBμV。
83 | 奥斯哥尼 | 2015.12 | / | ****（徐金华） | 泰兴市曲霞镇东街 | 常州市武进区邹区前军灯具厂/中山奥斯哥尼照明有限公司 | 武进区邹区镇工业集中区 | 标记； II类灯具的绝缘； 防触电保护； 电气强度试验； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合§3的标准要求； II类灯具的绝缘：Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； Ⅱ类灯具中仅靠基本绝缘与带电部件隔开的金属部件，都作为带电部件； 带电体和金属部件之间在进行电气强度试验期间不得发生闪络及击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.167600MHz处的准峰值限值为65.08dBμV。 | 器具本体上无铭牌； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 送检样品内部导线为基本绝缘与易触及金属部件接触； 试验电压：3630V，在施加电压至1220V时出现击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.167600MHz处的实测值（N线）为96.8dBμV。
84 | 欧普之光 | / | / | ****（徐金华） | 泰兴市曲霞镇东街 | 香港欧普之光股份有限公司 | / | 标记 ； II类灯具的绝缘 ； 防触电保护 ； 电气强度； 电源端子骚扰电压。 | 灯具上的标记应符合标准要求； II类灯具的绝缘，Ⅱ类金属外壳灯具，应有效防止发生在下列部件之间的接触：安装表面与仅有基本绝缘的部件之间，易触及金属部件与基本绝缘之间； 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面，基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上； 潮态试验后耐压试验时不允许出现闪络（飞弧）或击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.183000MHz处的准峰值限值为64.35dBμV。 | 器具本体无铭牌、无说明书； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 基本绝缘(内部导线)与易触及金属部件/安装表面(金属外壳)接触； 潮态试验后耐压试验，电压为910V时发生击穿现象； 电源端子骚扰电压在频率点0.183000MHz处的实测值（L线）为90.9dBμV。
85 | / | 2015-07 | OS-LED-TB3507 | 太仓市城厢镇明美灯饰商行 | 太仓市城厢镇县府西街168号之江国际生活广场6幢101室 | 中山市澳克士照明电器有限公司 | 广东省中山市古镇镇中兴大道南冈东工业区腾丰街1号 | 标记； 外部接线和内部接线； 绝缘电阻和电气强度； 骚扰电压； | 灯具上的标记； 电源连接和外部接线； 带电部件与安装表面之间..………………..: 3710； 带电部件与灯具的金属部件之间...….……: 3710； 频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a)； | 不符合（无II类灯具符号）； 不符合； 不通过（击穿）； 不通过（击穿）； 不符合； 不符合； 不符合(见附表）；
86 | / | 2014-07 | EL-DLH2/3/S | 太仓市城厢镇明美灯饰商行 | 太仓市城厢镇县府西街168号之江国际生活广场6幢101室 | 亿光照明管理（上海）有限公司 | 上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座26楼 | 骚扰电压； | 频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合(见附表）
87 | / | 2014-07-20 | EL-XSP1/15/S | 太仓市城厢镇明美灯饰商行 | 太仓市城厢镇县府西街168号之江国际生活广场6幢101室 | 亿光照明管理（上海）有限公司 | 上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座26楼 | 外部接线和内部接线； 耐热、耐火和耐起痕； 骚扰电压； | 内部接线适当尺寸和型号的内部接线； 与固定布线直接连接的内部接线截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4； 针焰试验（10s）-受试部件.………………..: 接线端子座； 频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合 实测0.3 不符合（试验火焰离开后，自燃时间超过30s） 不符合(见附表）
88 | / | / | 8W（LED-602/小 001） | 太仓市浮桥镇婉芳灯具商店 | 太仓市浮桥镇庆丰路 | 中山市宏光照明电器有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉二路7号 | 外部接线和内部接线 骚扰电压 | 内部接线适当尺寸和型号的内部接线； 与固定布线直接连接的内部接线； 截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4； 频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合 实测：0.3 不符合(见附表）
89 | / | 2014.Ⅰ | 3×1W（LED-TH3WO11） | 太仓市浮桥镇婉芳灯具商店 | 太仓市浮桥镇庆丰路 | 中山市宏光照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇茂辉工业区益辉二路7号 | 标记； 外部接线和内部接线 骚扰电压 | 灯具上的标记 电源连接和外部接线标称截面积 ….. .……………….…….:≥0.75； Y型和Z型连接，使用适当的软线固定架 频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（无Ⅱ类灯具符号） 实测：0.27 不符合（无软线固定架） 不符合(见附表）
90 | / | 2016-05 | D8006B25 3W | 太仓市浮桥镇家华装潢总汇 | 太仓市浮桥镇中兴北街 | 中山市顶上明珠照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂村泗友围工业区康龙1路1号 | 外部接线和内部接线 骚扰电压 | 电源连接和外部接线标称截面积 ….. .……………….…….:≥0.75； 内部接线适当尺寸和型号的内部接线； 与固定布线直接连接的内部接线截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4； 频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 实测：0.28 不符合 实测：0.3 不符合(见附表）
91 | / | 2016-09 | 15W | 太仓市浮桥镇家华装潢总汇 | 太仓市浮桥镇中兴北街 | 中山市顶上明珠照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂村泗友围工业区康龙一路一号 | 耐热、耐火和耐起痕； 骚扰电压 | 针焰试验（10s）-受试部件.………………..: 接线端子座； 频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合(试验火焰离开后，自燃时间超过30s) 不符合(见附表）
92 | 企一照明 | 2013 | QY-LND12 | 常熟市虞山镇建正灯饰商行 | 常熟建筑装饰材料市场一区34幢08号 | 上海企一商贸发展有限公司 | ---- | 骚扰电压 | 频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合(见附表）
93 | 五光十色 | 2016-08 | WQ-82003-3W | 太仓市城厢镇詹卫红灯具经营部 | 太仓市城厢镇县府西街168号之江国际生活广场7幢105室 | 广东亮信光电科技有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业园康龙三路 | 标记 结构 外部接线和内部接线 绝缘电阻和电气强度 骚扰电压 | 灯具上的标记 安装表面-易触及金属部件-基本绝缘的接线，没有接触 电源连接和外部接线标称截面积 ….. .……………….…….:≥0.75 电气强度试验带电部件与安装表面之间..………………..: 3710 电气强度试验带电部件与灯具的金属部件之间...….……: 3710 频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（无II类灯具符号） 不符合(有接触) 标称0.5 不通过（击穿） 不通过（击穿） 不符合(见附表）
94 | 五光十色 | ---- | WQ81001/3W | 太仓市城厢镇詹卫红灯具经营部 | 太仓市城厢镇县府西街168号之江国际生活广场7幢105室 | 中山市亮信照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业园康龙三路 | 标记 外部接线和内部接线 | 灯具上的标记 电源连接和外部接线标称截面积 ….. .……………….…….:≥0.75 | 不符合（无标记） 标称0.5
95 | / | 2016-05-28 | SQ1901 9W | 常熟市虞山镇正大灯饰商行 | 常熟建筑装饰材料市场一区33幢17号二楼211号 | 江门市想天照明科技有限公司 | 江门市江海区高新工业园明辉路13号 | 结构 外部接线和内部接线 骚扰电压 | II类灯具的绝缘安装表面-易触及金属部件-基本绝缘的接线，没有接触 电源连接和外部接线标称截面积 ….. .……………….…….:≥0.75 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（有接触） 实测0.49 不符合(见附表）
96 | / | 2016-07-23 | SQ1501 | 常熟市虞山镇正大灯饰商行 | 常熟建筑装饰材料市场一区33幢17号二楼211号 | 江门市想天照明科技有限公司 | 江门市新会区睦洲镇牛古田大围工业区 | 骚扰电压 | 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合(见附表）
97 | OPPLE | 2016-06-13 | MZ570-D7Z-01 7W | 常熟市虞山镇红叶灯饰商行 | 常熟建筑装饰材料市场一区33幢3321-3324、二楼225号 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢 | 外部接线和内部接线 骚扰电压 | 内部接线适当尺寸和型号的内部接线 与固定布线直接连接的内部接线截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合 标称0.3 不符合(见附表）
98 | / | 2016-01 | LDL04R | 高新区横塘华地唯雅灯具经营部 | 苏州高新区横塘迎宾路35号四楼公共区域（红星美凯龙） | 西蒙电气（中国）有限公司 | 江苏省海安开发区西蒙路1号 | 外部接线和内部接线 骚扰电压 | 与固定布线直接连接的内部接线截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 实测：0.3 不符合(见附表）
99 | 木林森 | 2014-07 | 3W | 高新区横塘华地唯雅灯具经营部 | 苏州高新区横塘迎宾路35号四楼公共区域（红星美凯龙） | 木林森股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 | 标记 外部接线和内部接线 | 灯具上的标记 电源连接和外部接线标称截面积 ….. .……………….…….:≥0.75 Y型和Z型连接，使用适当的软线固定架 | 不符合（灯具上无II类符号） 实测0.56 不符合（无软线固定架）
100 | / | 2016-03 | SSZG-8832 | 相城区黄埭镇康家灯具店 | 苏州市相城区黄埭镇裴巷新村9号 | 中山市古镇盛世之光电器厂 | 广东中山古镇同益工业园 | 标记 结构 外部接线和内部接线 骚扰电压 | 灯具上的标记 II类灯具的绝缘安装表面-易触及金属部件-基本绝缘的接线，没有接触 电源连接和外部接线标称截面积 ….. .……………….…….:≥0.75 Y型和Z型连接，使用适当的软线固定架 非SELV：带电部件与安装表面之间..………………..: 3710 非SELV：带电部件与灯具的金属部件之间...….……: 3710 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（无Ⅱ类灯具符号） 不符合（有接触） 实测：0.12 不符合（无软线固定架） 不符合（击穿） 不符合（击穿） 不符合(见附表）
101 | / | ---- | 16W | 相城区黄埭镇康家灯具店 | 苏州市相城区黄埭镇裴巷新村9号 | 中山市新观点照明有限公司 | 广东省中山市古镇镇古二顺成工业区东方路14号 | 爬电距离和电气间隙 接地规定 外部接线和内部接线 耐热、耐火和耐起痕 骚扰电压 | 不同极性的载流部件/带电部件之间： 爬电距离) ；电气间隙 .… ..:≥5；≥3 载流部件/带电部件与可触及部件之间：爬电距离）；电气间隙 .… ..:≥5；≥3 载流部件/带电部件与支承表面之间：爬电距离）；电气间隙 .… ..:≥5；≥3 可触及的金属部件 与支承表面接触的金属部件 内部接线适当尺寸和型号的内部接线 与固定布线直接连接的内部接线截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4 针焰试验（10s）：受试部件.………………..: 器具插座 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | ＜4；＞3 ＜3；＜3 ＜3；＜3 不符合（可触及金属部件未接地） 不符合（未接地） 不符合 实测:0.1 不符合(在试验火焰离开后，自燃时间超过30s) 不符合(见附表）
102 | / | 2015-06 | 903 | 相城区黄埭镇康家灯具店 | 苏州市相城区黄埭镇裴巷新村9号 | 高要市金利镇盛利灯饰厂 | 广东省高要市金利镇永利工业园 | 标记 结构 外部接线和内部接线 绝缘电阻和电气强度 | 灯具上的标记 II类灯具的绝缘安装表面-易触及金属部件-基本绝缘的接线，没有接触 电源连接和外部接线标称截面积 ….. .……………….…….:≥0.75 Y型和Z型连接，使用适当的软线固定架 电气强度试验带电部件与安装表面之间..………………..: 3630 电气强度试验带电部件与灯具的金属部件之间...….……: 3630 | 不符合（无II类灯具符号） 不符合（有接触） 实测：0.23 不符合（无软线固定架） 不通过（击穿） 不通过（击穿）
103 | / | ---- | 828 | 苏州市相城区黄埭镇阿福灯具店 | 苏州市相城区黄埭镇春中西路10号 | 柏森照明（常州）有限公司 | 江苏省常州市邹区镇岳津路53号 | 标记 结构 外部接线和内部接线 绝缘电阻和电气强度 骚扰电压 | 灯具上的标记 II类灯具的绝缘安装表面-易触及金属部件-基本绝缘的接线，没有接触 电源连接和外部接线 内部接线适当尺寸和型号的内部接线 与固定布线直接连接的内部接线截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4 Ⅱ类灯具的双重绝缘或加强绝缘 电气强度试验带电部件与安装表面之间..………………..: 3630 电气强度试验带电部件与灯具的金属部件之间...….……: 3630 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（无标记） 不符合（有接触） 不符合 不符合 实测0.3 不符合（输入端导线只有基本绝缘） 不通过（击穿） 不通过（击穿） 不符合(见附表）
104 | / | 2015-12 | 3W | 苏州市相城区黄埭镇阿福灯具店 | 苏州市相城区黄埭镇春中西路10号 | 中山市奥美家居照明有限公司 | 中山市古镇曹三开发区 | 标记 结构 外部接线和内部接线 电气强度试验 骚扰电压 | 灯具上的标记 II类灯具的绝缘安装表面-易触及金属部件-基本绝缘的接线，没有接触 电源连接和外部接线标称截面积 ….. .……………….…….:≥0.75 Y型和Z型连接，使用适当的软线固定架 电气强度试验带电部件与安装表面之间..………………..: 3630 电气强度试验带电部件与灯具的金属部件之间...….……: 3630 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（灯具上无标记） 不符合（有接触） 实测:0.27 不符合（无软线固定架） 不通过（击穿） 不通过（击穿） 不符合(见附表）
105 | / | ---- | PR-12W | 苏州市相城区黄埭镇阿福灯具店 | 苏州市相城区黄埭镇春中西路10号 | 广东省中山市小榄镇松腾电子电器厂 | 广东省中山市小榄九洲基合丰工业区 | 标记 结构 外部接线和内部接线 绝缘电阻和电气强度 骚扰电压 | 灯具上的标记 II类灯具的绝缘安装表面-易触及金属部件-基本绝缘的接线，没有接触 内部接线适当尺寸和型号的内部接线 与固定布线直接连接的内部接线截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4 Ⅱ类灯具的双重绝缘或加强绝缘 电气强度试验带电部件与安装表面之间..………………..: 3630 电气强度试验带电部件与灯具的金属部件之间...….……: 3630 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（灯具上无标记） 不符合（有接触） 不符合 实测：0.3 不符合（输入端导线只有基本绝缘） 不通过（击穿） 不通过（击穿） 不符合(见附表）
106 | / | ---- | T5一体化/60cm | 苏州市相城区黄埭镇小邵水暖店 | 苏州市相城区黄埭镇春光路23号 | 木林森股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 | 标记 外部接线和内部接线 骚扰电压 | 灯具上的标记 内部接线适当尺寸和型号的内部接线 与固定布线直接连接的内部接线截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合(无II类灯具符号) 不符合 实测0.2 不符合(见附表）
107 | / | 2016-04 | 9W | 苏州市相城区黄埭镇小邵水暖店 | 苏州市相城区黄埭镇春光路23号 | 木林森股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 | 骚扰电压 | 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合(见附表）
108 | / | 2015-12 | 5W | 苏州市相城区黄埭镇小邵水暖店 | 苏州市相城区黄埭镇春光路23号 | 木林森股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 | 标记 外部接线和内部接线 骚扰电压 | 灯具上的标记 电源连接和外部接线标称截面积 ….. .……………….…….:≥0.75 Y型和Z型连接，使用适当的软线固定架 内部接线适当尺寸和型号的内部接线 与固定布线直接连接的内部接线截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（无Ⅱ类灯具符号） 实测：0.37 不符合（无软线固定架） 不符合 实测：0.37 不符合(见附表）
109 | / | ---- | 18W | 相城区黄埭镇明峰灯具店 | 苏州市相城区黄埭镇裴圩村年家浜 | 中山市合信塑胶电器有限公司 | 广东省中山市南头镇升辉北工业区永辉路18号 | 标记 外部接线和内部接线 骚扰电压 | 灯具上的标记 内部接线适当尺寸和型号的内部接线 与固定布线直接连接的内部接线截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（无标记） 不符合 实测：0.2 不符合(见附表）
110 | / | / | YP-LED 15W | 吴中区城区风顺五金经营部 | 苏州市吴中区水香街32号 | 广东省中山市古镇镇依普照明灯饰厂 | 广东省中山市古镇海洲工业园区一路一号 | 标记 结构 外部接线和内部接线 绝缘电阻和电气强度 骚扰电压 | 灯具上的标记 II类灯具的绝缘安装表面-易触及金属部件-基本绝缘的接线，没有接触 内部接线适当尺寸和型号的内部接线 与固定布线直接连接的内部接线截面积(mm2) ... .…………………………….:≥0.4 电气强度试验带电部件与安装表面之间..………………..: 3630 电气强度试验带电部件与灯具的金属部件之间...….……: 3630 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（无Ⅱ类灯具符号） 不符合（有接触） 不符合 实测：0.2 不通过（击穿） 不通过（击穿） 不符合(见附表）
111 | 东雄 | 2016-03-06 | DAK-C1 | 苏州市吴中区长桥新龙五金建材经营部 | 苏州市吴中区长桥水香路口 | 广东省佛山市南海区东雄照明科技有限公司 | 中国广东省佛山市南海区丹灶镇新农东坊开发区 | 标记 外部接线和内部接线 绝缘电阻和电气强度 骚扰电压 | 灯具上的标记 电源连接和外部接线标称截面积 ….. .……………….…….:≥0.75 电气强度试验带电部件与安装表面之间..………………..: 3630 电气强度试验带电部件与灯具的金属部件之间...….……: 3630 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（无II类灯具符号） 标称0.5 不通过（击穿） 不通过（击穿） 不符合(见附表）
112 | / | 2016-04 | MX2W01-12 | 苏州吴中经济开发区伟财建材经营部 | 苏州吴中经济开发区吴中商城18幢B-03号 | 木林森股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 | 骚扰电压 | 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合(见附表）
113 | / | 2016Ⅲ | JP-XP201-001 | 苏州吴中经济开发区伟财建材经营部 | 苏州吴中经济开发区吴中商城18幢B-03号 | 中山市欧日光电科技有限公司 | 广东省中山市板芙镇顺景工业区欧日工业园 | 标记 骚扰电压 | 灯具上的标记 电源端子频率范围：9kHz-30MHz 电源端子骚扰电压限值：GB17743 表2a) | 不符合（无Ⅱ类灯具符号） 不符合(见附表）
114 | 雷斯诺 | / | RSNT52-18 | 江阴市要塞晶丽红太阳灯饰商行 | 江阴市延陵路430-442号 | 江门雷斯诺照明有限公司 | 广东省江门市江海区信义路18号 | 端子骚扰电压 ；外部和内部接线条款（10（5.2.16））； 绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）。 | GB 17743-2007，GB7000.201-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压 ；外部和内部接线条款（10（5.2.16））； 绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）。
115 | 美特照明 | / | MT-LED-T3304 | 江阴市要塞晶丽红太阳灯饰商行 | 江阴市延陵路430-442号 | 中山市特美达照明电器有限公司 | 广东省中山市古镇镇东兴东路142号3栋2楼 | 端子骚扰电压，标记（5（3.2.4）），外部和内部接线（条款10（5.2.2））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）。 | GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 GB 17743-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（5（3.2.4）），外部和内部接线（条款10（5.2.2））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）。
116 | 博邦 | / | BOB-TD25J2 | 江阴市要塞晶丽红太阳灯饰商行 | 江阴市延陵路430-442号 | 中山市博邦灯饰电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区博邦工业园 | 端子骚扰电压；标记（条款5（3.2.4））；外部和内部接线（条款10（5.2.2）；10（5.2.10.3））；防触电保护（条款11（8.2.1））。 | GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 GB17743-2007 | 不符合端子骚扰电压；标记（条款5（3.2.4））；外部和内部接线（条款10（5.2.2）；10（5.2.10.3））；防触电保护（条款11（8.2.1））。
117 | WGSE5五色十光 | / | WQ83001-20W | 江阴市要塞晶丽红太阳灯饰商行 | 江阴市延陵路430-442号 | 广东亮信光电科技有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路 | 端子骚扰电压；标记（5（3.2.8），5（3.2.4），5(3.4)）；外部和内部接线（条款10（5.2.2）。 | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压；标记（5（3.2.8），5（3.2.4），5(3.4)）；外部和内部接线（条款10（5.2.2）。
118 | 极美 | / | / | 江阴市要塞晶丽红太阳灯饰商行 | 江阴市延陵路430-442号 | 中山市极美照明电器有限公司 | 中山市横栏镇三沙工业区兴裕三路11号 | 端子骚扰电压，标记（条款5（3.2.2）,5（3.2.7），5（3.2.4））,外部和内部接线(条款10(5.3.1.1)) | GB 17743-2007，GB7000.212-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5（3.2.2）,5（3.2.7），5（3.2.4））,外部和内部接线(条款10(5.3.1.1))
119 | 美特照明 | / | MT-LED-19W | 江阴市要塞晶丽红太阳灯饰商行 | 江阴市延陵路430-442号 | 中山市特美达照明电器有限公司 | 中山市古镇冈东第三工业区腾丰街1号B栋第4层 | 端子骚扰电压，标记5（3.2.8），外部和内部接线（10（5.3.1.1）） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记5（3.2.8），外部和内部接线（10（5.3.1.1））
120 | 想天 | / | SQ1501 | 江阴市要塞晶丽红太阳灯饰商行 | 江阴市延陵路430-442号 | 江门市想天照明科技有限公司 | 江门市新会区睦洲镇牛古田大围工业区 | 端子骚扰电压 ，绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压 ，绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
121 | 松伟 | / | SW-285 | 江阴市要塞晶丽红太阳灯饰商行 | 江阴市延陵路430-442号 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 中山市古镇东岸北路502号 | 端子骚扰电压，标记（条款5（3.2.4），5（3.4）） | GB 17743-2007，GB7000.204-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5（3.2.4），5（3.4））
122 | 松伟 | / | SW-281 | 江阴市要塞晶丽红太阳灯饰商行 | 江阴市延陵路430-442号 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 广东省中山市古镇曹二工业区东岸北路502号 | 端子骚扰电压，标记（5（3.2.4）），外部和内部接线（条款10（5.2.2） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（5（3.2.4）），外部和内部接线（条款10（5.2.2）
123 | 松伟 | / | J003-16 | 江阴市要塞晶丽红太阳灯饰商行 | 江阴市延陵路430-442号 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 中山市古镇曹二工业区东岸北路502号 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.4），5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.10））、结构条款6(4.13.3)，绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.201-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.4），5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.10））、结构条款6(4.13.3)，绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
124 | 木林森 | / | / | 锡山区安镇欧普灯具店 | 锡山区安镇镇新大街安国路 | 江西省木林森光电科技有限公司 | 江西省新余市渝水区光明路888号 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)、5(3.2.7)），外部和内部接线（条款10（5.2.2）） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)、5(3.2.7)），外部和内部接线（条款10（5.2.2））
125 | FSL | / | MQ2.5-LED3 | 锡山区安镇欧普灯具店 | 锡山区安镇镇新大街安国路 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市禅城区汾江北路46号 | 标记5（3.2.4）、外部和内部接线（条款10（5.2.2））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合标记5（3.2.4）、外部和内部接线（条款10（5.2.2））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
126 | 靓度 | / | / | 锡山区安镇欧普灯具店 | 锡山区安镇镇新大街安国路 | 江门市靓度照明科技有限公司 | 广东省江门市江海区明辉路33号 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)、5(3.2.7)、5(3.2.8)），外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)）、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)、5(3.2.7)、5(3.2.8)），外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)）、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
127 | 爱华 | / | FST-LED05 | 无锡市锡山区安镇超群灯具店 | 锡山区安镇安国东路196号 | 中山市古镇辉阳照明灯饰电器厂 | 广东省中山市古镇古三新工业区 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)），防触电保护（条款11（8.2.1））,绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)），防触电保护（条款11（8.2.1））,绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
128 | 联润 | / | / | 无锡市锡山区安镇超群灯具店 | 锡山区安镇安国东路196号 | 锡山区安镇安国东路196号 | 温州经济技术开发区天河街道建丰路109号 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2））），外部和内部接线（条款10（5.2.2）），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2））），外部和内部接线（条款10（5.2.2）），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
129 | 绿亮 | / | / | 无锡市锡山区安镇超群灯具店 | 锡山区安镇安国东路196号 | 上海滂浪电器设备有限公司 | 上海奉贤区庄行镇 | 端子骚扰电压，标记（5（3.2.7），5（3.2.8），5（3.2.4））,外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)）、防触电保护（条款11（8.2.1）),绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合 端子骚扰电压，标记（5（3.2.7），5（3.2.8），5（3.2.4））,外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)）、防触电保护（条款11（8.2.1）),绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
130 | 千家福 | / | / | 无锡市锡山区安镇超群灯具店 | 锡山区安镇安国东路196号 | 常州市武进千家福照明灯饰厂 | 常州市武进邹区工业园区 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2）），外部和内部接线（条款10（5.2.2）），防触电保护（条款11（8.2.1）），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.201-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2）），外部和内部接线（条款10（5.2.2）），防触电保护（条款11（8.2.1）），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
131 | 四通 | / | / | 惠山区玉祁明朗水暖器材商行 | 无锡市惠山区玉祁街道海瑞路3-5号 | 北京四通智能建筑系统集成工程有限公司 | 北京海淀区上地东路京蒙高科大厦B座1层 | 端子骚扰电压，标记（条款5（3.2）），外部和内部接线（条款10（5.2.2））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.201-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5（3.2）），外部和内部接线（条款10（5.2.2））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
132 | 齐亮 | / | / | 惠山区玉祁明朗水暖器材商行 | 无锡市惠山区玉祁街道海瑞路3-5号 | 常州市武进区湟里镇新渎齐晓灯饰厂 | 常州市武进湟里镇新渎 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.2）、5(3.2.7）、5（3.2.4）），外部和内部接线（条款10（5.2.2）），防触电保护（条款11（8.2.1）），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.201-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.2）、5(3.2.7）、5（3.2.4）），外部和内部接线（条款10（5.2.2）），防触电保护（条款11（8.2.1）），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
133 | 澳伊斯帝 | / | XFXCWD25W | 惠山区玉祁刘涌军灯具店 | 无锡市惠山区玉祁街道玉仁路218号 | 嘉兴市凯里电器有限公司 | 嘉兴市南湖区新丰工业园 | 端子骚扰电压，标记（条款，5（3.2.4），外部和内部接线（条款10（5.2.2）、10(5.2.10.3)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款，5（3.2.4），外部和内部接线（条款10（5.2.2）、10(5.2.10.3)）
134 | / | / | / | 惠山区玉祁刘涌军灯具店 | 无锡市惠山区玉祁街道玉仁路218号 | 中山市古镇今富缘照明电器厂 | 中山市古镇冈南工业区 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2），外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)），防触电保护（条款11（8.2.1）），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2），外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)），防触电保护（条款11（8.2.1）），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
135 | 1881 | / | / | 惠山区玉祁刘涌军灯具店 | 无锡市惠山区玉祁街道玉仁路218号 | 中山市1881灯饰厂 | 中山市古镇古四工业区 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2）），外部和内部接线（条款10（5.2.2）、10(5.2.10.3)），防触电保护（条款11(8.2.1)），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.201-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2）），外部和内部接线（条款10（5.2.2）、10(5.2.10.3)），防触电保护（条款11(8.2.1)），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
136 | 双雄 | / | / | 惠山区玉祁刘涌军灯具店 | 无锡市惠山区玉祁街道玉仁路218号 | 古镇双雄照明电器厂 | 中山市古镇国际灯饰城 | 标记（条款5（3.2.2）,5（3.2.7），5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.2））、结构条款6(4.25)、防触电保护（条款11（8.2.1））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合标记（条款5（3.2.2）,5（3.2.7），5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.2））、结构条款6(4.25)、防触电保护（条款11（8.2.1））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
137 | / | / | 300×300 | 惠山区玉祁刘涌军灯具店 | 无锡市惠山区玉祁街道玉仁路218号 | 嘉兴市凯里电器有限公司 | 嘉兴市南湖区新丰工业区 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.1）、5(3.2.4)），外部和内部接线（条款10（5.2.2）），防触电保护（条款11(8.2.1)），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.1）、5(3.2.4)），外部和内部接线（条款10（5.2.2）），防触电保护（条款11(8.2.1)），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
138 | 明肯 | / | / | 惠山区玉祁刘涌军灯具店 | 无锡市惠山区玉祁街道玉仁路218号 | 广东省佛山市南海区丹灶镇名肯灯饰厂 | / | 端子骚扰电压，标记（5（3.2）），外部和内部接线（条款10（5.2.2），10（5.2.10.3）），防触电保护（条款11（8.2.1））,绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（5（3.2）），外部和内部接线（条款10（5.2.2），10（5.2.10.3）），防触电保护（条款11（8.2.1））,绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
139 | FSL | / | MQ3.5-LED7 | 惠山区玉祁刘涌军灯具店 | 无锡市惠山区玉祁街道玉仁路218号 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市汾江北路64号 | 标记5（3.2.4）、外部和内部接线（条款10（5.2.2））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合标记5（3.2.4）、外部和内部接线（条款10（5.2.2））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
140 | / | / | / | 宜兴大润发商业有限公司城南分公司 | 宜兴市宜城街道氿滨路126号 | 广州众恒光电科技股份有限公司 | 广州市白云区龙兴中路133号 | 标记（条款5（3.2）） ，结构（条款6.8），外部和内部接线（10（5.3.1.1）） | GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合标记（条款5（3.2）） ，结构（条款6.8），外部和内部接线（10（5.3.1.1））
141 | 冠雅 | / | GY-8002 | 宜兴大润发商业有限公司城南分公司 | 宜兴市宜城街道氿滨路126号 | 中山市光阳电器有限公司 | 中山市小榄镇创益路7号 | 结构（条款6.8），外部和内部接线（10（5.3.1.1）） | GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合结构（条款6.8），外部和内部接线（10（5.3.1.1））
142 | 澳浦 | / | A9LZ009B-3A | 宜兴市宜城城北朝阳灯具店 | 宜兴市宜城街道五金市场二区6幢 | 佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和工业东区五路8号 | 端子骚扰电压，外部和内部接线（条款10（5.2.2）），防触电保护（条款11（8.2.1）） | GB 17743-2007，GB7000.201-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，外部和内部接线（条款10（5.2.2）），防触电保护（条款11（8.2.1））
143 | 乔森 | / | MXC2323-L12W | 宜兴市宜城城北朝阳灯具店 | 宜兴市宜城街道五金市场二区6幢 | 中山市乔森电气有限公司 | 广东省中山市小榄民安南路大厦 | 端子骚扰电压，标记（条款5（3.2.4）），结构（条款6（4.7.1）,6（4.7.2））,外部和内部接线（条款10（5.2.2）,防触电保护(条款11（8.2.1）) | GB 17743-2007，GB7000.201-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5（3.2.4）），结构（条款6（4.7.1）,6（4.7.2））,外部和内部接线（条款10（5.2.2）,防触电保护(条款11（8.2.1）)
144 | 量大 | / | LD-AR-111-D12 | 宜兴市宜城城北朝阳灯具店 | 宜兴市宜城街道五金市场二区6幢 | 佛山市南海区节美照明电器厂 | 广东省佛山市南海区罗村沙坑机场路口云郭综合楼二楼 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)），外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)），防触电保护（条款11（8.2.1）），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)），外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)），防触电保护（条款11（8.2.1）），绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
145 | 乔森 | / | MHLA65C | 宜兴市宜城城北朝阳灯具店 | 宜兴市宜城街道五金市场二区6幢 | 中山市乔森电气有限公司 | 中山市乔森电气有限公司乔森大厦 | 端子骚扰电压，标记（条款5（3.2.2），5（3.2.4））、外部和内部接线（条款10（5.2.2）、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5（3.2.2），5（3.2.4））、外部和内部接线（条款10（5.2.2）、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
146 | 西顿照明 | / | CET2310 | 宜兴市宜城街道金东豪灯饰店 | 宜兴市宜城街道五金机电二区8116号 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 广东省惠州市惠城区水口东江工业区祥和西路A17号 | 端子骚扰电压，标记，外部和内部接线，绝缘电阻和电气强度项目 | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记，外部和内部接线，绝缘电阻和电气强度项目不符合
147 | 西顿照明 | / | CEJ1075E（II代） | 宜兴市宜城街道金东豪灯饰店 | 宜兴市宜城街道五金机电二区8116号 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 广州省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号 | 端子骚扰电压，标记（条款5（3.2.2），5（3.2.4）），防触电保护（条款11（8.2.1） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5（3.2.2），5（3.2.4）），防触电保护（条款11（8.2.1）
148 | KEEY | / | QYE1-TD-3511C | 金坛市城西明辉灯具经营部 | 金坛市西门大街219号 | 上海企一实业（集团）有限公司 | 上海市松江区松卫北路188号 | 端子骚扰电压，标记（条款5（3.2）） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5（3.2））
149 | KEEY | / | QYE1-TD311N | 金坛市城西明辉灯具经营部 | 金坛市西门大街219号 | 上海企一实业（集团）有限公司 | 上海市松江区松卫北路188号 | 端子骚扰电压，外部和内部接线（条款10（5.2.2），10（5.2.10.3））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，外部和内部接线（条款10（5.2.2），10（5.2.10.3））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
150 | 佑泰 | / | / | 溧阳市苏浙皖边界市场大自然照明经营 | 溧阳市苏浙皖边界市场精品建材城新建一期南区二楼107/108 | 佛山佑泰照明有限公司 | 佛山市南海区罗村联和工业区朗兴路1号 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.7），5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)）、防触电保护（条款11（8.2.1））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.7），5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)）、防触电保护（条款11（8.2.1））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
151 | 佑泰 | / | / | 溧阳市苏浙皖边界市场大自然照明经营部 | 溧阳市苏浙皖边界市场精品建材城新建一期南区二楼107/108 | 佛山佑泰照明有限公司 | 佛山市南海区罗村联和工业区朗兴路1号 | 端子骚扰电压，标记（条款，5（3.2.7），5（3.2.4），结构（不符合条款6（4.25）），外部和内部接线（条款10（5.2.2）、10(5.2.10.3)）、防触电保护（条款11（8.2.1））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款，5（3.2.7），5（3.2.4），结构（不符合条款6（4.25）），外部和内部接线（条款10（5.2.2）、10(5.2.10.3)）、防触电保护（条款11（8.2.1））、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
152 | 耐普照明 | / | / | 溧阳市苏浙皖边界市场旺普灯具店 | 溧阳市苏浙皖边界市场精品建材城新建一期南区二楼115,116号 | 中山耐普照明有限公司 | 中山市古镇东兴东路朗达广场B栋4楼耐普照明 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.7），5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)）、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)），防触电保护（条款11（8.2.1）） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.7），5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)）、绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)），防触电保护（条款11（8.2.1））
153 | 耐普照明 | / | NPV-TH-3X1W | 溧阳市苏浙皖边界市场旺普灯具店 | 溧阳市苏浙皖边界市场精品建材城新建一期南区二楼115,116号 | 江苏耐普照明有限公司 | 常州市武进区邹区镇工业集中区 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)）,防触电保护(条款11（8.2.1）)，绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)）、外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)）,防触电保护(条款11（8.2.1）)，绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）
154 | 耐普照明 | / | NPV-TH-7X1W | 溧阳市苏浙皖边界市场旺普灯具店 | 溧阳市苏浙皖边界市场精品建材城新建一期南区二楼115,116号 | 江苏耐普照明有限公司 | 中山古镇海洲北海工业园CDEG区 | 端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)），外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)），防触电保护(条款11（8.2.1）)，绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)） | GB 17743-2007，GB7000.202-2008 GB7000.1-2007 | 不符合端子骚扰电压，标记（条款5(3.2.4)），外部和内部接线（条款10（5.2.2），10(5.2.10.3)），防触电保护(条款11（8.2.1）)，绝缘电阻和电气强度（条款14(10.2.2)）

## 合格商品汇总表
2016年下半年灯具抽检合格商品名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址
1 | 盛典LED工程筒灯 | 雷士照明 | 20141106 | NLED9935 | 新沂市新安镇亮丽灯具销售门市 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 广东省惠州市汝湖雷士工业园
2 | LED吸顶灯 | 雷士照明 | 2016-8-14 | MX360-D0.9*18-02 | 新沂市新安镇亮丽灯具销售门市 | 中山雷士灯饰科技有限公司 | 广东省中山市古镇曹二东岸北路309号
3 | 嵌入式灯具 | OPPLE | 20160702 | MQ195-D0.2×60 | 新沂市新安镇永丰灯具销售门市 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
4 | 固定式灯具 | OPPLE | 20161010 | MX260-D0.5×20 | 新沂市新安镇永丰灯具销售门市 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
5 | 嵌入式灯具 | 奥普 | / | ZTL207Q | 新沂市新安镇奥普厨卫用品经销部 | 杭州奥普卫厨科技有限公司 | 杭州经济开发区21号大街210号
6 | 固定式灯具 | OPPLE | / | MX420-D0.5×48 | 郭恒宇(邳州市官湖镇新华村) | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
7 | LED天花灯 | 雷士 | 201608 | NLED1193D | 睢宁东祥盛大商贸有限公司 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 广东省惠州市汝湖雷士工业园
8 | LED吸顶灯 | 雷士 | 2016年8月31日 | MX280-D0.9×12 | 睢宁东祥盛大商贸有限公司 | 中山雷士灯饰科技有限公司 | 广东省中山市古镇曹二东岸北路309号
9 | 嵌入式灯具 | OPPLE | 20160925 | LTH0103008 | 睢宁县顺城镇彩虹家电经营部 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
10 | 固定式灯具 | OPPLE | 20160720 | MX2020-D0.5×16 | 睢宁县顺城镇彩虹家电经营部 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
11 | 嵌入式灯具 LED筒灯 | 欧普照明 | 2016.9.8 | LEDMTD0700312/14 | 周玉萍(南通市吕四港镇环城北路） | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
12 | 嵌入式灯具 LED筒灯 | 欧普照明 | 2015.04.09 | LEDMTD07002A12/11 | 周玉萍(南通市吕四港镇环城北路） | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
13 | 嵌入式灯具 LED筒灯 | 欧普照明 | 2016.5.16 | LEDMTD0700612/17 | 周玉萍(南通市吕四港镇环城北路） | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
14 | 固定式灯具 | 欧普照明 | / | MX260-D0.5×20 | 周玉萍(南通市吕四港镇环城北路） | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
15 | 固定式灯具 | 欧普照明 | / | MX420-D0.5×48 | 周玉萍(南通市吕四港镇环城北路） | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
16 | 嵌入式灯具 | 欧普照明 | 2016.7.13 | MQ95-D0.2×18 | 海门市吉祥灯具经营部 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
17 | 嵌入式灯具 | 欧普照明 | 2016.1.9 | MQ3030-D0.2×100-01 | 海门市吉祥灯具经营部 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
18 | 固定式灯具 | 欧普照明 | 2015.10.22 | MX260-D1×12-03 | 海门市吉祥灯具经营部 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
19 | LED筒灯 | 公牛 | 20161012 | MT-A13R51 | 淮安经济技术开发区信达灯饰经营部 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 浙江省慈溪市匡堰镇工业园
20 | 吸顶灯 | 阳光 | 2013.8 | MX219-Y22 | 盐城招商场巧林五金电器门市 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 浙江省上虞市凤山路485号
21 | LED筒灯 | 雷士照明 | 2016.4 | NLED9126 | 盐城招商场巧林五金电器门市 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 中国广东省惠州市汝湖雷士工业园
22 | 嵌入式灯具 | 欧普照明 | 2015.7.18 | LTH0103007 | 盐城招商场振东五金灯具经营部 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
23 | 嵌入式灯具 | 欧普照明 | 2016.7.12 | MQ95-D0.2×18 | 盐城招商场振东五金灯具经营部 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
24 | 绿优系列吸顶式节能荧光灯器具 | 飞雕 | 2013.10 | FD-MX128 | 盐城招商场惠光灯具经营部 | 飞雕电器集团有限公司 | 上海市松江区港德路288号
25 | LED筒灯 | 雷士照明 | 2016.7 | NLED91225 | 建湖县近湖华锐灯饰经营部 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 中国广东省惠州市汝湖雷士工业园
26 | LED吸顶灯 | 雷士照明 | 2016.8.4 | MX360-D0.9*18-02 | 建湖县近湖华锐灯饰经营部 | 中山雷士灯饰科技有限公司 | 广东省中山市古镇曹二东岸北路309号
27 | LED吸顶灯 | 雷士照明 | 2016.9.20 | MX280-D0.9×12 | 建湖县近湖华锐灯饰经营部 | 中山雷士灯饰科技有限公司 | 广东省中山市古镇曹二东岸北路309号
28 | LED筒灯 | TCL | 2016.6.20 | TCLMD-LED2503 | 阜宁县阜城镇万佳灯火灯具店 | 惠州TCL照明电器有限公司 | 广东省惠州市仲恺大道三路26号
29 | 嵌入式灯具 | 欧普照明 | / | LTH0103008 | 广陵区华勤灯饰总汇 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
30 | 固定式灯具 | 欧普照明 | / | MX260-D0.5×20 | 广陵区华勤灯饰总汇 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
31 | LED筒灯 | 雷士照明 | 2016.8 | NLED91225 | 高港区尚华灯饰行 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 中国广东省惠州市汝湖雷士工业园
32 | LED筒灯 | 雷士照明 | 2016.8 | NLED9124A | 高港区尚华灯饰行 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 中国广东省惠州市汝湖雷士工业园
33 | LED吸顶灯 | 雷士照明 | 2016.8 | MX360-D0.9×18 | 高港区尚华灯饰行 | 中山市雷士灯饰科技有限公司 | 广东省中山市古镇曹二东岸北路309号
34 | LED吸顶灯 | 雷士照明 | 2016.9 | MX410-D0.9×24 | 高港区尚华灯饰行 | 中山市雷士灯饰科技有限公司 | 广东省中山市古镇曹二东岸北路309号
35 | LED射灯 | 欧普照明 | 20150715 | LTH0103007 | 靖江市斜桥欧普照明灯具商店 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
36 | LED筒灯 | 欧普照明 | 20160104 | LTH0103008 | 靖江市斜桥欧普照明灯具商店 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
37 | 嵌入式灯具 | 欧普照明 | 20160830 | MQ95-D0.2×18 | 靖江市斜桥欧普照明灯具商店 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
38 | 固定式灯具 | 欧普照明 | 20161020 | MX420-D0.5×48 | 靖江市斜桥欧普照明灯具商店 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
39 | LED筒灯 | 美的 | / | MTD1025S04 | 陈红（靖江市新桥镇振兴路19-21号） | 江西美的贵雅照明有限公司 | 江西省贵溪市工业园1号
40 | 嵌入式灯具 | OPPLE | 20161004 | MQ95-D0.2×18 | 周冬梅（溱潼镇鹿鸣街南2号楼114、115室） | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
41 | LED筒灯 | OPPLE | 20150708 | MTD0700312/14 | 姜堰区海之滨装饰建材生活馆 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
42 | 嵌入式灯具-LED筒灯 | 企一照明 | 2016-09-08 | QY-L255G | 常熟市虞山镇建正灯饰商行 | 上海企一实业（集团）有限公司 | 上海松江区松卫北路128号
43 | 固定式灯具 | OPPLE | / | MX2020-D1×8 | 常熟市虞山镇建正灯饰商行 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
44 | 固定式灯具 | / | 2016-08-12 | GH-12 | 太仓市城厢镇詹卫红灯具经营部 | 广东省中山市冠华照明灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区
45 | LED吸顶灯 | PHILIPS | 2015-04-03 | 33361 | 常熟市虞山镇正大灯饰商行 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 上海市天目西路218号1602-1605
46 | LED筒灯 | NVC | 2015-04-03 | NLED91125 3W | 常熟市虞山镇正大灯饰商行 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 中国广东省惠州市汝湖雷士工业园
47 | 固定式灯具 | OPPLE | 2015-12-10 | MX260-D1×12-02 | 常熟市虞山镇红叶灯饰商行 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
48 | 嵌入式灯具 | OPPLE | 2016-09-23 | LTH0103008 | 常熟市虞山镇红叶灯饰商行 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
49 | 嵌入式灯具(LED筒灯) | Panasonic | 2016-05-20 | NNNC75353 3W | 高新区横塘郑红玉电器经营部 | 松下电气机器（北京）有限公司 | 北京市北京经济技术开发区同济北路1号
50 | 嵌入式灯具(LED面板灯) | Panasonic | 2016-04-29 | HH-LA0811 10W | 高新区横塘郑红玉电器经营部 | 松下电气机器（北京）有限公司 | 北京市北京经济技术开发区同济北路1号
51 | 固定式灯具 | OPPLE | 2016-04-22 | MX260-D1×12-03 | 高新区横塘华地唯雅灯具经营部 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
52 | 固定式灯具 | OPPLE | 2015-12-07 | MX260-D1×12-01 | 苏州市吴中区长桥新龙五金建材经营部 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
53 | 嵌入式筒灯 | 欧普 | / | MTD07002A12/11 | 锡山区安镇欧普灯具店 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
54 | 固定式灯具 | 欧普 | / | MX260-D0.5x20 | 锡山区安镇欧普灯具店 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
55 | LED台灯 | 美利浦 | / | ML-306 | 无锡市锡山区安镇超群灯具店 | 惠州市美利浦科技有限公司 | 广东省惠州市博罗县龙溪镇小蓬岗村东泰工业园一德产业园D栋
56 | LED吸顶灯 | FSL | / | XD300L-LED17 | 惠山区玉祁刘涌军灯具店 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市汾江北路64号
57 | 台灯 | 飞利浦 | / | 69204 | 宜兴大润发商业有限公司城南分公司 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 上海市天目西路218号1602-1605
58 | 台灯 | 冠雅 | / | MT-3218-3 | 宜兴大润发商业有限公司城南分公司 | 中山市光阳电器有限公司 | 中山市小榄镇创益路7号
59 | 可移式灯具 | 欧普 | / | MT310-D0.5X18-T | 金坛市城西明辉灯具经营部 | 苏州欧普照明有限公司 | 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧