6月“双随机、一公开”消防监督抽查情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点单位名称** | **发现隐患** | **采取措施** |
| 1 | 淄博万家园木质防火制品有限公司 | 员工消防设施操作不熟练  消防车通道堆放货物  疏散指示标志未通电 | 立即改正  限期改正 |
| 2 | 桓台县小弟小妹幼儿园 | 疏散通道堆放杂物 | 立即改正 |
| 3 | 东营银行股份有限公司淄博分行桓台支行 | 灭火器未成组设置  室内消火栓被杂物遮挡 | 立即改正 |
| 4 | 桓台炫彩网吧 | 疏散指示标志未通电  灭火器未成组设置 | 立即改正 |
| 5 | 山东金诚重油化工股份有限公司 | 合格 |  |
| 6 | 山东天源热电有限公司 | 室外消火栓被杂物遮挡  消防车通道停放货车 | 立即改正 |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博桓台石油分公司第三加油站 | 合格 |  |
| 8 | 中国石化股份有限公司山东淄博桓台石油分公司第三十一加油站 | 关停 |  |
| 9 | 中国石化股份有限公司山东淄博桓台石油分公司第三十五加油站 | 关停 |  |
| 10 | 桓台县城区大本营练歌房 | 1.楼顶水箱间防火门损坏（单位已自行发现正在整改中）；  2.防火巡查不符合规定；水泵房等消防重点部位未确定；消防控制室值班记录记载不完整； | 限期改正 |
| 11 | 桓台县乐天网吧 | 1、二层南侧安全出口被堵塞  2、无防火巡查记录； | 限期改正  立即改正 |
| 12 | 淄博绿晟林餐饮有限公司 | 大厅内桌椅遮挡室内消火栓（已当场改正） | 立即改正 |
| 13 | 山东中保康医疗器具有限公司 | 合格 | 无 |
| 14 | 桓台县新干线商贸有限公司商务宾馆 | 1.室内消火栓压力不足；部分灭火器过期，未及时维修；常闭式防火门未保持常闭；  2.一层安全出口标志擅自拆除；  3.二层窗户外设有防盗栏杆，影响逃生； | 限期改正  行政处罚 |
| 15 | 桓台县齐天网吧 | 已停业· | 无 |
| 16 | 汤始建华建材（山东）有限公司 | 限期：楼顶水箱漏水（单位已自行发现，正在更换）；  临时查封：车间会议室采用聚氨酯泡沫彩钢板材料 | 限期改正  临时查封 |
| 17 | 桓台县渔洋宾馆有限公司 | 1.宾馆楼四楼会议室一安全出口未设置安全出口标志；高位水箱未设置液位显示；  2.消防水泵房重点部位未明确表示。 | 行政处罚  限期改正 |
| 18 | 桓台县鑫汇网吧 | 已停业 | 无 |
| 19 | 淄博晨路经贸有限公司 | 封闭楼梯间放置烘干机、设置电表箱 | 限期整改并处罚 |
| 20 | 新城镇邢家小学 | 关门 | / |
| 21 | 桓台县史氏医院 | 厨房油烟道未清理 | 限期整改 |
| 22 | 桓台县城区福口居 | 厨房疏散通道堆放物品， | 已立即整改 |
| 23 | 山东东岳高分子材料有限公司 | 生产车间一具疏散指示标志未通电 | 限期整改 |
| 24 | 山东的东岳有机硅材料股份有限公司 | 安全出口处摆放物品 | 已立即整改 |
| 25 | 桓台县芒果网络 | 关门 | / |
| 26 | [山东森荣新材料股份有限公司](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000406) | 1、消防演练不规范；2、2＃车间二层东北角封闭楼梯间内防火门闭门器松  动（已立即改正）；3、室外消火栓栓口密封垫片损坏漏水（已立即改  正）。 | 《下发责令改正通知书》 |
| 27 | [山东金德化工有限公司](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000388) | 1、防火巡查记录不符合规定；  2、微型消防站战斗服等器材配备不足； | 《下发责令改正通知书》 |
| 28 | [桓台县第二小学南校区](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000387) | 1、消防安全管理制度不完善；巡查记录不完善。  2、厨房防火门闭门器损坏（已立即整改）  3、餐厅处安全出口被餐桌占用（已立即挪走） | 《下发责令改正通知书》 |
| 29 | [桓台县第二小学](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000392) | 1、消防演练记录不规范；  2、消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 《下发责令改正通知书》 |
| 30 | [桓台县易通网吧](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000391) | 消防档案不完善。  2、应急照明脱落（已立即整改）。 | 《下发责令改正通知书》 |
| 31 | [淄博盈华置业有限公司惠仟佳购物广场](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000415) | 1、防火巡查记录不符合规定；消防控制柜消防水池液化显示仪球阀损坏（已立即  整改）；2、四层控制柜主机无法查询操作记录（已立即整改）；3、一层德克士正压送风口处放儿童玩具车（已立即搬走） | 《下发责令改正通知书》 |
| 32 | [桓台实幼集团东岳国际幼儿园](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000413) | 1、室外消火栓锈蚀无法打开 | 限期整改并处罚 |
| 33 | 山东省桓台第二中学 | 合格 |  |
| 34 | [桓台县人民医院](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000384) | 合格 |  |
| 35 | [桓台县索镇亨利宾馆](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000412) | 合格 |  |
| 36 | [桓台县新时代文明实践服务中心](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000405) | 1、排烟口被遮挡 | 立即改正 |
| 37 | [山东金诚国际贸易有限公司](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000403) | 合格 |  |
| 38 | [桓台县冲浪网吧](http://59.224.64.131:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=37003221J202000383) | 1、疏散通道堆放杂物（已立即清理） |  |
| 39 | 翔龙橡胶有限公司 | 停产停业 |  |
| 40 | 星宇烟花爆竹 | 停产停业 |  |
| 41 | 淄博宝恩皮具有限公司 | 停产停业 |  |
| 42 | 山东凯胜电子股份有限公司 | 停产停业 |  |