2020年长三角地区电线产品质量联动监督抽查结果通报

2020年上海市市场监督管理局、江苏省市场监督管理局、浙江省市场监督管理局、安徽省市场监督管理局组织对长三角地区电线产品质量开展联动监督抽查。本次抽查产品492批次，经检验，不合格19批次，不合格检出率3.86%。

本次监督抽查依据GB/T 5023.3-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.4-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》、GB/T 5023.5-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》、JB/T 8734.2-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 》、JB/T 8734.3-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》、JB/T 8734.4-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》、JB/T 8734.5-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》、GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》、GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》等标准要求，对下列项目进行了检验：绝缘和护套平均厚度、绝缘和护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘和护套老化前抗张强度、绝缘和护套老化前断裂伸长率、绝缘和护套老化后抗张强度、绝缘和护套老化前后抗张强度变化率、绝缘和护套老化前后断裂伸长率变化率和曲挠试验。

本次抽查发现19批次产品不符合相关标准的质量要求，涉及的不合格项目为：绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度和曲挠试验。

绝缘最薄处厚度、护套平均厚度和护套最薄处厚度属于结构尺寸项目，电缆的绝缘和护套主要用于保护导体，起着绝缘、耐腐蚀、抗压、抗冲击的作用，若其厚度不合格，在使用过程中会降低绝缘性能和抵抗外界各类腐蚀和应力的能力，存在安全隐患，可能会出现短路或触电等现象。

导体电阻是考核电线电缆电传输性能的重要性能指标，导电性能的好坏及电热效应的高低都与该项目有非常密切的关系。导体电阻不合格，在电线电缆实际运行过程中，不仅会增加电流通过时线路产生的损耗、浪费电能，更为严重的是线路产生的损耗将以热的形式散发，导致绝缘材料的加速老化，轻则缩短电线电缆的使用寿命，重则形成短路，造成火灾、危及人身、财产安全。

绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化前抗张强度和护套老化后抗张强度属于绝缘和护套机械性能项目，机械性能不达标，直接影响电线电缆的使用寿命，而且在敷设过程中绝缘和护套极易因拉力而引起损伤或破裂。在运行中，因导体发热导致绝缘老化加速，各项物理机械性能指标迅速下降，使得绝缘失去介电性能，造成短路事故。

曲挠试验主要考核软电缆在受到外界的机械拉伸和弯曲等应力时，电缆的柔软性和结构稳定性是否符合产品长期使用的要求。若软导体的绞合线丝断裂会降低电的传输性能，甚至于导体刺破绝缘和护套不仅会降低绝缘电气性能，还会致使带电导体裸露或造成线芯间短路，极易发生触电危险。

本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。

现将抽查结果通报如下：

**2020年长三角地区电线产品质量联动监督抽查合格产品信息**

| **受检产品** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **生产企业名称(标称)** | **样品来源** | **购买地点或渠道** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线 | 并蒂莲 | 60227 IEC 01（BV） 1.5mm²450/750V | 2020-06-07 | 昆山市长江电线电缆厂 | 淘宝 | 昆山长江线缆厂 |
| 电线 | 太阳（图文商标） | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2020-04-03 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 苏宁易购 | 帝邦五金专营店 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV） 1.5 450/750 | 2020-06-05 | 苏州特雷卡电缆有限公司 | 淘宝 | 苏邦电缆企业店 |
| 电线 | 熊猫（图文商标） | 60227 IEC 01（BV） 450/750 2.5mm² | 2020-04-03 | 上海熊猫线缆股份有限公司 | 苏宁易购 | 熊猫电线旗舰店 |
| 电线 | 飞雕 | 60227 IEC 01（BV） 450/750V 1.5mm² | 2020-03-20 | 江西飞雕电线电缆有限公司 | 天猫 | 大雷家居专营店 |
| 电线 | 爱谱华顿 | 60227 IEC 53（RVV） | 2020-06-10 | 江苏众城线缆有限公司 | 淘宝 | 昆山亨达网络科技有限公司 |
| 电线 | 蓝叶 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2020-06 | 佛山宇保电缆实业有限公司 | 苏宁易购 | 威之盾专营店 |
| 电线 | / | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5 | 2020-06-15 | 常州市建伟电器有限公司 | 生产 | 常州市建伟电器有限公司 |
| 电线 | 江扬 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×0.75mm² | 2019-10-13 | 江苏江扬电缆有限公司 | 淘宝 | 苏邦电缆企业店 |
| 电线 | / | RVVP-300/300V-2×0.2 | 2020-05-27/200500671-8 | 苏州科宝光电科技有限公司 | 生产 | 苏州科宝光电科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2020-07-28 | 无锡市林德电缆有限公司 | 生产 | 无锡市林德电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5 | 2020-06-10 | 无锡文鼎线缆有限公司 | 生产 | 无锡文鼎线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4mm² | 2020-05-29 | 无锡市神光电缆有限公司 | 生产 | 无锡市神光电缆有限公司 |
| 电线 | / | BVVB 300/500V 2×1.5mm² | 2020-06-08 | 江苏新远程电缆有限公司 | 生产 | 江苏新远程电缆有限公司 |
| 电线 | 金福友 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1mm² | 2020-06-24 | 广东华洋电缆实业有限公司 | 苏宁易购 | 壹度家装建材专营店 |
| 电线 | 敏达 | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-08-01 | 天津市华光线缆厂 | 苏宁易购 | 苏宁自营 |
| 电线 | 慧邦 | RVVP-300/300V-3×1.5mm²（RVVP 300/300 3×1.5） | 2019-06-28 | 江苏慧邦控制系统有限公司 | 生产 | 江苏慧邦控制系统有限公司 |
| 电线 | 天帝线缆 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2020-06-10 | 江苏天帝线缆有限公司 | 生产 | 江苏天帝线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5mm² | 2020-04-28 | 无锡华昊电器股份有限公司 | 生产 | 无锡华昊电器股份有限公司 |
| 电线 | / | RVVP 300/300V 2×2.5 | 2020-08-01 | 江苏特宝利尔特种电缆有限公司 | 生产 | 江苏特宝利尔特种电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75mm² | 2020-08-04 | 维尔斯电子(昆山)有限公司 | 生产 | 维尔斯电子(昆山)有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2020-08-08 | 常州市生生线缆有限公司 | 生产 | 常州市生生线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-05-22 | 远东电缆有限公司 | 实体 | 远东电缆销售宜兴有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 2×1 | 2020-07-09 | 江苏鑫联光电有限公司 | 生产 | 江苏鑫联光电有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2019-10-15 | 江苏新沪协电缆有限公司 | 生产 | 江苏新沪协电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2020-03-20 | 镇江菊花线缆有限责任公司 | 生产 | 镇江菊花线缆有限责任公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0 | 2020-06-23 | 苏州益而益电线电缆有限公司 | 生产 | 苏州益而益电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2020-04-18 | 常熟市吉安电线电缆有限责任公司 | 生产 | 常熟市吉安电线电缆有限责任公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2019-05-08 | 海门市盛发电线电缆厂 | 生产 | 海门市盛发电线电缆厂 |
| 电线 | / | RVVP 300/300V 6×0.3 | 2020-06-22 | 江苏巨龙线缆有限公司 | 生产 | 江苏巨龙线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2020-07-13 | 扬州市邗江视通装备厂 | 生产 | 扬州市邗江视通装备厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2020-07-10 | 扬州市金诚线缆有限公司 | 生产 | 扬州市金诚线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2020-06-08 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 实体 | 南京市雨花台区瑞群电缆销售中心 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-03-12 | 南京苏缆电缆制造有限公司 | 实体 | 南京大本营电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2020-06-09 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 实体 | 南京大本营电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 （BV）450/750V 1×2.5 | 2020-06-20 | 昆山市长江电线电缆厂 | 实体 | 南京市雨花台区军琴建材经营部 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53 （RVV） 300/500V 2×1 | 2020-06-13 | 江苏江扬电缆有限公司 | 实体 | 南京市雨花台区立久达泰电缆销售中心 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52 （RVV） 300/300V 2×0.5 | 2019-08-03 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 实体 | 南京翼丰电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 （BV） 450/750V 1×2.5 | 2019-11-22 | 中策电缆集团有限公司 | 实体 | 南京市雨花台区弘太建材经营部 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 （BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-04-25 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 实体 | 南京市雨花台区弘太建材经营部 |
| 电线 | / | RVVP 300/300 2×0.75 | 2020-01-10 | 南京恒美线缆有限公司 | 实体 | 南京市雨花台区美恒电缆销售中心 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 2×1.5 | 2019-11-25 | 苑宇线缆江苏有限公司 | 生产 | 苑宇线缆江苏有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 2×1.5 | 2020-07-03 | 扬州市永诚电器线缆有限公司 | 生产 | 扬州市永诚电器线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2019-08-15 | 江苏安胜电缆有限公司 | 生产 | 江苏安胜电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2020-05-15 | 扬州虹达电器线缆有限公司 | 生产 | 扬州虹达电器线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 2×0.75 | 2020-06-02 | 扬州林鑫特种电线电缆有限公司 | 生产 | 扬州林鑫特种电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | RVVP 300/300V 2×0.5 | 2020-07-23 | 江苏国宁电缆有限公司 | 生产 | 江苏国宁电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC52（RVV） 300/300V 2\*0.5 | 2020-07-18 | 南京华石电缆有限公司 | 生产 | 南京华石电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 3×0.75 | 2019-12-30 | 苏州世纪长江线缆有限公司 | 生产 | 苏州世纪长江线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 3×0.75 | 2020-07-20 | 扬州华声电子实业有限公司 | 生产 | 扬州华声电子实业有限公司 |
| 电线 | / | AVVR 300/300 4×0.3 | 2020-07-28 | 江苏润通线缆有限公司 | 生产 | 江苏润通线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 3×1.5 | 2020-07-21 | 江苏江扬电缆有限公司 | 生产 | 江苏江扬电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 2×0.75 | 2020-07-31 | 扬州市凯博电线电缆厂 | 生产 | 扬州市凯博电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.5 | 2020-07-12 | 扬州华凯线缆有限公司 | 生产 | 扬州华凯线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.5 | 2020-06-11 | 江苏众金线缆科技有限公司 | 生产 | 江苏众金线缆科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.0 | 2019-07-18 | 扬州海虹电缆有限公司 | 生产 | 扬州海虹电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 3×1.5 | 2020-06-15 | 江苏捷成电缆有限公司 | 生产 | 江苏捷成电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.0 | 2020-08-02 | 扬州海康线缆有限公司 | 生产 | 扬州海康线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.0 | 2020-08-02 | 扬州天和线缆有限公司 | 生产 | 扬州天和线缆有限公司 |
| 电线 | / | RVVP ━300/300 2×0.75 | 2020-07-25 | 江苏力为电子科技有限公司 | 生产 | 江苏力为电子科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.5 | 2020-07-26 | 江苏联通智能控制技术股份有限公司 | 生产 | 江苏联通智能控制技术股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 4×1.0 | 2020-06-10 | 江苏铭阳线缆有限公司 | 生产 | 江苏铭阳线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.75 | 2020-05-10 | 扬州市奥成线缆有限公司 | 生产 | 扬州市奥成线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.5 | 2020-03-21 | 泰州众信电线电缆有限公司 | 生产 | 泰州众信电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.5 | 2020-07-09 | 扬州缔佳线缆有限公司 | 生产 | 扬州缔佳线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm2 | 2020-04-25 | 苏州市京兆线缆厂 | 生产 | 苏州市京兆线缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-07-15 | 江苏美视达线缆有限公司 | 生产 | 江苏美视达线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2020-07-13 | 扬州凯捷线缆有限公司 | 生产 | 扬州凯捷线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.5mm2 | 2020-05-09 | 苏州金联立电线电缆有限公司 | 生产 | 苏州金联立电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | RVVP 300/300V 2×0.5 | 2020-06-09 | 扬州市邗江裕华电子传输器材厂 | 生产 | 扬州市邗江裕华电子传输器材厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 02（RV）450/750V 1×2.5 | 2019-12-23 | 明鑫智能光讯（江苏）有限公司 | 生产 | 明鑫智能光讯（江苏）有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-07-06 | 江苏超诚智能科技有限公司 | 生产 | 江苏超诚智能科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.5 | 2020-07-15 | 江苏创德电器线缆有限公司 | 生产 | 江苏创德电器线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2020-04-03 | 射阳县光明塑胶线厂 | 生产 | 射阳县光明塑胶线厂 |
| 电线 | / | BVR 450/750V 1×2.5 | 2020-06-01 | 远东电缆有限公司 | 淘宝 | 远东电缆旗舰店 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-03-30 | 远程电缆股份有限公司 | 淘宝 | 远程电工旗舰店 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.5 | 2019-12-28 | 济南圣通电力线缆有限公司 | 淘宝 | 电线电缆厂家直销 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.5 | 2020-05-14 | 昆山电线电缆厂有限公司 | 淘宝 | 无锡市江南五彩电缆 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2019-12-14 | 无锡市华美电缆有限公司 | 淘宝 | 无锡市江南五彩电缆 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2020-05-21 | 无锡江南电缆有限公司 | 淘宝 | 无锡市江南五彩电缆 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2020-07-20 | 江苏华峰电缆有限公司 | 生产 | 江苏华峰电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2020-06-03 | 江苏荣宜电缆有限公司 | 生产 | 江苏荣宜电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×1.5 | 2020-07-19 | 无锡市通力线缆有限公司 | 生产 | 无锡市通力线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2020-08-18 | 江苏中矿电缆有限公司 | 生产 | 江苏中矿电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×2.5 | 2020-07-20 | 无锡市金东昊电缆有限公司 | 生产 | 无锡市金东昊电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2020-08-17 | 无锡市华卓电缆有限公司 | 生产 | 无锡市华卓电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2020-08-07 | 无锡市鼎佳线缆有限公司 | 生产 | 无锡市鼎佳线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-07-30 | 江苏兴达电讯器材有限公司 | 生产 | 江苏兴达电讯器材有限公司 |
| 电线 | / | AVVR 300/300V 2×0.4 | 2020-04-30 | 扬州春天线缆有限公司 | 生产 | 扬州春天线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2020-08-20 | 江苏成钢线缆科技有限公司 | 生产 | 江苏成钢线缆科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 02（RV）450/750V 1×1.5 | 2020-06-05 | 江苏凯贝尔电缆有限公司 | 生产 | 江苏凯贝尔电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2020-08-20 | 扬州市邗江长征电器电缆厂 | 生产 | 扬州市邗江长征电器电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2020-07-10 | 扬州市邗江虹达电器厂 | 生产 | 扬州市邗江虹达电器厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-06-05 | 江苏天诚智能集团有限公司 | 生产 | 江苏天诚智能集团有限公司 |
| 电线 | / | AVVR 300/300V 2×0.4 | 2020-06-13 | 扬州恒通通讯光缆有限公司 | 生产 | 扬州恒通通讯光缆有限公司 |
| 电线 | / | RVVP 300/300V 2×1.0 | 2019-12-26 | 江苏西贝电子网络有限公司 | 生产 | 江苏西贝电子网络有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC（53）RVV 300/500V 2×0.75mm2 | 2020-07-10 | 江苏俊通灵科技有限公司 | 生产 | 江苏俊通灵科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-08-19 | 江苏通德线缆电器有限公司 | 生产 | 江苏通德线缆电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2020-06-12 | 扬州市振亚线缆厂 | 生产 | 扬州市振亚线缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-08-03 | 扬州艾美克线缆电器有限公司 | 生产 | 扬州艾美克线缆电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-08-20 | 江苏帝一集团有限公司 | 生产 | 江苏帝一集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2020-07-26 | 扬州时代电子有限公司 | 生产 | 扬州时代电子有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-05-11 | 亿润线缆（常州）有限公司 | 淘宝 | 江苏南通电线电缆批发 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×1.5 | 2019-06-10 | 江苏南洋电缆有限公司 | 淘宝 | 天宁区杰丰机电商行 |
| 电线 | / | BVR 450/750V 1×4 | 2020-03-17 | 江苏新金牛线缆有限公司 | 淘宝 | 天宁区杰丰机电商行 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2020-04-05 | 广东永壹珠江电缆有限公司 | 京东 | 始祖雀家装建材旗舰店 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2019-07-26 | 重庆胜华电缆（集团）有限公司 | 淘宝 | casenhua电线电缆旗舰店 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2020-06-16 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 京东 | 始祖雀家装建材旗舰店 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-05-24 | 江苏上诚电缆有限公司 | 生产 | 江苏上诚电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2020-07-03 | 江苏启盛线缆有限公司 | 生产 | 江苏启盛线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.5 | 2020-06-24 | 扬州恒峰线缆有限公司 | 生产 | 扬州恒峰线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-07-17 | 江苏天网线缆有限公司 | 生产 | 江苏天网线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.5 | 2020-08-13 | 江苏润达线缆有限公司 | 生产 | 江苏润达线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2020-08-14 | 江苏宝诚线缆有限公司 | 生产 | 江苏宝诚线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2020-08-20 | 江苏亿通线缆有限公司 | 生产 | 江苏亿通线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2020-08-12 | 扬州宇通电器线缆有限公司 | 生产 | 扬州宇通电器线缆有限公司 |
| 电线 | / | AVVR 300/300 3×0.4 | 2020-05-06 | 上海诺普电线电缆有限公司 | 生产 | 上海诺普电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC06（RV） 300/500 1.0 | 2020-04-08 | 上海丰谷电线电缆有限公司 | 生产 | 上海丰谷电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | AVVR 300/300V 3×0.3 | 2020-02-27 | 上海勤源电线电缆有限公司 | 生产 | 上海勤源电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC06（RV） 300/500V 1×0.75 | 2020-04 | 上海吉威线缆有限公司 | 生产 | 上海吉威线缆有限公司 |
| 电线 | 闳联 | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2019-12 | 上海闳联电线电缆厂 | 生产 | 上海闳联电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227IEC02（RV） 450/750V 1×1.5 | 2019-11-05 | 上海宝宇电线电缆制造有限公司 | 生产 | 上海宝宇电线电缆制造有限公司 |
| 电线 | / | BVR 450/750V 1×4 | 2020-04-13 | 上海长顺电梯电缆有限公司 | 生产 | 上海长顺电梯电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC52（RVV） 300/300 3\*0.5 | 2020-05-06 | 上海老港申菱电子电缆有限公司 | 生产 | 上海老港申菱电子电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 2×1.5 | 2019-08-05 | 上海浦达线缆有限公司 | 生产 | 上海浦达线缆有限公司 |
| 电线 | / | RVVP 300/300V 4\*0.3 | 2020-03-18 | 上海营前电线电缆有限责任公司 | 生产 | 上海营前电线电缆有限责任公司 |
| 电线 | / | 60227IEC06（RV） 300/500 1×0.75 | 2020-04-07 | 上海峰峰电线电缆有限公司 | 生产 | 上海峰峰电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC52（RVV） 300/300 2\*0.5 | 2020-05-12 | 上海中菱电子有限公司 | 生产 | 上海中菱电子有限公司 |
| 电线 | / | RVS 300/300V 2\*0.75 | 2020-04-20 | 上海老港申菱电子电缆有限公司 | 生产 | 上海皓莱电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | RVVP 300/300V 2×0.5 | 2019-11-22 | 上海康桥电缆厂 | 生产 | 上海康桥电缆厂 |
| 电线 | / | RVVP 300/300V 1\*2.5 | 2020-05-13 | 上海宏欣电线电缆有限公司 | 生产 | 上海宏欣电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 5×0.75 | 2020-05-09 | 上海澳铭佳特种线材有限公司 | 生产 | 上海澳铭佳特种线材有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC06（RV） 300/500V 1×0.5 | 2020-05-08 | 上海宏声电缆厂 | 生产 | 上海宏声电缆厂 |
| 电线 | / | 60227IEC52（RVV） 300/300V 2×0.75 | 2020-05-13 | 上海鑫箭线缆有限公司 | 生产 | 上海鑫箭线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-04-20 | 上海诚昇电线电缆有限公司 | 生产 | 上海诚昇电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-05-14 | 上海孙桥电线电缆（集团）有限公司 | 生产 | 上海孙桥电线电缆（集团）有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×1.5 | 2020-04-20 | 上海太华线缆有限公司 | 生产 | 上海太华线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 2×1 | 2019-08-02 | 上海卫航电线电缆有限公司 | 生产 | 上海卫航电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC06（RV） 300/500V 1×0.5 | 2020-05-14 | 上海晟隆线缆有限公司 | 生产 | 上海晟隆线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 2×0.75 | 2020-05-13 | 上海谦恒电气有限公司 | 生产 | 上海谦恒电气有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-04-12 | 上海胜华电气股份有限公司 | 生产 | 上海胜华电气股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC06（RV） 300/500V 1×1 | 2020-05-15 | 上海华怡塑料电线厂 | 生产 | 上海华怡塑料电线厂 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 3\*1.5 | 2020-05 | 上海胜华特种电缆有限公司 | 生产 | 上海胜华特种电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2019-09-06 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 | 生产 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-05-07 | 上海众业通电缆股份有限公司 | 生产 | 上海众业通电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | AVVR 300/300V 2×0.3 | 2020-01-16 | 上海昌鑫特种电线电缆厂 | 生产 | 上海昌鑫特种电线电缆厂 |
| 电线 | 图形商标 | 60227IEC53（RVV） 300/500V 3×0.75 | 2020-03-18 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 生产 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×1.5 | 2019-12-12 | 上海球冠电缆有限公司 | 生产 | 上海球冠电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-01-09 | 上海纪明电线电缆有限公司 | 生产 | 上海纪明电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-03-08 | 上海沪卓电线电缆厂 | 生产 | 上海沪卓电线电缆厂 |
| 电线 | 卓众 | RVVP 300/300V 3×0.75 | 2020-04-07 | 上海卓众电缆有限公司 | 生产 | 上海卓众电缆有限公司 |
| 电线 | 沪星 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2020-05-15 | 上海祥龙电缆制造有限公司 | 生产 | 上海祥龙电缆制造有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×4 | 2020-04-03 | 上海朗达电缆（集团）有限公司 | 生产 | 上海朗达电缆（集团）有限公司 |
| 电线 | 圆达 | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×4 | 2020-04-14 | 上海圆达电缆有限公司 | 生产 | 上海圆达电缆有限公司 |
| 电线 | 国骏 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2020-04-02 | 上海峻马电线电缆有限公司 | 生产 | 上海峻马电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 2×0.75 | 2020-04-17 | 上海电线电缆集团电工技术成套有限公司 | 生产 | 上海电线电缆集团电工技术成套有限公司南翔分公司 |
| 电线 | 图形商标 | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-05-06 | 人民电器集团上海有限公司 | 生产 | 人民电器集团上海有限公司 |
| 电线 | 浦大 | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-01-05 | 浦大电缆集团有限公司 | 生产 | 浦大电缆集团有限公司 |
| 电线 | 图形商标 | RVS 300/300V 2×1.5 | 2020-01-04 | 上海华新丽华电力电缆有限公司 | 生产 | 上海华新丽华电力电缆有限公司 |
| 电线 | STEP | 60227IEC53（RVV） 300/500V 3×0.75 | 2020-05-15 | 上海新时达线缆科技有限公司 | 生产 | 上海新时达线缆科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×4 | 2020-01-05 | 上海鼎昌电缆有限公司 | 生产 | 上海鼎昌电缆有限公司 |
| 电线 | / | AVVR 300/300V 12×0.2 | 2020-04-24 | 上海利滨线缆有限公司 | 生产 | 上海利滨线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-05-18 | 上海戴科电缆厂 | 生产 | 上海戴科电缆厂 |
| 电线 | 南洋藤仓 | 60227IEC52（RVV） 300/300V 2×0.75 | 2020-01-22 | 上海南洋-藤仓电缆有限公司 | 生产 | 上海南洋-藤仓电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 3×0.75 | 2020-01-17 | 上海金丰电缆有限公司 | 生产 | 上海金丰电缆有限公司 |
| 电线 | 上进 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2020-04-16 | 上海永进电缆（集团）有限公司 | 生产 | 上海永进电缆（集团）有限公司 |
| 电线 | 实迈 | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-04-08 | 上海华普电缆有限公司 | 生产 | 上海华普电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC08（RV-90） 300/500V 1×1.0 | 2020-05-19 | 上海乐港电器有限公司 | 生产 | 上海乐港电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-04-19 | 上海包通电线电缆有限公司 | 生产 | 上海包通电线电缆有限公司 |
| 电线 | 图形商标 | 60227IEC02（RV） 450/750V 1×4 | 2020-04-14 | 上海玖开电线电缆有限公司 | 生产 | 上海玖开电线电缆有限公司 |
| 电线 | 上力缆 | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×1.5 | 2020-03-09 | 上海上力电线电缆有限公司 | 生产 | 上海上力电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC06（RV） 300/500V 1×0.5 | 2019-12-26 | 上海金尔电线电缆有限公司 | 生产 | 上海金尔电线电缆有限公司 |
| 电线 | 图形商标 | AVR 300/300 1×0.3 | 2020-03-23 | 上海京峰电线电缆有限公司 | 生产 | 上海京峰电线电缆有限公司 |
| 电线 | 熊猫 | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×1.5 | 2020-01-16 | 上海熊猫线缆股份有限公司 | 生产 | 上海熊猫线缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×1.5 | 2020-01 | 上海市高桥电缆厂有限公司 | 生产 | 上海市高桥电缆厂有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC02（RV） 450/750V 1×2.5 | 2020-03-20 | 上海新城橡塑电线厂 | 生产 | 上海新城橡塑电线厂 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 4×0.75 | 2020-01-07 | 上海耀闻电线电缆有限公司 | 生产 | 上海耀闻电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | BVR 450/750V 1×4 | 2020-05-21 | 上海昭朔特种线缆有限公司 | 生产 | 上海昭朔特种线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 3×0.75 | 2020-05-07 | 上海埃因电线电缆有限公司 | 生产 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×1.5 | 2020-05-05 | 上海申慕线材有限公司 | 生产 | 上海申慕线材有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC52（RVV） 300/300V 2×0.5 | 2020-05-01 | 上海爱谱华顿电子工业有限公司 | 生产 | 上海爱谱华顿电子工业有限公司 |
| 电线 | / | RVVP 300/300V 1×1.5 | 2019-08-14 | 上海超帆电缆有限公司 | 生产 | 上海超帆电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 2×0.75 | 2020-03-17 | 上海贝恩科电缆有限公司 | 生产 | 上海贝恩科电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×1.5 | 2020-04-16 | 上海上缆辐照技术开发有限公司 | 生产 | 上海上缆辐照技术开发有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×1.5 | 2020-05-12 | 上海电缆厂集团神通电线电缆有限公司 | 生产 | 上海电缆厂集团神通电线电缆有限公司 |
| 电线 | 图形商标 | BVR 450/750V 1×4 | 2020-05-06 | 上海汉威康桥电线电缆有限公司 | 生产 | 上海汉威康桥电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2019-07-16 | 上海裕安特种电线有限公司 | 生产 | 上海裕安特种电线有限公司 |
| 电线 | 裕生 | 60227IEC52（RVV） 300/300V 2×0.75 | 2020-05-22 | 上海裕生企业发展有限公司 | 生产 | 上海裕生企业发展有限公司 |
| 电线 | 灵猫 | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-05-20 | 上海莫枫电线电缆有限公司 | 生产 | 上海莫枫电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750 1×2.5 | 2020-05-12 | 上海正中电缆制造有限公司 | 生产 | 上海正中电缆制造有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC52（RVV） 300/300 2×0.5 | 2020-05-25 | 上海古乾智能传输有限公司 | 生产 | 上海古乾智能传输有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-04-25 | 宝胜（上海）线缆科技有限公司 | 生产 | 宝胜（上海）线缆科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC02（RV） 450/750 1×1.5 | 2020-05-10 | 上海依星实业有限公司 | 生产 | 上海依星实业有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 2×0.75 | 2020-03-27 | 上海署颉电器制造有限公司 | 生产 | 上海署颉电器制造有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×1.5 | 2020-04-18 | 上海远翅电线电缆有限公司 | 生产 | 上海远翅电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | BVR 450/750V 1×4 | 2020-05-26 | 上海鑫园电线电缆有限公司 | 生产 | 上海鑫园电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×1.5 | 2020-05-13 | 上海长拓线材有限公司 | 生产 | 上海长拓线材有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-05-18 | 上海南天电缆集团有限公司 | 生产 | 上海南天电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC53（RVV） 300/500V 2×1.5 | 2020-03-09 | 上海申通电缆厂有限公司 | 生产 | 上海申通电缆厂有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×4 | 2020-05-27 | 上海嘉泽电缆集团有限公司 | 生产 | 上海嘉泽电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2020-05-26 | 上海德力西集团有限公司 | 生产 | 上海德力西集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC06（RV） 300/500V 1×1 | 2020-04-08 | 上海翔宜电子器材有限公司 | 生产 | 上海翔宜电子器材有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×6 | 2020-03-22 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 生产 | 上海摩恩电气股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227IEC06（RV） 300/500V 1×0.5 | 2020-05-27 | 德缆（上海）电线电缆有限公司 | 生产 | 德缆（上海）电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2019-08-26 | 上海德顺电线电缆有限公司 | 生产 | 上海德顺电线电缆有限公司 |
| 电线 | 春晖 | 60227IEC52（RVV） 300/300 2×0.5 | 2019-05-10 | 江苏浦漕科技股份有限公司 | 实体 | 上海市浦东新区航头镇劲玺五金经营部 |
| 电线 | 图形商标 | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×2.5 | 2019-12-17 | 南洋电缆集团有限公司 | 实体 | 上海市嘉定区安亭镇伟成电线电缆经营部 |
| 电线 | 华怡 | 60227IEC53（RVV） 300/500V 3×1.5 | 2020-08-15 | 上海华正电线电缆有限公司 | 实体 | 上海市嘉定区安亭镇伟成电线电缆经营部 |
| 电线 | 上海光宇电缆 | RVB 300/300V 2×1 | 2020-08-01 | 上海光宇电缆制造有限公司 | 实体 | 上海市松江区炳横电线电缆经营部 |
| 电线 | 沪盛 | 60227IEC01（BV） 450/750V 1×1.5 | 2020-04-06 | 江苏沪安电线电缆有限公司 | 实体 | 上海松沁五金商行 |
| 电线 | 沪安 | 60227IEC05（BV） 300/500V 1×1 | 2019-05-13 | 上海沪安电缆（无锡）有限公司 | 实体 | 上海千邑工贸有限公司 |
| 电线 | 汉通电缆 | BVVB 300/500V 3×1.5 | 2018-04-10 | 汉通电缆有限公司 | 实体 | 上海博焘贸易有限公司 |
| 电线 | 喜通 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2019-05-18 | 杭缆中策科技有限公司 | 实体 | 上海市金山区亚梦五金电器经营部 |
| 电线 | 图形商标 | BVVB 300/500V 2×1 | 2020-04-21 | 上海飞航电线电缆有限公司 | 实体 | 上海佑宜电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | AVVR 300/300V 3×0.2mm2 | 2020-01-12 | 宁波市鄞州明兴电线厂 | 生产 | 宁波市鄞州明兴电线厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 2020-04-27 | 宁波市华南线缆有限公司 | 生产 | 宁波市华南线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm2 | 2020-05-18 | 宁波市北仑祥泰线缆有限公司 | 生产 | 宁波市北仑祥泰线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm2 | 2020-03 | 宁波市海曙力和电子有限公司 | 生产 | 宁波市海曙力和电子有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.5mm2 | 2020-05 | 宁波盛海电器有限公司 | 生产 | 宁波盛海电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 3×1.0mm2 | 2019-12-03 | 慈溪市万能电子有限公司 | 生产 | 慈溪市万能电子有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 3×1.0mm2 | 2020-05-10 | 慈溪市宏新线缆厂 | 生产 | 慈溪市宏新线缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 3×1.0mm2 | 2020-05-07 | 宁波瑞川电子科技有限公司 | 生产 | 宁波瑞川电子科技有限公司 |
| 电线 | 深奥 | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 2×0.75mm2 | 2020-05-26 | 宁波深奥通信设备有限公司 | 生产 | 宁波深奥通信设备有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 2×1mm2 | 2019-11 | 慈溪市华翔线缆有限公司 | 生产 | 慈溪市华翔线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV）300/500V 1×0.75mm2 | 2020-03-22 | 宁波名晟电子有限公司 | 生产 | 宁波名晟电子有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV）300/500V 0.75mm2 | 2020-05-25 | 慈溪市航翔线缆有限公司 | 生产 | 慈溪市航翔线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 3×1.0mm2 | 2020-05-02 | 慈溪市福甬电线电缆有限公司 | 生产 | 慈溪市福甬电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 3×1.0mm2 | 2020-06-01 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 生产 | 慈溪市公牛电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 3×1.0mm2 | 2020-06-01 | 宁波班门电器有限公司 | 生产 | 宁波班门电器有限公司 |
| 电线 | / | AVR 300/300V 1×0.3mm2 | 2020-04-11 | 慈溪市红太阳线缆有限公司 | 生产 | 慈溪市红太阳线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 3×0.75mm2 | 2020-06-01 | 慈溪市附海镇利科电线厂 | 生产 | 慈溪市附海镇利科电线厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 3×1.5mm2 | 2020-01-10 | 慈溪市明业通讯电子有限公司 | 生产 | 慈溪市明业通讯电子有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 3×0.75mm2 | 2020-01-06 | 慈溪市帅梦线缆有限公司 | 生产 | 慈溪市帅梦线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52(RVV）300/300V 2×0.75mm2 | 2020-05-20 | 慈溪市年列电器厂 | 生产 | 慈溪市年列电器厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV）300/500V 0.5mm2 | 2020-04-10 | 宁波古策电线电缆有限公司 | 生产 | 宁波古策电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2020-05-29 | 绍兴市上虞光明电线厂 | 生产 | 绍兴市上虞光明电线厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2020-04-18 | 湖州织里威龙电线电缆厂 | 生产 | 湖州织里威龙电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2020-05-12 | 湖州永久电线电缆有限公司 | 生产 | 湖州永久电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-05 | 湖州织里平安电线电缆厂 | 生产 | 湖州织里平安电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-05 | 湖州织里盛通电线电缆厂 | 生产 | 湖州织里盛通电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2020-06 | 湖州惠达电线电缆有限公司 | 生产 | 湖州惠达电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-04 | 浙江铁鹰电缆有限公司 | 生产 | 浙江铁鹰电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-05-26 | 湖州织里新飞亚电线电缆厂 | 生产 | 湖州织里新飞亚电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-04-16 | 浙江振兴电缆有限公司 | 生产 | 浙江振兴电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-05 | 湖州龙鹰电线电缆有限公司 | 生产 | 湖州龙鹰电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-05-18 | 湖州织里中源电线电缆厂 | 生产 | 湖州织里中源电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-05 | 湖州通胜电线电缆有限公司 | 生产 | 湖州通胜电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5mm2 | 2020-05-30 | 湖州亨鑫电线电缆有限公司 | 生产 | 湖州亨鑫电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5mm2 | 2020-05-24 | 浙江天洲电线电缆有限公司 | 生产 | 浙江天洲电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1\*2.5mm2 | 2020-05-01 | 湖州织里华帆电线电缆有限公司 | 生产 | 湖州织里华帆电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5mm2 | 2020-05-28 | 湖州金鹰电线电缆有限公司 | 生产 | 湖州金鹰电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5mm2 | 2019-09 | 湖州皇策电线电缆厂 | 生产 | 湖州皇策电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5mm2 | 2020-06 | 湖州织里长江电线电缆厂 | 生产 | 湖州织里长江电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×1.5mm2 | 2020-05-18 | 湖州飞时达电线电缆有限公司 | 生产 | 湖州飞时达电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1.5mm2 | 2020-04 | 湖州织里远海电线电缆厂 | 生产 | 湖州织里远海电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1.5mm2 | 2020-03 | 湖州雄鑫电线电缆有限公司 | 生产 | 湖州雄鑫电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 02(RV)450/750V 1.5mm2 | 2019-10-22 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 生产 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1.5mm2 | 2020-05-28 | 湖州织里奥烽电线厂 | 生产 | 湖州织里奥烽电线厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020-05-20 | 余姚市东雅电器有限公司 | 生产 | 余姚市东雅电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0.75mm2 | 2020-03-27 | 余姚市家电器材厂（普通合伙） | 生产 | 余姚市家电器材厂（普通合伙） |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2\*0.75mm2 | 2020-06 | 余姚市安联电子科技有限公司 | 生产 | 余姚市安联电子科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1.5mm2 | 2020.5.27 | 湖州织里生辉电线电缆厂 | 生产 | 湖州织里生辉电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×1.0mm2 | 2020-05 | 宁波亿诺线缆有限公司 | 生产 | 宁波亿诺线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×1.5mm2 | 2020-05-28 | 宁波宣仕电器有限公司 | 生产 | 宁波宣仕电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75mm2 | 2020-05-18 | 宁波耀盛电气有限公司 | 生产 | 宁波耀盛电气有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75mm2 | 2020-04-20 | 余姚市中建电器有限公司 | 生产 | 余姚市中建电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1.5mm2 | 2020-05-09 | 慈溪市建塘电线电缆厂 | 生产 | 慈溪市建塘电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2019-09-20 | 杭州中策线缆集团有限公司 | 生产 | 杭州中策线缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75mm2 | 2020-05-15 | 慈溪市润明电器有限公司 | 生产 | 慈溪市润明电器有限公司 |
| 电线 | 浙上 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5mm2 | 2019-08-06 | 浙江浙上电线电缆有限公司 | 生产 | 浙江浙上电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020-05-10 | 宁波市鄞州新利来塑胶制品有限公司 | 生产 | 宁波市鄞州新利来塑胶制品有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.75mm2 | 2020-05-29 | 宁波天虹线缆有限公司 | 生产 | 宁波天虹线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75mm2 | 2020-04-23 | 宁波亿润电器有限公司 | 生产 | 宁波亿润电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75mm2 | 2020-05-29 | 余姚市金都电气有限公司 | 生产 | 余姚市金都电气有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75mm2 | 2020-05-30 | 宁波盛事达电子有限公司 | 生产 | 宁波盛事达电子有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×0.75mm2 | 2020-06-02 | 余姚市精益电子有限公司 | 生产 | 余姚市精益电子有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52(RVV)300/500V 2×0.5mm2 | 2020-05-20 | 宁波沃田电器有限公司 | 生产 | 宁波沃田电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1.0mm2 | 2020-06 | 余姚市莹佳电器有限公司 | 生产 | 余姚市莹佳电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75mm2 | 2020-05-15 | 余姚市海得宝电器有限公司 | 生产 | 余姚市海得宝电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020-05-28 | 余姚市建美电器电缆有限公司光明电线厂 | 生产 | 余姚市建美电器电缆有限公司光明电线厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75mm2 | 2020-05-21 | 百得利（宁波）电气有限公司 | 生产 | 百得利（宁波）电气有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm2 | 2020-06-10 | 余姚市永明线业有限公司 | 生产 | 余姚市永明线业有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 1×1.0mm2 | 2020-03-05 | 余姚市永联电业有限公司 | 生产 | 余姚市永联电业有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5mm2 | 2020-05-10 | 余姚市驰誉电线厂 | 生产 | 余姚市驰誉电线厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020-05-12 | 宁波市北仑区江南电器材料有限公司 | 生产 | 宁波市北仑区江南电器材料有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-05-25 | 宁波汉工电缆有限公司 | 生产 | 宁波汉工电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5mm2 | 2020-05-28 | 宁波市北仑金属线缆有限公司 | 生产 | 宁波市北仑金属线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×1.5mm2 | 2020-01 | 宁波市珠冠线缆有限公司 | 生产 | 宁波市珠冠线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1.5mm2 | 2020-01 | 宁波神雕电缆有限公司 | 生产 | 宁波神雕电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×1.0mm2 | 2020-04-27 | 宁波市北仑插头电线厂 | 生产 | 宁波市北仑插头电线厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×0.75mm2 | 2020-06-08 | 宁波久联电线有限公司 | 生产 | 宁波久联电线有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1.5mm2 | 2020-06-10 | 浙江中大电缆制造有限公司 | 生产 | 浙江中大电缆制造有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1.5mm2 | 2020-04-18 | 浙江苍实电器有限公司 | 生产 | 浙江苍实电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-06-11 | 永通中策科技有限公司 | 生产 | 永通中策科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-06-10 | 永达电缆有限公司 | 生产 | 永达电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2020-04-06 | 宁波梅兰日兰电气制造有限公司 | 生产 | 宁波梅兰日兰电气制造有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0.5mm2 | 2020-05-10 | 台州市恩和塑料线缆股份有限公司 | 生产 | 台州市恩和塑料线缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×1.0mm2 | 2020-05-10 | 台州精鼎线缆有限公司 | 生产 | 台州精鼎线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75mm2 | 2020-06-10 | 华胜电缆（宁波）有限公司 | 生产 | 华胜电缆（宁波）有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 02(RV)450/750V 1.5mm2 | 2020-06-08 | 宁波市海曙翊飞电器有限公司 | 生产 | 宁波市海曙翊飞电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 02(RV)450/750V 1.5mm2 | 2020-05-22 | 乐清市浦中线缆厂 | 生产 | 乐清市浦中线缆厂 |
| 电线 | / | BVR 450/750V 2.5mm2 | 2020-06-02 | 乐清市中清电线电缆厂 | 生产 | 乐清市中清电线电缆厂 |
| 电线 | ORIENT | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×1.5mm2 | 2019-08-22 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 生产 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5mm2 | 2020-06-19 | 宁波市新甬电缆有限公司 | 生产 | 宁波市新甬电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5mm2 | 2020-04-29 | 浙江球冠特种线缆有限公司 | 生产 | 浙江球冠特种线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020-06-18 | 宁波市北仑电线厂 | 生产 | 宁波市北仑电线厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020-05-19 | 余姚市云楼家电实验厂（普通合伙） | 生产 | 余姚市云楼家电实验厂（普通合伙） |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020-06-17 | 余姚市云楼接触件厂 | 生产 | 余姚市云楼接触件厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75mm2 | 2020-05-26 | 宁波翔辉电器有限公司 | 生产 | 宁波翔辉电器有限公司 |
| 电线 | 球冠 | BVVB 300/500V 3×2.5mm2 | 2020-04-29 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 生产 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020-06-01 | 宁波市鄞州坤金线缆厂 | 生产 | 宁波市鄞州坤金线缆厂 |
| 电线 | 沈元 | ZR-BV 450/750V 1.5mm2 | 2019-03-18 | 沈阳兴力特线缆制造有限公司 | 天猫 | 沈元电工旗舰店 |
| 电线 | 南帆电工 | 60227 IEC01（BV） 450/750V 1.5mm2 | 2016-11-12 | 广东南帆电器有限公司 | 天猫 | 南帆电工旗舰店 |
| 电线 | 黑象 | 60227 IEC01（BV） 450/750V 1.5mm2 | / | 四川川东电缆有限责任公司 | 天猫 | 黑象电线电缆旗舰店 |
| 电线 | 蓝叶 | 60227 IEC01（BV） 450/750V 1.5mm2 | 2019-09 | 广州市科宇达线缆科技有限公司 | 天猫 | 蓝叶科宇达专卖店 |
| 电线 | 鸽牌 | 60227 IEC01（BV） 450/750V 1.5mm2 | / | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 天猫 | 鸽牌旗舰店 |
| 电线 | 汉光 | 60227 IEC01（BV） 450/750V 1.5mm2 | / | 江西汉光电缆股份有限公司 | 天猫 | 汉光电线电缆旗舰店 |
| 电线 | 山花牌 | ZC-BV 450/750V 1.5mm2 | 2020-08-03 | 山西离石电缆有限公司 | 天猫 | 山花牌电线电缆旗舰店 |
| 电线 | 创兴 | 60227 IEC01（BV） 450/750V 1.5mm2 | / | 广东创兴电缆有限公司 | 天猫 | 创兴家居旗舰店 |
| 电线 | / | ZR-BV 450/750V 2.5mm2 | 2020-07-31 | 广东永行线缆实业有限公司 | 天猫 | 恒菱旗舰店 |
| 电线 | 联嘉祥 | 60227 IEC06（RV） 300/500V 1mm2 | 2020-01-02 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 | 天猫 | 联嘉祥旗舰店 |
| 电线 | 金环宇 | ZC-BV 450/750V 1.5mm2 | 2020-06-17 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 天猫 | 金环宇电线电缆旗舰店 |
| 电线 | 三红 | BVR 450/750V 2.5mm2 | 2019-11-16 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 天猫 | 三红旗舰店 |
| 电线 | 赣昌 | BVR 450/750V 2.5mm2 | 2020-05-13 | 江西南缆集团有限公司 | 天猫 | 赣昌旗舰店 |
| 电线 | 德隆金日 | BVVB 300/500V 2×1.5mm2 | 2019-04-27 | 普宁市德隆电线电缆有限公司 | 天猫 | 德隆金日旗舰店 |
| 电线 | 金杯 | BVVB 300/500V 2×1.5mm2 | 2020-07-16 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 | 天猫 | 金杯旗舰店 |
| 电线 | 恒飞电缆 | BVVB 300/500V 2×1.5mm2 | 2020-07-18 | 长沙恒飞电缆有限公司 | 天猫 | 恒飞电缆旗舰店 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-06-13 | 安徽鑫滔电子有限公司 | 生产 | 安徽鑫滔电子有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75 | 2020-05-15 | 苏州万融线缆科技有限公司 | 生产 | 苏州万融线缆科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-06-18 | 安徽明都电力线缆有限公司 | 生产 | 安徽明都电力线缆有限公司 |
| 电线 | 图形商标 | BLV 16 | 2020-08 | 阜阳三环电力器材有限公司 | 生产 | 阜阳三环电力器材有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-05-22 | 安徽省安力线缆有限公司 | 生产 | 安徽省安力线缆有限公司 |
| 电线 | 图形商标 | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020.08.01 | 安徽中宇电线电缆有限公司 | 生产 | 安徽中宇电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-08-04 | 安徽中大电缆有限公司 | 生产 | 安徽中大电缆有限公司 |
| 电线 | 图形商标 | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-05-08 | 庄飞电缆有限公司 | 生产 | 庄飞电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-08-03 | 安徽四惠电缆有限公司 | 生产 | 安徽四惠电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450V/750V 1.5 | 2020-06-15 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 生产 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-04-08 | 淮南赛力威机电设备有限责任公司线缆分公司 | 生产 | 淮南赛力威机电设备有限责任公司线缆分公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5 | 2020-08-03 | 安徽省宁国市天成电气有限公司 | 生产 | 安徽省宁国市天成电气有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.75 | 2020-07-20 | 安徽省宁国天成电工有限公司 | 生产 | 安徽省宁国天成电工有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5 | 2020-08-03 | 安徽省宁国市天成电机有限公司 | 生产 | 安徽省宁国市天成电机有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5 | 2020-08-01 | 安徽省宁国市通宝制冷电器配件有限公司 | 生产 | 安徽省宁国市通宝制冷电器配件有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.75 | 2020-07-31 | 宁国市给力电线电缆有限公司 | 生产 | 宁国市给力电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 08 0.5 | 2020-08-04 | 安徽省宁国禹安电工有限公司 | 生产 | 安徽省宁国禹安电工有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 2020-05-19 | 安徽明福电缆有限公司 | 生产 | 安徽明福电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.75 | 2020-07-28 | 安徽省宁国市天成科技发展有限公司 | 生产 | 安徽省宁国市天成科技发展有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5 | 2020-08-04 | 宁国市华捷电器材料有限公司 | 生产 | 宁国市华捷电器材料有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-03-26 | 宣城南天电力工程有限公司 | 生产 | 宣城南天电力工程有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-16 | 宣城市浩源电线电缆有限公司 | 生产 | 宣城市浩源电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | BV 0.45/0.75kV 4.0 | 2020-05-15 | 安徽三佳电缆科技有限公司 | 生产 | 安徽三佳电缆科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500 V 1.5 | 2020-05-07 | 安徽尚纬电缆有限公司 | 生产 | 安徽尚纬电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-16 | 安徽龙联智能光电有限公司 | 生产 | 安徽龙联智能光电有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.75 | 2020-08-05 | 安徽迪那通电线有限公司 | 生产 | 安徽迪那通电线有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-22 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽华宇电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 0.45/0.75kV 1.5 | 2020-07-20 | 安徽德源电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽德源电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-06-29 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 | 生产 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-15 | 安徽恒晶电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽恒晶电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-07-27 | 安徽华通电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽华通电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-25 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 生产 | 安徽瑞昊缆业有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-04-25 | 安徽怡和电缆有限公司 | 生产 | 安徽怡和电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2019-08-23 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽华菱电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-06-23 | 安徽华菱新材料科技有限公司 | 生产 | 安徽华菱新材料科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 0.45/0.75kV 4 | 2020-07-27 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×4 | 2020-07-18 | 安徽凌宇电缆科技有限公司 | 生产 | 安徽凌宇电缆科技有限公司 |
| 电线 | / | BV 0.45/0.75kV 2.5 | 2020-07-23 | 安徽国信电缆科技股份有限公司 | 生产 | 安徽国信电缆科技股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-17 | 安徽广优特电缆科技有限公司 | 生产 | 安徽广优特电缆科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 0.45/0.75kV 6 | 2020-07-05 | 安徽宏源特种电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽宏源特种电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-02-28 | 安徽华上电缆科技有限公司 | 生产 | 安徽华上电缆科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-07-29 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 2.5 | 2020-07-26 | 中特华星电缆股份有限公司 | 生产 | 中特华星电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-05-15 | 新亚特电缆股份有限公司 | 生产 | 新亚特电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | RVVP 300/300V 3×0.3 | 2016-11-22 | 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 | 生产 | 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-07-19 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | 生产 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 |
| 电线 | / | 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2020-07-30 | 芜湖顺成电子有限公司 | 生产 | 芜湖顺成电子有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0 | 2020-07-20 | 芜湖市建业电器实业有限公司 | 生产 | 芜湖市建业电器实业有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-07 | 芜湖县湾沚正鑫电线电缆厂 | 生产 | 芜湖县湾沚正鑫电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 | 2020.07 | 芜湖市科特电线电缆有限公司 | 生产 | 芜湖市科特电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1.5 | 2020-03-20 | 安徽联嘉祥特种电缆有限公司 | 生产 | 安徽联嘉祥特种电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500 V 0.5 | 2020-07-25 | 马鞍山市日普新实业有限公司 | 生产 | 马鞍山市日普新实业有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2019-12-19 | 安徽神马线缆科技有限公司 | 生产 | 安徽神马线缆科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-05 | 安徽科进电线电缆有限公司 | 生产 | 安徽科进电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-07-28-/2020072701-1 | 安徽科顺缆电智能科技有限公司 | 生产 | 安徽科顺缆电智能科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-30 | 安徽顺信线缆有限公司 | 生产 | 安徽顺信线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-07-02 | 安庆日月电缆有限公司 | 生产 | 安庆日月电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-06-18 | 安徽鸿星电线电缆有限公司 | 生产 | 安徽鸿星电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-02 | 安庆新明电缆有限公司 | 生产 | 安庆新明电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 | 2020-07-21 | 安庆市启明电线电缆有限责任公司 | 生产 | 安庆市启明电线电缆有限责任公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 2020-06-22 | 安徽省安庆市宜光电线电缆有限公司 | 生产 | 安徽省安庆市宜光电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-16 | 安庆市亚星电线电缆有限责任公司 | 生产 | 安庆市亚星电线电缆有限责任公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-07-23 | 安徽天元电缆有限公司 | 生产 | 安徽天元电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 2020-06-21 | 桐城市日丰电缆有限公司 | 生产 | 桐城市日丰电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-27 | 安徽桔灯电缆有限公司 | 生产 | 安徽桔灯电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-17 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 生产 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 2020-06-21 | 安徽渡江电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽渡江电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | BVV 0.3/0.5kV 4 | 2020-07-22 | 安徽环宇电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽环宇电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 0.3/0.5kV 2×1.5 | 2020-07-25 | 安徽长鹿特种电缆有限公司 | 生产 | 安徽长鹿特种电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-28 | 安徽宏力特种线缆有限公司 | 生产 | 安徽宏力特种线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-05-06 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-07-28 | 安徽华电线缆股份有限公司 | 生产 | 安徽华电线缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1.5 | 2020-07-28 | 安徽华电线缆集团有限公司 | 生产 | 安徽华电线缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-27 | 安徽国电电缆股份有限公司 | 生产 | 安徽国电电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-07-10 | 安徽华源电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽华源电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-27 | 安徽迅普科技有限公司 | 生产 | 安徽迅普科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-04-17 | 安徽鸿海电缆有限公司 | 生产 | 安徽鸿海电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×4 | 2020-04-20 | 安徽瑞之星电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽瑞之星电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-26 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 生产 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | BV 0.45/0.75kV 2.5 | 2020-06-22 | 安徽特种电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽特种电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4㎜² | 2020-06-20 | 安徽超翔电缆股份有限公司 | 生产 | 安徽超翔电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×4㎜² | 2020-06-09 | 安徽南洋新材料科技股份有限公司 | 生产 | 安徽南洋新材料科技股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-07-23 | 安徽航天电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽航天电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-03-02 | 安徽华能电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽华能电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-07-05 | 安徽复兴电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽复兴电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×4 | 2020-05-29 | 安徽阿克姆缆业有限公司 | 生产 | 安徽阿克姆缆业有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 2020-07-05 | 安徽海纳电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽海纳电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-07-29 | 安徽华星电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽华星电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 2020-07-18 | 铜陵长江铜业有限公司 | 生产 | 铜陵长江铜业有限公司 |
| 电线 | / | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2020-07-02 | 铜陵市远维线缆有限公司 | 生产 | 铜陵市远维线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 2020-07-29 | 铜陵市永好电线电缆有限责任公司 | 生产 | 铜陵市永好电线电缆有限责任公司 |
| 电线 | / | BVVB 300/500V 2×4 | 2020-03-05 | 安徽猎塔电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽猎塔电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 0.45/0.75kV 1×2.5 | 2020-07-05 | 中冠新材料科技有限公司 | 生产 | 中冠新材料科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 0.45/0.75kV 2.5 | 2020-07-29 | 安徽特力电缆有限公司 | 生产 | 安徽特力电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.75 | 2020-07-22 | 安徽省铜陵泰成实业有限责任公司 | 生产 | 安徽省铜陵泰成实业有限责任公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-07-29 | 安徽华宝电缆有限责任公司 | 生产 | 安徽华宝电缆有限责任公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-29 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 生产 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-02 | 安徽绿之星电线电缆有限公司 | 生产 | 安徽绿之星电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-03-03 | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 | 生产 | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-04 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-06-21 | 安徽国威线缆集团有限公司 | 生产 | 安徽国威线缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-03-18 | 合肥虹达电线电缆有限公司 | 生产 | 合肥虹达电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2019-05-17 | 合肥物华电缆有限公司 | 生产 | 合肥物华电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-22 | 合肥恒鑫电线电缆厂 | 生产 | 合肥恒鑫电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-06-05 | 合肥科利电线电缆发展有限公司 | 生产 | 合肥科利电线电缆发展有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-04-18 | 安徽揽益特种电线电缆有限公司 | 生产 | 安徽揽益特种电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | BV 450/750V 2.5 | 2019-07-06 | 安徽伟光电缆股份有限公司 | 生产 | 安徽伟光电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-09 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 生产 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500 V 0.5 | 2020-07-04 | 合肥永飞电气有限责任公司 | 生产 | 合肥永飞电气有限责任公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-20 | 安徽百商百德电缆有限公司 | 生产 | 安徽百商百德电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-04-10 | 安徽裕和电缆电器有限公司 | 生产 | 安徽裕和电缆电器有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-12 | 合肥诚泰电缆有限责任公司 | 生产 | 合肥诚泰电缆有限责任公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-04-08 | 安徽新干线电缆科技有限公司 | 生产 | 安徽新干线电缆科技有限公司 |
| 电线 | / | AVR-90 300/300V 0.3 | 2018-10-20/218.10.2002D3040 | 合肥日上电气股份有限公司 | 生产 | 合肥日上电气股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-04-21 | 合肥安通电力电缆有限公司 | 生产 | 合肥安通电力电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5 | 2020-07-19 | 合肥得润电子器件有限公司 | 生产 | 合肥得润电子器件有限公司 |
| 电线 | / | BV 450/750V 1×2.5 | 2020-06-12 | 合肥市福星线缆有限责任公司 | 生产 | 合肥市福星线缆有限责任公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-05-17 | 合肥皖青电线电缆厂 | 生产 | 合肥皖青电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-04-15 | 合肥环宇电线电缆有限责任公司 | 生产 | 合肥环宇电线电缆有限责任公司 |
| 电线 | / | BV 450/750V 4 | 2020-06-08 | 安徽潮商电缆科技有限公司 | 生产 | 安徽潮商电缆科技有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-08 | 合肥质能电线电缆有限公司 | 生产 | 合肥质能电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-05-04 | 安徽卓众电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽卓众电缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-17 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 生产 | 安徽正豪电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-07-07 | 安徽齐宝电线电缆有限公司 | 生产 | 安徽齐宝电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-04-16 | 合肥市华星电线电缆厂 | 生产 | 合肥市华星电线电缆厂 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-04-22 | 安徽星锐电线电缆有限公司 | 生产 | 安徽星锐电线电缆有限公司 |
| 电线 | / | BV 450/750V 2.5 | 2020-07-15 | 安徽华缆电缆有限公司 | 生产 | 安徽华缆电缆有限公司 |
| 电线 | / | BV 450/750V 1×2.5 | 2020-07 | 安徽亨利仪表电缆有限公司 | 生产 | 安徽亨利仪表电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-07 | 安徽安东电气科技有限公司 | 生产 | 安徽安东电气科技有限公司 |
| 电线 | / | BVR 450/750V 2.5 | 2020-07 | 安徽省绿环电气股份有限公司 | 生产 | 安徽省绿环电气股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-07 | 安徽康盛电气集团有限公司 | 生产 | 安徽康盛电气集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06 | 晶锋集团股份有限公司 | 生产 | 晶锋集团股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 | 2020-03-28 | 安徽埃克森科技集团有限公司 | 生产 | 安徽埃克森科技集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-01 | 安徽电缆股份有限公司 | 生产 | 安徽电缆股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-21 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 生产 | 安徽天康（集团）股份有限公司 |
| 电线 | / | RVV 2×1.0mm² | 2020-03 | 安徽四通仪表电缆有限公司 | 生产 | 安徽四通仪表电缆有限公司 |
| 电线 | 图形商标 | RV 2.5mm² | 2020-07 | 安徽昊天电缆仪表有限公司 | 生产 | 安徽昊天电缆仪表有限公司 |
| 电线 | 欣久 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² | 2020-07-04 | 安徽华光仪表线缆有限公司 | 生产 | 安徽华光仪表线缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2020-05 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 | 生产 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 | 2020-05 | 天长市徽宁电器仪表厂 | 生产 | 天长市徽宁电器仪表厂 |
| 电线 | 图形商标 | 60227 IEC 53(RVV) 2×2.5 | 2020-07 | 安徽天彩电缆集团有限公司 | 生产 | 安徽天彩电缆集团有限公司 |
| 电线 | 图形商标 | BV 1.5 | 2020-07 | 安徽飞马电缆有限公司 | 生产 | 安徽飞马电缆有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 2×1.5 | 2020-07 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 | 生产 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 1.5 | 2020-07 | 安徽德尔电气集团有限公司 | 生产 | 安徽德尔电气集团有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 2.5 | 2020-07 | 皖缆集团股份有限公司 | 生产 | 皖缆集团股份有限公司 |
| 电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 3×1.5 | 2020-05 | 蓝德能源科技股份有限公司 | 生产 | 蓝德能源科技股份有限公司 |

**2020年长三角地区电线产品质量联动监督抽查不合格产品信息**

| **受检产品** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **生产企业(标称)** | **样品来源** | **购买地点或渠道** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线 | / | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 4×0.75 | 2020-06-12 | 志千里线缆有限公司 | 实体 | 南京志千里电线电缆有限公司 | 绝缘最薄处厚度 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2020-09-08 | 常州市旺旺线缆有限公司 | 淘宝 | 旺旺线缆 | 导体电阻 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.5 | 2017-04-25 | 江苏帝华线缆有限公司 | 生产 | 江苏帝华线缆有限公司 | 绝缘最薄处厚度、导体电阻 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06（RV）300/500V 1×0.75 | 2020-05-09 | 无锡市永恒线缆有限公司 | 淘宝 | 常州电子电器城 | 绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
| 电线 | / | 60227 IEC 52（RVV） 300/300 3×0.75 | 2020-03-02 | 上海志惠电讯器材有限公司 | 生产 | 上海志惠电讯器材有限公司 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 |
| 电线 | 普策 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2019-08-29 | 上海普策电线电缆有限公司 | 实体 | 上海市浦东新区航头镇建益电料经营部 | 导体电阻，绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度 |
| 电线 | 苏宁 | 60227IEC53（RVV） 300/500V 2×1 | 2019-12-20 | 无锡市意达电缆有限公司 | 实体 | 上海市浦东新区航头镇嘉桐线缆经营部 | 导体电阻、曲挠试验 |
| 电线 | 燎原 | BVVB 300/500V 2×1 | 2018-03-21- | 燎原电缆集团有限公司 | 实体 | 上海信桥电线电缆有限公司 | 护套平均厚度 |
| 电线 | / | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2020-08-08 | 上海鼎铭电线电缆有限公司 | 实体 | 上海市宝山区汛桥电线电器经营部 | 导体电阻、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
| 电线 | 拓贸隆 | 60227 IEC 53(RVV）300/500V 2×1.5mm2 | 2020-05-08 | 宁波拓贸隆电子科技有限公司 | 生产 | 宁波拓贸隆电子科技有限公司 | 绝缘最薄处厚度 |
| 电线 | / | 60227 IEC 06(RV）300/500V 0.5mm2 | 2020-05-18 | 慈溪市源通线缆有限公司 | 生产 | 慈溪市源通线缆有限公司 | 导体电阻 |
| 电线 | 领飞 | BV 450/750V 1.5mm2 | 2020-08-05 | 辽宁傲松电线电缆制造有限公司 | 天猫 | 领飞电线电缆旗舰店 | 导体电阻 |
| 电线 | 安润达 | ZR-RVS 2\*1.0mm2 | 2020-05-10 | 济南亚凯智能科技有限公司 | 天猫 | 安润达亚凯专卖店 | 导体电阻 |
| 电线 | 荣迅达 | ZR-BVVB 450/750V 2×1.5mm2 | 2019-12 | 济南五福电子科技有限公司 | 天猫 | 荣迅达旗舰店 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
| 电线 | 鼎达 | BVVB 300/500V 2×1.5mm2 | 2020-04-29 | 临沂嗨皮商贸有限公司 | 天猫 | 鼎达电工旗舰店 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-27 | 安庆天立电线电缆有限责任公司 | 生产 | 安庆天立电线电缆有限责任公司 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01  (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-23 | 安徽中宏线缆有限公司 | 生产 | 安徽中宏线缆有限公司 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4.0 | 2020-07-20 | 天长市长城仪表线缆有限公司 | 生产 | 天长市长城仪表线缆有限公司 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
| 电线 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-15 | 安徽中盛电气集团有限公司 | 生产 | 安徽中盛电气集团有限公司 | 导体电阻 |