附件2

消防接口产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、安康等地区的流通领域中抽取，共抽查标称生产企业17家，抽取样品20批次。经检验，合格样品16批次;4批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及基本尺寸、耐水压强度项目不合格。

本次抽查工作依据GB 12514.1-2005等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对消防接口的基本尺寸、外观质量、水压密封试验、水压强度试验、跌落试验等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防接口未发现不合格产品及其企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** | |
| 1 | 内扣式接口 | 2020.07.30 | 宝鸡市金台区泉高消防交通销售中心 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 江苏省泰州市 | 祥雨 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 2 | 内扣式接口 | 2019.10.16 | 宝鸡保平安消防器材有限公司 | 扬州万安消防科技有限公司 | 江苏省扬州市 | 邮华 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 3 | 内扣式接口 | 2015.11.06 | 宝鸡市金台区银剑消防器材修配厂 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 江苏省泰州市 | 兴隆利 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 4 | 内扣式接口 | 2020.06.27 | 宝鸡秦安消防交通设施有限公司 | 兴化市泰邮消防设备有限公司 | 江苏省泰州市 | 雨工 | KD65-A | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 5 | 内扣式接口 | 2018.07.24 | 西安市未央区祥盛消防器材经营部 | 南安市祥盛阀门厂（更名为：祥盛消防科技有限公司） | 福建省泉州市 | 西溪 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 6 | 内扣式接口 | 2016.05 | 西安华昌达消防设备配套有限公司 | 水力消防科技有限公司 | 福建省泉州市 | 水力 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 7 | 内扣式接口 | 2020.09.03 | 西安市未央区新建发物资经销处 | 丹阳市开发区丹星消防器材厂 | 江苏省镇江市 | 丹星 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 8 | 内扣式接口 | 2020.05.22 | 陕西闽峰消防有限公司 | 福建省海锦消防科技有限公司 | 福建省泉州市 | 海锦 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 9 | 内扣式接口 | 2020.08.03 | 西安市未央区鼎盛泵阀机电经销部 | 颖龙消防科技有限公司 | 福建省泉州市 | 颖龙 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 10 | 内扣式接口 | 2016.05.27 | 西安市未央区朋盛消防器材供应站 | 福建省恒龙消防科技有限公司 | 福建省泉州市 | 恒龙 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 11 | 内扣式接口 | 2019.10.18 | 西安市未央区北城建材经销处 | 高邮市增宝铝制品厂 | 江苏省扬州市 | 北澄 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 12 | 内扣式接口 | 2020.10.25 | 西安市未央区三秦消防器材供应站 | 川安消防实业有限公司 | 福建省泉州市 | 川安 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 13 | 内扣式接口 | 2017.12 | 西安安顺消防科技限公司 | 南安市三安消防设备有限公司 | 福建省泉州市 | 三消 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 14 | 内扣式接口 | 2020.10.28 | 陕西远畅物资有限公司 | 川安消防实业有限公司 | 福建省泉州市 | 川安 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 15 | 内扣式接口 | 2020.11.03 | 西安潇湘川海消防设备有限公司 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 江苏省泰州市 | 祥雨 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |
| 16 | 内扣式接口 | 2019.12.11 | 安康市润发消防器材销售有限公司 | 高邮市安宁安防器材厂 | 江苏省扬州市 | 祥宁 | KD65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防接口不合格产品及其企业名单 | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **不合格项** | **承检单位** |
| 1 | 内扣式接口 | 2020.11.10 | 西安市未央区华安消防器材销售中心 | 丹阳市开发区丹星消防器材厂 | 江苏省镇江市 | 丹星 | KD65 | 水压强度试验 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 2 | 内扣式接口 | 2020.04.21 | 西安市未央区华安消防器材销售中心 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 福建省泉州市 | 闽美 | KD65-A | 基本尺寸  水压强度试验 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 3 | 内扣式接口 | 2019.10.22 | 西安潇湘川海消防设备有限公司 | 高邮市雨花消防器材厂 | 江苏省扬州市 | 双雨 | KD65 | 水压强度试验 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 4 | 内扣式接口 | 2020.06.30 | 陕西富消消防科技有限公司 | 福建省富新消防科技有限公司 | 福建省泉州市 | 富新 | KD65 | 水压强度试验 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |