珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

消防器材产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年,珠海市市场监督管理局开展了消防器材产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市销售企业，共抽查了10家企业销售的16批次消防器材产品。经检验，12批次产品未发现质量不合格，4批次产品发现质量不合格。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《2023年珠海市消防器材产品质量监督抽查实施细则》，对手提式干粉灭火器产品的总质量，灭火剂充装量，20℃喷射性能试验，干粉灭火器振撞后的喷射试验，B类火灭火试验，筒(瓶)体水压试验，筒体(瓶体)爆破试验共7个项目进行了检测，经检验，8批次产品未发现不合格，2批次产品发现不合格，不合格项目包含灭火剂充装量，20℃喷射性能试验，B类火灭火试验。对有衬里消防水带产品的内径，长度，水压试验，爆破试验，单位长度质量，附着强度共6个项目进行了检测，经检验，4批次产品未发现不合格，2批次产品发现不合格，不合格项目包含长度，附着强度。

三、抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 珠海市金湾区祝安消防器材经营部 | 有衬里消防水带 | 天星 | 8-50-20 | 2019-11-05 | 不合格 | 附着强度 |
| 2 | 珠海市金湾区祝安消防器材经营部 | 有衬里消防水带 | 沱雨 | 8-65-20 | 2023-03-04 | 未发现不合格 | —— |
| 3 | 珠海市金湾区联安消防器材店 | 有衬里消防水带 | 邮星 | 8-65-20 | 2023-06-08 | 不合格 | 1.长度；2.附着强度 |
| 4 | 珠海市金湾区联安消防器材店 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC4 4±0.08kg | 2023-03 | 未发现不合格 | —— |
| 5 | 珠海市横通环宇交通设施工程有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 诚胜消防 | MFZ/ABC4 4±0.08kg | 2023-05 | 不合格 | 1.灭火剂充装量；2.20℃喷射性能试验；3.B类火灭火试验 |
| 6 | 珠海市金湾区军驰劳保用品店 | 手提式干粉灭火器 | 唐安 | MFZ/ABC4 4±0.08kg | 2023-04 | 不合格 | 1.灭火剂充装量；2.B类火灭火试验 |
| 7 | 珠海市香洲金民消防器材经营部 | 有衬里消防水带 | 桂安 | 8-65-25 | 2022-11-08 | 未发现不合格 | —— |
| 8 | 珠海市金鼎恒峰劳保店 | 手提式干粉灭火器 | 勤俭 | MFZ/ABC4A 4±0.08kg | 2023-05 | 未发现不合格 | —— |
| 9 | 珠海市金鼎恒峰劳保店 | 有衬里消防水带 | 天星 | 8-65-20 | 2022-10-17 | 未发现不合格 | —— |
| 10 | 珠海市安宇消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | LESSO联塑 | MFZ/ABC4A 4±0.08kg | 2023 | 未发现不合格 | —— |
| 11 | 珠海市安宇消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 沱雨 | 10-65-20 | 2022-09-20 | 未发现不合格 | —— |
| 12 | 珠海市旺安消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 俊烨JUN YE | MFZ/ABC3 3±0.09kg | 2023-04 | 未发现不合格 | —— |
| 13 | 珠海市香洲创安消防设备经营部 | 手提式干粉灭火器 | 桂安 | MFZ/ABC2 2±0.06kg | 2023-03-01 | 未发现不合格 | —— |
| 14 | 珠海市香洲创安消防设备经营部 | 手提式干粉灭火器 | 桂安 | MFZ/ABC4 4±0.08kg | 2023-05-24 | 未发现不合格 | —— |
| 15 | 珠海市陆宏大消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 图形 | MFZ/ABC2 2kg | 2023-05 | 未发现不合格 | —— |
| 16 | 珠海市陆宏大消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 图形 | MFZ/ABC4 4kg | 2023-06 | 未发现不合格 | —— |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日