## 监督检验报告信息
附件1
2023年电线电缆产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注
1 | 电力电缆 | 流通领域 | 安丘市天辉五金门市 | 92370784MA3ML04A4F | 阳谷欣安线缆有限公司（涉嫌假冒） | ZC-RVV 300/500V 2×1.5 | 2023.5.28/— | — | 不合格 | 标识（绝缘线芯识别）-绝缘线芯颜色识别;标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查;导体电阻（20℃）;护套热失重试验 （80℃，168h）;绝缘平均厚度;绝缘热失重试验 （80℃，168h）;绝缘最薄处厚度 | 青岛市产品质量检验研究院
2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 流通领域 | 滨城区书俊电缆销售部 | 92371602MA3GMYHU3R | 阳谷鑫辉电缆有限公司 | RVS 300/300V 2×1.0 | 2022.4.21/— | — | 不合格 | 标识（绝缘线芯识别）-绝缘线芯颜色识别 | 青岛市产品质量检验研究院
3 | 交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线（铜芯90℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电缆） | 流通领域 | 德州经济技术开发区胜源五金建材经营部 | 92371400MA7G4MBF9T | 宝辉线缆集团有限公司 | BV450/750V 1.5mm² | 2022.12.25/—— | 宝辉 | 不合格 | 标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查 | 山东创信检验检测有限公司
4 | 铝芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 流通领域 | 德州经济技术开发区胜源五金建材经营部 | 92371400MA7G4MBF9T | 宝辉线缆集团有限公司 | BV450/750V 4mm² | 2023.04.25/—— | 宝辉 | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东创信检验检测有限公司
5 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 流通领域 | 东营区嘉浩电线电缆经营部 | 92370502MA3D7FN34E | / | WDZ-BYJ 450/750V 1×4 | 22.4.15/— | — | 不合格 | 标识（绝缘线芯识别）-黄/绿芯分色比例;标志-标志内容检查;绝缘热延伸 (200℃，0.20MPa)-冷却后永久伸长率;绝缘热延伸 (200℃，0.20MPa)-载荷下伸长率 | 青岛市产品质量检验研究院
6 | 电力电缆 | 流通领域 | 福山区丰鑫五金店 | 92370611MA3TG6LN43 | 金泓特种电缆有限公司 | ZR-BVR 450/750V 1×4 | 2023年2月21日/— | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 青岛市产品质量检验研究院
7 | 电线电缆 | 流通领域 | 高青县成玉五金商店 | 92370322MA3DTXDR65 | 上海豪通电线电缆有限公司 | （53）RVV 300/500V 2×1.5（60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5） | 2022.12.11/— | — | 不合格 | 护套热失重试验 （80℃，168h）;绝缘热失重试验 （80℃，168h） | 青岛市产品质量检验研究院
8 | 硅烷交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 流通领域 | 高青县成玉五金商店 | 92370322MA3DTXDR65 | 上海豪通电线电缆有限公司 | RVS 300/300V 2×0.75 | 2023.03.20/— | — | 不合格 | 导体电阻（20℃）;绝缘热失重试验 （80℃，168h） | 青岛市产品质量检验研究院
9 | 低压交联电力电缆 | 流通领域 | 菏泽高新区杜长忠五金门市部 | 92371700MA3D3JHN9M | 文安县智特展电线电缆有限公司 | 60227IEC53(RVV)2×1mm² 300/500V | 2022.7.17/—— | 一帆起航 | 不合格 | 标志-标志连续性检查 | 山东创信检验检测有限公司
10 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 流通领域 | 菏泽高新区建生五金电料门市部 | 92371702MA3HUTEE4P | 郑州亿鑫阻燃线缆有限公司 | 60227IEC01(BV)6mm²450/750V | 2022.9.5/—— | 郑九电缆 | 不合格 | 标志-标志连续性检查 | 山东创信检验检测有限公司
11 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 菏泽坤泰五金建材有限公司 | 91371702MACNUC8D34 | 赢通线缆有限公司 | ZC-YJV 3×10 0.6/1KV | 2023.7.29/—— | 赢通线缆 | 不合格 | 标志-标志连续性检查;护套失重试验（100℃，168h） | 山东省产品质量检验研究院
12 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区保雨五金电料经营经营部 | 92371702MA3HTMCE7R | 河南长江电缆有限公司 | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×1mm² | 2023-2-2/—— | CJDLJT长江电缆 | 不合格 | 护套平均厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论：不合格。复检机构：山东省产品质量检验研究院
13 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区张瑞峰电料门市 | 92371702MA3HP3D64L | 山东嘉华电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1.5mm² | 2019-12-30/—— | 鲁西 | 不合格 | 标识（绝缘线芯识别）-黄/绿芯分色比例% | 山东创信检验检测有限公司
14 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 流通领域 | 济南市钢城区鑫峰电缆经营部 | 92371203MA3D9W334B | 江苏鑫峰电缆有限公司 | ZR-YJV 0.6/1KV 2×6mm² | 2023.05.15/—— | 鑫峰 | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东创信检验检测有限公司
15 | 低压交联电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | 流通领域 | 济南市天桥区绿灯行电缆销售处 | 92370105MA3LAPTX99 | 山东格林线缆有限公司 | 60227IEC06(RV)300/500V 0.5mm² | 2023.07.13/—— | —— | 不合格 | 标志-标志连续性检查;标志-标志耐擦性检查;标志-标志内容检查;标志-标志清晰度检查 | 山东创信检验检测有限公司
16 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 流通领域 | 济南市天桥区绿灯行电缆销售处 | 92370105MA3LAPTX99 | 山东格林线缆有限公司 | 60227IEC52(RVV)300/300V 2×0.5mm² | 2023.09.09/—— | —— | 不合格 | 标志-标志连续性检查 | 山东创信检验检测有限公司
17 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济宁广能电气设备有限公司 | 91370811MA3TQ52T45 | 青岛福凯特电线电缆有限公司 | 60227IEC02(RV) 450/750V 6mm² | 2023月7月19日/—— | 福凯特 | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东创信检验检测有限公司
18 | 聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电线电缆 | 流通领域 | 济宁凌宇机电设备有限公司 | 91370811MA3UMBQJ04 | 山东鑫佳禾线缆有限公司 | 60227IEC02(RV) 450/750V 2.5mm² | 2020年4月/—— | 鲁泰 | 不合格 | 标志-标志连续性检查 | 山东创信检验检测有限公司
19 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 莱芜市莱城区东峰五金线材经销处 | 92371202MA3FHYHBXK | 江苏鑫峰电缆有限公司 | ZR-YJV 3×6+1×4mm² 0.6/1KV | 2023.09.26/—— | 鑫峰 | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东创信检验检测有限公司
20 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 流通领域 | 聊城市东昌府区乾辉五金机电经营部 | 92371502MA3WL7MY3F | 能工线缆有限公司 | YJLV 3×25+2×16mm² 0.6/1KV | 2022.8.27/—— | 能工线缆 | 不合格 | 绝缘热延伸（200℃，20N/cm^2^） | 山东创信检验检测有限公司
21 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 聊城市宇辰电气设备有限公司 | 91371502MA7HD8DR17 | 天之煜电缆有限公司 | KVVR 2×2.5 450/750V | 2023.8.18/—— | 天之煜 | 不合格 | 电缆绝缘线芯识别-绝缘线芯颜色识别 | 山东创信检验检测有限公司
22 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 刘西增 | 92371302MA3TK0NF78 | 沂蒙电缆有限公司 | YJV 4×10mm² 0.6/1KV | 2023.9.20/—— | 沂蒙 | 不合格 | 护套失重试验（100℃，168h） | 山东创信检验检测有限公司
23 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 青州市弘昌电缆电料有限公司 | 91370781076972172M | 阳谷东能电缆有限公司 | ZRC-YJLV-0.6/1 1×95（ZC-YJLV-0.6/1 1×95） | 2023年05月28日/— | — | 不合格 | 护套热失重试验 （100℃，168h）;绝缘热收缩 （130℃，1h）;绝缘热延伸 (200℃，20N/cm^2^)-冷却后永久伸长率;绝缘热延伸 (200℃，20N/cm^2^)-载荷下伸长率 | 青岛市产品质量检验研究院
24 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 曲阜市津利机电设备有限公司 | 913708817465584574 | 鑫鲁天线缆有限公司 | YJLV 3×25+1×16 0.6/1KV | 2023.10.14/—— | 鑫鲁天牌 | 不合格 | 绝缘热延伸（200℃，20N/cm^2^） | 山东创信检验检测有限公司
25 | 聚氯乙烯绝缘耐火软电线电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线） | 流通领域 | 日照久缆建材有限公司 | 91371109MA3WBG5P16 | 上航（邢台）电缆有限责任公司 | SH-TRVV 300/500V 2×1.0 | 2022年05月05日/— | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查 | 青岛市产品质量检验研究院
26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃B类软电缆） | 流通领域 | 日照市福海五交化有限公司东港分公司 | 91371102MA3CH3FP4A | 广东金联宇电缆实业有限公司 | ZB-RVS 300/300V 2×1.5 | 2022.10.18/— | — | 不合格 | 标识（绝缘线芯识别）-绝缘线芯颜色识别 | 青岛市产品质量检验研究院
27 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 山东栎辉线缆有限公司 | 91370602MABY42FD7T | / | ZC-RVV 300/500V 2×2.5 | 2023-05-14/— | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查 | 青岛市产品质量检验研究院
28 | 阻燃塑铝线（铝芯聚氯乙烯绝缘电缆） | 流通领域 | 山东启辉电缆有限公司 | 91371702MA3PKHH846 | / | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 2023.4.10/—— | 天雷 | 不合格 | 标识（绝缘线芯识别）-黄/绿芯分色比例 | 山东创信检验检测有限公司
29 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆） | 流通领域 | 莘县昊冉水电暖门市部 | 92371522MA3HB76B5R | 河北百川电线电缆有限公司（涉嫌假冒） | BV450/750V 2.5mm² | 2021.11/—— | 百川线缆 | 不合格 | 标志-标志连续性检查 | 山东创信检验检测有限公司
30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 | 流通领域 | 泰安天正电气有限公司 | 913709027850232365 | 河南长江电缆有限公司 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×0.75mm² | 2022-12-14/—— | CJDLJT长江电缆 | 不合格 | 护套平均厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论：不合格。复检机构：山东省产品质量检验研究院
31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆） | 流通领域 | 泰安玉霖机电有限公司 | 91370902MA3NJKAY34 | 青岛滨海电线电缆有限公司（涉嫌假冒） | ZC-BV 4mm²450/750V | 2022.5.15/—— | 鲁威 | 不合格 | 标识（绝缘线芯识别）-黄/绿芯分色比例;标志-标志内容检查 | 山东创信检验检测有限公司
32 | 橘黄软电缆（普通聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆） | 流通领域 | 泰安玉霖机电有限公司 | 91370902MA3NJKAY34 | 青岛滨海电线电缆有限公司（涉嫌假冒） | ZC-BV 1.5mm² 450/750V | 2022.4.2/—— | 鲁威 | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东创信检验检测有限公司
33 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线） | 流通领域 | 泰山区泰山大街银泰电线电缆经营部 | 92370902MA3JMAH489 | 新泰泰盛电缆厂 | BV 2.5mm² 450/750V | 2023.2.22/—— | 鲁能泰山 | 不合格 | 标识（绝缘线芯识别）-黄/绿芯分色比例% | 山东创信检验检测有限公司
34 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套特软电缆 | 流通领域 | 微山县欢城镇常亮五金门市部 | 92370826MA3NLMH73J | 广东广深电缆有限公司（涉嫌假冒） | BVVB 2×2.5mm² 300/500V | 2023.4.8/—— | 广深电缆 | 不合格 | 绝缘平均厚度 | 山东创信检验检测有限公司
35 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线电缆（耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆） | 流通领域 | 潍城区豪德东光电线电缆经销处 | 92370702MA3G1J2J2F | 阳谷景祥线缆有限公司 | ZC-BV 450/750V 1×4 | 2023-05-08/— | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查 | 青岛市产品质量检验研究院
36 | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软线） | 流通领域 | 潍城区开发区九亿装饰材料销售中心 | 92370702MA3P82U3X6 | 青岛金祥宇电缆有限公司 | NH-RVS 300/300V 2×2.5 | 2022.12/— | — | 不合格 | 标识（绝缘线芯识别）-绝缘线芯颜色识别;标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查;导体电阻（20℃）;绝缘热失重试验 （80℃，168h）;绝缘最薄处厚度;耐火性能 （供火时间+冷却时间：90min+15min，试验电压：300V） | 青岛市产品质量检验研究院
37 | —（一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆） | 流通领域 | 潍城区开发区迅丰电力器材经销处 | 92370702MA3G6U7T3Y | / | ZC-BV 450/750V 1×1.5 | 2023.08/— | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查 | 青岛市产品质量检验研究院
38 | 聚氯乙烯绝缘电线（铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类绞型连接用软电线） | 流通领域 | 殷玉英 | 92370784MA3G2H7B9K | 青岛金祥宇电缆有限公司 | ZC-RVV 300/500V 6×0.75 | 2022.12/— | — | 不合格 | 标识（绝缘线芯识别）-绝缘线芯颜色识别;标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查;导体电阻（20℃）;护套热失重试验 （80℃，168h）;绝缘老化前抗张强度;绝缘热失重试验 （80℃，168h） | 青岛市产品质量检验研究院
39 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆） | 流通领域 | 枣庄常安电器有限公司 | 913704027489626648 | 天津仲驰线缆有限公司（涉嫌假冒） | 60227IEC52(RVV)3×0.75mm²300/300V | 2022.5.14/—— | 仲驰 | 不合格 | 导体电阻（20℃） | 山东创信检验检测有限公司
40 | 聚氯乙烯绝缘无护套软电线（铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆） | 流通领域 | 枣庄市市中区曹娟五金机电经营部 | 92370402MA3KR1LY29 | 中开电缆科技有限公司 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3×25+1×16 | 2023年10月26日/—— | 赣江南 | 不合格 | 标志-标志连续性检查 | 山东创信检验检测有限公司
41 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆） | 流通领域 | 芝罘区盛世电缆经销处 | 92370602MACKNMNH85 | 民丰电缆集团有限公司 | WDZB-BYJ 450/750 1×2.5 | 2023年07月/— | 民丰 | 不合格 | 标志-标志连续性检查 | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论：不合格。复检机构：山东省产品质量检验研究院
42 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 流通领域 | 芝罘区源岭五金经销处 | 92370602MA3KCD2G5A | 烟台市二缆电缆有限公司 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5（ZC-RVS 300/300V 2×1.5） | 2023年8月8日/— | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 青岛市产品质量检验研究院
43 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 朱林林 | 92370784MA3G2HD58C | 鑫鲁天线缆有限公司 | YJLV-0.6/1 3×35+1×16 | 2023.08.23/— | — | 不合格 | 护套最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论：不合格。复检机构：山东省产品质量检验研究院
44 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 流通领域 | 淄博宏凯电缆有限公司 | 913703025819385570 | 天津山猫正泰线缆科技有限公司 | ZR-BLV 450/750V 1×25 | 2023.03.25/— | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查;导体电阻（20℃） | 青岛市产品质量检验研究院
45 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 淄川松龄鑫铜五金经营部 | 92370302MA3L2J2U26 | 深圳绿灯行线材有限公司 | NHRVS 300/500V 2×1.5（N-RVS 300/300V 2×1.5） | 2021-08/— | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查;导体电阻（20℃）;耐火性能 （供火时间+冷却时间：90min+15min，试验电压：300V） | 青岛市产品质量检验研究院
46 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 邹城市华伟物资供应站 | 92370883MA3JX4Q149 | 超峰电缆有限公司（涉嫌假冒） | ZC-YJLV 3×16+1×10 0.6/1KV | 2023年03月24日/—— | / | 不合格 | 绝缘热延伸（200℃，20N/cm^2^） | 山东创信检验检测有限公司 | 复检结论：不合格。复检机构：山东省产品质量检验研究院
47 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 邹平县金峰螺丝五金经销部 | 92371626MA3DMCUY6X | 上海沪辉电缆有限公司 | ZR-RVV 450/750V 2×2.5（ZR-RVV 300/500V 2×2.5） | 2023年/— | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查;导体电阻（20℃）;护套平均厚度;护套最薄处厚度 | 青岛市产品质量检验研究院