上海市市场监管局发布难燃人造板监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对浦东、徐汇、宝山、闵行、松江、青浦6个区以及京东、天猫2个网络平台15家企业销售的17个品牌17批次难燃人造板、壁纸、壁布、集成墙面产品进行了监督抽查。经检测，有3批次不合格，不合格检出率为17.6%。检测项目涉及物理力学、有害物质限量和燃烧性能三大类。本次抽查不合格项目为燃烧性能（SBI单体燃烧试验）和有害物质限量（铅）2项。

一是燃烧性能（SBI单体燃烧试验）不合格，有2批次。如上海福添实业有限公司在上海市宝山区宝杨路2010号销售的标称由平邑新程木制品厂生产（或供货）的“”牌难燃胶合板（型号规格：2440mm×1220mm×15mm，E0，B1级，III类，生产日期或批号：2021年11月26日），在进行燃烧性能（SBI单体燃烧试验）测试时，燃烧增长率指数和前600s总放热量实测值为436W/s和16MJ(标准值要求燃烧增长率指数应≤250W/s，600s总放热量≤15 MJ) ，与标准要求不符。燃烧性能不合格，在火灾中易失去阻燃功能，产生有毒烟雾和有害气体，不仅会加剧火灾的危害，还会对人体健康造成严重伤害，并且由于无法有效隔离火灾，从而无法保护建筑物和人员的安全，也会导致建筑物的结构稳定性受到影响，增加火势蔓延的风险。

二是有害物质限量不合格，有1批次。上海市闵行区翊树建材经营部在上海市闵行区颛桥镇银都路2688弄25幢31-32号销售的标称由浙江钱江潮光能有限公司生产（或供货）的“” 牌生态环保集成墙板（型号规格：Q065，250cm×40cm×0.9cm，覆膜空心板，生产日期：2024年7月3日），有害物质限量（铅）实测值为1143 mg/kg(标准值应≤1000 mg/kg) ，与标准要求不符。铅是一种对人体有剧毒的重金属，在低浓度下长期接触也可能对人体造成严重损害，特别是对儿童的神经系统发育影响尤为显著。有害物质限量（铅）是针对产品中铅含量设定的安全指标，旨在保护人身健康和环境免受铅污染的危害。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。

同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购难燃人造板时，应注意以下几点：

一、尽量选择品牌信誉较好的厂家生产的产品。品牌信誉较好的人造板企业的生产环境和生产设备较好，对原材料的采购要求较高，其产品的质量管控较严格，售后服务也较好，且板上明示信息较全面，如商标、生产企业信息、产品等级和类别、执行标准、生产许可证信息等（如有）。

二、查看外观质量。看板材表面是否平整，有无翘曲、变形，有无起泡、凹陷；芯条应无腐朽、断裂、虫孔、节疤或其它缺陷等。内在质量是难以从外表识别的，可在板的多个部位敲击听声音，选择声音不空洞的产品。

三、闻气味，看等级。不要选刺激性气味大的板，如果气味刺鼻，说明甲醛等有害气体释放可能较多，即便价格便宜也不要购买。甲醛释放量等级分为ENF，E0，E1三个等级，ENF等级要求最高，消费者要根据实际使用情况选择合适的等级。

四、要关注燃烧性能。根据国家强制性标准GB 8624-2012，难燃人造板燃烧性能应达到B1级，按燃烧性能等级可分为B1（B）级难燃人造板和B1（C）级难燃人造板，B1（B）等级要求高于B1（C）级。选购难燃人造板时，一定要关注板上明示的燃烧性能等级和执行标准。