## Sheet1
磐 安 县 消 保 委 水 暖 管 材 比 较 试 验 汇 总 表
序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检单位 | 颜色 |  |  | 外观 |  |  | 尺寸－平均外径mm |  |  | 尺寸－壁厚mm |  |  | 纵向回缩率% |  |  | 简支梁冲击试验 |  |  | 1h静液压试验 |  |  | 22h静液压试验 |  |  | 综合判定
[6 empty] | 标准值 | 实测值 | 判定结果 | 标准值 | 实测值 | 判定结果 | 标准值 | 实测值 | 判定结果 | 标准值 | 实测值 | 判定结果 | 标准值 | 实测值 | 判定结果 | 标准值 | 实测值 | 判定结果 | 标准值 | 实测值 | 判定结果 | 标准值 | 实测值 | 判定结果
1 | PP-R热水管 | 浙江禾凡管业有限公司 | 禾凡 | dn20×en2.8 S3.2 PN2.0MPa | 陈通明(磐安县禾凡水暖器材批发部) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 20.0～20.3 | 均为20.3 | 合格 | 2.8～3.2 | 2.8～3.0 | 合格 | ≤2 | 0.2 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破裂，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
2 | PP-R热水管 | 浙江禾凡管业有限公司 | 禾凡 | dn25×en3.5 S3.2 PN=2.0MPa | 陈通明(磐安县禾凡水暖器材批发部) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 25.0～25.3 | 25.1～25.2 | 合格 | 3.5～4.0 | 3.5～3.6 | 合格 | ≤2 | 1 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
3 | PP-R热水管 | 上海固尔净管业科技有限公司 | 固尔净 | dn20×2.8mm S3.2 PN2.0MPa | 张新瑞(磐安县安文贵族水电商行) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 20.0～20.3 | 均为20.3 | 合格 | 2.8～3.2 | 2.8～2.9 | 合格 | ≤2 | 1 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
4 | PP-R冷水管 | 上海瑞河企业集团有限公司 | 瑞河 | dn20mm×en2.3mm S4 | 张新瑞(磐安县安文贵族水电商行) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 20.0～20.3 | 20.0～20.1 | 合格 | 2.3～2.7 | 2.3～2.4 | 合格 | ≤2 | 0.1 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 试样均破裂 | 不合格 | 不合格
5 | PP-R热水管 | 浙江天雁控股有限公司 | 天雁 | dn20 ⅹen2.8 S3.2 | 项兰霞(磐安县老王水电材料商行) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 20.0～20.3 | 均为20.3 | 合格 | 2.8～3.2 | 2.9～3.1 | 合格 | ≤2 | 0.2 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
7 | PP-R给水管 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 伟星 | D25×3.5 S3.2 | 王华斌(磐安县天成新型建材批发部) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 25.0～25.3 | 均为25.3 | 合格 | 3.5～4.0 | 3.5～3.6 | 合格 | ≤2 | 1 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
9 | PP-R管材 | 南京联塑科技实业有限公司 | 联塑 | dn20×2.8mm S3.2 | 金清华(磐安县安文清华水暖店) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 20.0～20.3 | 20.2～20.3 | 合格 | 2.8～3.2 | 3.0～3.2 | 合格 | ≤2 | 0.3 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
10 | PP-R管材 | 金德管业集团有限公司 | 金德 | dn25×en3.5mm S3.2 | 金清华(磐安县安文清华水暖店) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 25.0～25.3 | 均为25.3 | 合格 | 3.5～4.0 | 3.6～3.8 | 合格 | ≤2 | 1 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
11 | PP-R热水管 | 苏州召峰管业有限公司 | 世纪百年 | dn25×en3.5 Pn2.0MPa | 孔海洋(磐安县安文王晓水电总汇) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 25.0～25.3 | 25.2～25.3 | 合格 | 3.5～4.0 | 3.5～3.6 | 合格 | ≤2 | 0.2 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
12 | PP-R热水管 | 苏州召峰管业有限公司 | 世纪百年 | dn20×e2.8 PN2.0MPa | 孔海洋(磐安县安文王晓水电总汇) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 20.0～20.3 | 20.2～20.3 | 合格 | 2.8～3.2 | 2.8～3.0 | 合格 | ≤2 | 0.3 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
13 | PP-R管材 | 苏州万能建材科技有限公司 | 万能 | Φ20×2.8mm S3.2 | 陈宏金(磐安县宏金水暖器材店) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 20.0～20.3 | 均为20.3 | 合格 | 2.8～3.2 | 2.8～2.9 | 合格 | ≤2 | 1 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
14 | PP-R管材 | 苏州万能建材科技有限公司 | 万能 | Φ25×3.5mm S3.2 | 陈宏金(磐安县宏金水暖器材店) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 25.0～25.3 | 均为25.3 | 合格 | 3.5～4.0 | 3.5～3.6 | 合格 | ≤2 | 0.3 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
15 | PP-R管材 | 永高股份有限公司 | ERA 公元 | dn20×en2.8mm S3.2 | 马军强(磐安县大鹏鹰水暖商行) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 20.0～20.3 | 20.1～20.2 | 合格 | 2.8～3.2 | 2.9～3.0 | 合格 | ≤2 | 1 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
16 | PP-R管材 | 永高股份有限公司 | ERA 公元 | dn25×en3.5mm S3.2 | 马军强(磐安县大鹏鹰水暖商行) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 25.0～25.3 | 均为25.2 | 合格 | 3.5～4.0 | 3.7～3.9 | 合格 | ≤2 | 1 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
17 | PP-R管材 | 浙江富华管业有限公司 | 富华 | dn20×2.8mm S3.2 | 吴赞敏(磐安县财通水暖管材经营部) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 20.0～20.3 | 20.2～20.3 | 合格 | 2.8～3.2 | 2.8～2.9 | 合格 | ≤2 | 0.1 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
18 | PP-R管材 | 浙江富华管业有限公司 | 富华 | dn25×3.5 S3.2 | 吴赞敏(磐安县财通水暖管材经营部) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 25.0～25.3 | 均为25.2 | 合格 | 3.5～4.0 | 3.5～3.6 | 合格 | ≤2 | 1 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
19 | PP-R管材 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 中财 | D20×2.8mm S3.2 | 周歆(磐安县艺殊建材店) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 20.0～20.3 | 均为20.2 | 合格 | 2.8～3.2 | 2.8～3.1 | 合格 | ≤2 | 0.3 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
20 | PP-R管材 | 苏州水博士建材科技有限公司 | 水博士 | Φ20×2.8mm S3.2 | 傅咏梅(磐安县咏梅水电材料商行) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 20.0～20.3 | 20.2～20.3 | 合格 | 2.8～3.2 | 2.8～3.0 | 合格 | ≤2 | 0.3 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格
21 | PP-R管材 | 浙江同正管道技术有限公司 | 同正 | dn25×en3.5 S3.2 | 陈丽丽(磐安县益民水暖器材商店) | 一般为灰色，其他颜色可有供需双方协商确定 | 符合要求 | 合格 | 管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并于轴线垂直。 | 符合要求 | 合格 | 25.0～25.3 | 均为25.2 | 合格 | 3.5～4.0 | 3.7～3.8 | 合格 | ≤2 | 0.1 | 合格 | 破损率＜试样的10% | 均无破损，破损率为0% | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 应无破裂，无渗漏 | 均无破裂、无渗漏 | 合格 | 合格