提升7类电网物资质量措施

国网物资部

2018年12月

前   言

电网安全是电网企业永恒主题，保证电网安全必须有高质量的电网设备。公司扎实推进“质量强网”，建设本质安全电网，“选好选优”设备是关键。按照公司提升采购设备质量的若干意见要求，各单位坚持质量导向，不断优化采购方式与策略，坚持专业协同，质量管控手段进一步完善加强，抽检能力有效增强，到货物资抽检力度不断加大，取得较好效果。

为更好的指导公司系统物资质量监督工作，国网物资部结合近年来抽检数据，重点选择了厂家多、供货量大、抽检合格率仍有待提升的配电变压器、箱变、高压开关柜、柱上开关、JP柜、电力电缆及电缆保护管等7类电网物资，从产品设计、工艺控制、原材料组部件管理、抽检策略等方面分析制定了提升质量的针对性措施，供相关供应商参考应用，以及作为公司各单位今后提升同类型入网物资质量的重点措施。

如对措施有意见或建议，请联系

蒙东物资公司联系人：纪舜尧  0471-6216501

目  录

一、提升配电变压器质量的14条措施	4

二、提升箱变质量的16条措施	9

三、提升高压开关柜质量的12条措施	15

四、提升柱上开关设备质量的9条措施	19

五、提升JP柜质量的14条措施	24

六、提升电力电缆质量的14条措施	29

七、提升电缆保护管质量的7条措施	37

# 一、提升配电变压器质量的14条措施

1.提高变压器承受短路电流能力的设计要求。配电变压器承受的对称短路电流（热稳定电流）应按最不利的三相短路情况下电流的1.1倍来考虑，承受的短路电流峰值（动稳定电流）应按按短路发生在端电压经过零的瞬间（峰值电流系数最大）时电流的1.05倍考虑。由此计算变压器需要承受的短路机械力，从而计算变压器各结构件（绕组、铁心、绝缘件、夹件、油箱等）应承受的短路机械力，并在设计时保留足够的裕度。

说明：抽检不合格项目最多的为抗短路能力、温升、负载损耗三项，三类问题的解决是提升产品质量的关键。

2.优化油浸式变压器散热设计。确保绕组及油面的设计温升至少比合同要求值低5K。散热片或波纹片规格、数量选用留有一定裕度。油道设计时应合理布置油道位置，设置撑条数量，增加油道宽度，减少器身内存在的油滞区。散热设计时还应综合考虑对抗短路能力、绝缘等参数的影响。

说明：变压器的油箱容积、线圈电密、绝缘包扎的方式与层数、散热器的散热面积是影响温升的主要因素。

3.优化干式变压器设计。为提高干式变压器抗短路能力，低压线圈与铁心之间的有效支撑应不少于4点，上下压紧垫块应具有限位功能，防止线圈的窜动。为了控制干变局放量，层间场强的设计不超过2000V/mm。

4.优化非晶合金铁心变压器设计。铁心应在保证损耗满足设计要求的情况下，优先选择饱和磁感应强度高带材。非晶合金铁心变压器低压线圈与铁心之间增加环氧玻璃纤维筒作为支撑结构，提高线圈结构强度，减小线圈受力变形时对非晶合金铁心的挤压。设计时应避免低压绕组长轴与短轴差别过大。

说明：非晶合金铁心变压器线圈越接近非圆形，试验时越容易变形，从而越容易挤压非晶铁心。

5.严格按照取得型式试验报告的变压器设计进行生产。无论是采用制造厂自身的设计图纸还是引进的设计图纸，应先试制并取得型式试验报告再批量生产。生产的定型产品应与取得型式试验报告的样品图纸、技术参数一致，否则应重新进行计算校核。

说明：对于新引进的设计图纸，制造厂难以掌握其工艺控制要求，应先进行试制。

6.加强关键原材料的选用把关。

6.1 高压绕组优先采用半硬铜导线，应选取适当规格的电磁线，以减小导线内的涡流损耗。导线电阻率应满足设计要求，并留有裕度。低压绕组优先采用铜箔绕制；

6.2 层间绝缘宜选用大菱格点胶纸或等同材料，且须干燥固化，不得采用普通电缆纸；

6.3油道宜采用高密度纸板层压撑条，不应采用瓦楞油道。

7.加强关键原材料的入厂检验。

7.1电磁线入厂时应抽检线规、漆包线耐受电压、电阻率、漆膜厚度、漆膜附着力等项目，以确保电气性能和机械性能；

7.2变压器油入厂须做油化验试验；

7.3非晶合金带材入厂时应抽检比总损耗、厚度、叠片系数。

8.加强生产环境管理。制造厂应严格控制生产现场（线圈、铁心、绝缘件生产车间）的清洁度，满足工艺对环境的要求。

9.加强线圈制作工艺控制。

9.1绕线设备应配备带可控张力的张紧装置，导线绕制应设置工艺标准，对线圈外径逐层控制；

9.2线圈带模具烘烤固化，确保线圈点胶纸等材料充分固化，形成具有较高机械强度的整体，提高抗短路能力；

9.3线圈装配后，对器身干燥过程中的温度、时间、真空度需明确要求并加强控制。

说明：线圈绕制、铁心叠装等过程中人员技术水平和质量控制存在差异，容易造成抗短路能力、温升等不合格，对配变质量影响较大。

10.加强非晶合金铁心变压器铁心及夹件装配控制。非晶合金铁心变压器铁心装配后铁心开口应向下，防止非晶碎片散落进入绕组；非晶合金铁心变压器应采用高机械强度的夹件，使绕组支撑在高强度的框架结构上。

11.采用真空注油并加强油质监测。注油时确保油罐清洁，宜采用真空注油。定期检查油罐出口，进行油罐出口油化试验，每月至少检查两次。

12.加强出厂试验质量控制。

12.1制造厂应雇用熟悉相关试验标准、试验方法的试验人员进行出厂试验，试验设备和仪器仪表需达到标准要求精度，且应经过法定计量机构检定或校准；

12.2出厂试验项目应在所有供货产品上全部进行，并保存试验记录及出厂报告副件，以供查阅。

说明：检测设备偏差、检测方法及检测环境未达到标准要求会造成出厂时检测数据偏差较大，导致不合格产品出厂。制造厂应提高内控标准，严格按照规定的试验项目进行出厂检测。

13.加强型式试验和短路承受能力试验的质量控制。

13.1制造厂自身应定期抽检温升试验、雷电冲击试验、声级测定、短路承受能力试验等型式和特殊试验。试验结果如与设计有较大差距应重新评审设计和调整工艺控制；

13.2如厂内试验环境能满足相关标准要求，且与其他具备试验能力的实验室进行比对结果满意，可自行开展自身抽检产品的试验，并保存试验记录及试验报告，以供查阅；

13.3如厂内不能开展某些试验，应将产品送至具有试验能力的实验室进行试验，并保存试验报告，以供查阅。

说明：实践是检验真理的唯一标准。制造厂进行抽检试验能客观了解产品的质量情况。

14.规范原材料及组部件采购技术要求。要求供应商在投标文件中明确主要原材料及组部件的供应商、型号、关键参数及产地等信息。

二、提升箱变质量的16条措施

1.箱体外壳提高散热阻燃性能。制造厂应在变压器外壳加装百叶窗,变压器室可加装散热风扇，风扇由温控装置实现自动控制。百叶窗应加装铁丝网和挡水层，不得影响其他设备运行及降低箱式变电站防护等级；内部隔室之间应选用钢板及阻燃绝缘隔板紧密分割；箱体顶盖应采用中空结构，变压器室和沿边有散热孔；变压器室底部有百叶孔；变压器室应有足够的空间。

说明:箱变运行时，变压器与高低压柜发热量大，为保证设备可靠运行，需提高设备整体通风散热性能。变压器在箱变外壳内外的温升差值为箱变的外壳级别，其值应满足采购要求。同时，为避免各功能隔室故障蔓延，明确内部隔室间的隔板要求，保证设备可靠运行。

2.预防高、低压柜受潮。箱式变电站变压器室、高压室、低压室底部用隔板与电缆沟隔开，在隔板上开敲落孔并配制缩紧环用于穿电缆，有效分割箱变与电缆沟。

说明：目前箱变基础的电缆沟内普遍存在积水问题，为避免高低压室受潮，应保证电缆孔密封性能良好。

3.加强变压器出线桩头防护。变压器高低压裸露带电桩头可加装绝缘护罩，防止人员误触，同时保证高低压相间绝缘，起到防尘、防潮作用。

说明：防止变压器运行时相间爬电或短路，造成设备故障的问题。

4.加强箱体内母排的加工控制。设计时应充分考虑不同容量箱变的载流及温升，配置相应规格的高低压侧铜排；矩形母排加工应减少直角折弯，变压器、低压断路器桩头等搭接处的温升测量点尽量减少直角折弯铜排；铜排切角处必须做倒圆角处理。

说明：直角折弯造成折弯处铜材结构破坏，铜排电阻增大，温升相对平直铜排提高10℃左右。

5.加强断路器的质量管控。箱变设计选型时，制造厂应按照各回路低压侧出线额定电流、额定短路水平选用该回路的低压断路器，选用的低压断路器应具备合格的的温升、机械、开断等型式试验报告。

说明：断路器为箱变的关键组部件，温升、机械特性、分断能力是考核断路器性能的重要指标，需重点关注。

6.加强高压开关柜质量管控。

6.1提升高压开关柜燃弧性能。开关柜柜体板材应选择覆铝锌板，厚度≥2.0mm；紧固件强度应选择≥8.8级，数量应满足燃弧试验要求；设计泄压通道结构时应加强侧板及前后门板强度，使燃弧按照泄压通道泄弧方向喷出，并保证顶部泄压装置开启顺利，合理释放柜内压力，避免超过60g的颗粒飞出。

说明：箱变的燃弧性能主要决定于高压开关柜。开关柜柜体板材、紧固件等强度不够易导致试验过程中柜体侧板或前后门板冲开；泄压通道设计结构不合理易造成柜内压力无法完全释放，导致柜体严重变形或喷弧。

6.2加强高压开关柜的出厂试验管控。无论是自己生产的还是外购的高压开关柜，箱变制造厂均应对开关柜进行出厂试验，并留存试验原始记录、试验报告等数据。制造厂应建设温升试验室、局部放电试验室及雷电冲击试验室，对开关柜按照≥2%的比例进行抽检，对检测不合格的样品及时进行分析和整改。如不具备上述试验能力，则应在供货前与具备相应资质的检测机构主动联系送检，保证产品质量。

7.提高线圈抗短路机械强度。变压器低压线圈在绕制过程中可增加4道轴向拉紧布带；在导线换位处（如有）应用纸板填实并绑扎牢固；高压线圈外侧应全部采用热缩玻璃粘带进行绑扎。

说明：线圈需要绕制紧实，保证能够承受短路电流带来的电动力冲击。

8.严格计算并排布线圈的安匝分布。分接抽头应全部放在线圈最外层，分接抽头抛匝部分应轴向对称排列。

说明：变压器线圈设计时，轴向和辐向安匝分布的均衡性对变压器的抗短路能力影响较大。

9.加强线圈装配的机械强度。低压线圈与铁心之间的缝隙应用圆竹撑条及层压木条全部填充紧实；线圈压板应全部采用中密度电工层压木；上下铁轭压板应采用密化热压纸板；低压引线应增加可靠的绝缘间隔，并加装导线固定支架。

说明：变压器短路时，线圈整体及外部引线受到的电动力冲击较大，相应配套的组部件需能够承受其带来的冲击，同时冲击后能够保证设备正常运行。

10.提高油箱机械强度。波纹式油箱，散热片与箱体骨架焊接时，箱体内部每个波纹片需点焊。

说明：如果油箱机械强度不高，在变压器短路试验后，可能会引起油箱渗漏油。

11.综合考虑外壳对变压器温升数据的影响。欧式箱变变压器在壳体内外的温升差值较大，设计和选用变压器时，需与箱变外壳的通风散热水平相均衡，保证变压器在箱变壳体内温升小于要求值。

说明：箱变外壳对变压器温升数据影响较大，变压器温升设计时，需综合考虑外壳对其的影响。

12.加强油箱内腔防锈处理。制造厂应加强油箱内腔（包括波纹面内面）的防锈处理，处理要全面、彻底。

说明：油箱内钢板容易生锈，污染变压器油，导致油介损超标等问题。

13.加强关键原材料/组部件的选用。电磁线应采用优质无氧铜材；硅钢片应采用高导磁率、低损耗、漆膜厚度均匀的产品，不得采用废旧、回收等材料；导电杆应采用T2或以上铜，套管出线端的接线装置应采用H62或以上铜。

说明：制造厂应严格选用原材料、组部件，避免以次充好。

14.开展关键原材料入厂抽检。制造厂应加强对关键原材料的入厂检测，主要包括：电磁线的尺寸、漆膜厚度、漆膜附着力、电阻率、油介损试验；绝缘材料的耐压、油介损、密度、收缩率试验。绝缘油的油介损、油色谱、氢气含量等试验。

说明：制造厂通过对外协部件厂家生产的管控，加强产品到货抽检比例，保证外协件供应质量。确保原材料组部件满足规范（国标、设计）要求，解决以往由于原材料组部件材质、性能、尺寸的缺陷对产品整体性能的影响。

15.加强紧固件工艺控制。壳体采用铆接工艺的，紧固件强度不低于8.8级；一次主回路应全部选用8.8级螺栓紧固，保证足够机械强度，按规定扭矩数值紧固螺栓，控制螺栓漏牙数并标记止动线。

说明：提高箱变在运输、吊装过程中的整体强度；同时保证一次回路铜排紧固可靠，避免螺栓紧固不到位，造成接触面温升过高。

16.加强箱变出厂温升检测。制造厂出厂试验应增加箱变的温升试验（或抽样试验），提高产品出厂质量。

说明：目前制造厂出厂试验项目无温升试验，且温升试验不合格为箱变抽检中暴露的主要问题。

# 三、提升高压开关柜质量的12条措施

1.规范高压开关柜母排选择。制造厂应按照断路器额定电流选用合适规格的分支母排（详见表1），一次接地母排规格为TMY-40×8mm。

表1 开关柜分支母排选型标准

| 互感器一次电流 | 断路器额定电流 | 母线规格 |
| --- | --- | --- |
| 5≤In≤630A | 630A | TMY-80×6 |
| 630＜In≤1250A | 1250A | TMY-80×10 |
| 1600＜In≤2500A | 2500A | 2×TMY-100×10 |
| 2500＜In≤3150A | 3150A | 2×TMY-125×10 |
| 3150＜In≤4000A | 4000A | 3×TMY-125×10 |

说明：设计图纸仅定义开关柜主母排规格，存在制造厂按照互感器的额定电流及短时耐受和峰值耐受电流选型分支母排规格，造成分支母排规格较小，虽然短时耐受电流、峰值耐受电流满足要求，但回路电阻和温升难以满足标准要求。

2.提升高压开关柜燃弧性能。开关柜柜体板材应选择覆铝锌板，厚度≥2.0mm；紧固件强度应选择≥8.8级，数量应满足燃弧试验要求；设计泄压通道结构时应加强侧板及前后门板强度，使燃弧按照泄压通道泄弧方向喷出，并保证顶部泄压装置开启顺利，合理释放柜内压力，避免超过60g的颗粒飞出。

说明：开关柜柜体板材、紧固件等强度不够易导致试验过程中柜体侧板或前后门板冲开；泄压通道设计结构不合理易造成柜内压力无法完全释放，导致柜体严重变形或喷弧。

3.加强关键部件的入厂检验。制造厂应对开关柜内关键零部件（如断路器、互感器、绝缘件等）进行绝缘、局放、温升等检测项目的批量抽检，抽检比例应不少于5%。

说明：通过对高压开关柜不合格试验项目的统计分析，其中温升、局部放电、交流耐压、雷电冲击耐压及安全净距等试验项目抽检不合格占比较高，不合格原因多为单个或多个关键元器件、绝缘件出现质量问题所致，抽检合格率与供应商选择的原材料、组部件质量密切相关。

4.强化原材料/组部件选用管理。制造厂应根据产品的现场实际使用环境采购原材料、组部件。对高海拔地区应按相应的海拔高度进行绝缘修正；高湿地区考虑加装除湿装置；污秽等级高（≥Ⅲ级）的地区应按环境污秽等级进行绝缘爬距修正等。

5.加强绝缘件质量管控。制造厂生产40.5kV高压开关柜时应使用带有内外屏蔽结构（内部浇筑屏蔽网）、均匀电场的穿柜套管，不得使用无屏蔽或内壁涂半导体漆屏蔽产品，并通过屏蔽引出线与母排连接。单个绝缘件的局部放电量应≤3pC。

6.优化特殊用途开关柜断路器选型。投切并联电容器、交流滤波器用断路器须选用C2级断路器，用于投切并联电容器的真空断路器出厂前应整台进行老炼试验，并提供老炼试验报告。

7．加强母排加工质量控制。制造厂应配备开关柜母排圆弧加工设备，对柜内母排（主母排、分支母排）末端采取倒圆角或打磨光滑等处理方式，保证端面平整、光滑、无毛刺，定期对母排加工工艺执行情况进行抽检，防止因母排加工问题导致的局放超标。开关柜内母排搭接面应镀银，镀银层厚度不小于3μm；隔离开关触头、手车触头表面应镀银，镀银层厚度不小于8μm。

说明：抽检中多次发现因母排加工处理工艺不到位造成的整柜局放超标。另外按照国网公司开关柜验收细则规定：“开关柜内隔离触头、断路器小车触头镀层质量检测，被检测隔离开关/开关柜内触头表面应镀银且镀银层厚度应不小于8μm，硬度不小于120韦氏”，目前各省公司对镀层检测的位置及厚度的要求各不相同，引用规范要求不统一。

8.加强关键工序生产过程控制。对断路器固封极柱浇注及操作机构装配、绝缘件浇注及安装、联锁装置安装、开关柜与断路器配合精度安装等编制重点工艺文件，并进行指导和控制，实行连续监控。

9.提升开关柜五防装置的可靠性。制造厂应做到开关柜五防装置安装正确、牢固；五防装置调试操作试验各部位闭锁可靠；机械联锁应有足够的机械强度。

10.提升厂内的检测人员能力。制造厂应至少配备三名及以上试验检测人员并经过考核培训持证上岗，试验人员应能独立完成入厂、过程及出厂检验，操作熟练，理解或掌握相关国家标准、行业标准的有关规定，并具有试验结果分析能力。

11.加强开关柜出厂试验管控。开关柜出厂前必须进行出厂试验，并留存试验原始记录、试验报告等数据。制造厂应建设温升试验室、局部放电试验室及雷电冲击试验室，出厂前按照≥2%的比例进行抽检，对检测不合格的样品及时进行分析和整改。如不具备上述试验能力，则应在供货前与具备相应资质的检测机构主动联系送检，保证产品质量。

12.加强运输及仓储过程管控。在运输过程中，开关柜应采用防雨材料包封完好，防止开关柜及内部元器件因雨、雪或凝露等原因吸潮降低绝缘性能。运输到现场后若不能及时安装投运，应室内存储，存储环境应注意防尘、防潮。

四、提升柱上开关设备质量的9条措施

1.制造厂机械寿命设计时应该留有裕度。指标参数设计时至少留20%的裕度，达到12000次。

说明：制造厂在机械寿命设计时，通常以刚满足国标要求来设计，认为实际工况下机械操作次数不会达到合同要求次数，未留足够的设计裕度，造成机械寿命及操作试验不合格。

2.加强关键原材料选用管理。

2.1产品设计时应充分考虑材料采购偏差所带来的影响，要选择适应使用环境的合格材料；不得出现因为钢材（或不锈钢）厚度存在负偏差，影响结构强度和使用寿命的情况；

2.2在柱上开关的互感器及绝缘件等含树脂材料的组部件上不得选户内型树脂材料；

2.3操作机构内弹簧材质及硬度的选用要能满足机械寿命设计的要求；

2.4对于使用环境偏潮湿的区域，柱上开关（柱式）机构隔室防护等级设计不低于IP65。

说明：产品设计不考虑材料负偏差会导致产品质量与设计不一致，例如钢材（或不锈钢）厚度的负偏差，会影响结构强度和使用寿命。户外型的柱上开关设计没有按规定选择户外型树脂材料，会影响使用寿命和绝缘水平。操作机构内弹簧材质及硬度没有选择正确，会影响机械寿命和机械特性。防护等级设计不达到IP65，会导致机构箱受潮、机构生锈，影响机械性能。

3.加强关键组部件入厂检测。制造厂供货所选用的灭弧室、操作机构等关键组部件应与型式试验报告保持一致。制造厂应建立关键组部件（包括灭弧室、操作机构、互感器、绝缘件等）定期抽检机制，至少每年开展4次抽检试验并存档试验记录，存档时间不少于3年。

说明：关键组部件的质量直接影响柱上开关的质量，灭弧室和操作机构等关键元器件更换厂家和型号后，对柱上开关的机械寿命和机械特性性能影响大，关键元器件的厂家和型号必须与型式试验报告一致。定期的抽检能够有效避免不合格组部件影响整体质量。

4.制造厂加强自动化生产能力。包括板材加工、焊接加工、金加工、真空灭弧室制造等，确保产品装配精度及质量。

说明：板材加工和焊接加工关系到柱上开关的壳体防护等级，精度不够易漏水锈蚀零件造成卡涩，造成机械寿命及机械特性试验不合格；金加工关系到主轴、拐臂、销等传动机构，精度不够易造成机械寿命及机械特性不合格。真空灭弧室关系到柱上开关的绝缘能力和短路开断能力，精度不够易引起慢漏和混入杂质，造成雷电冲击、工频耐压及短路开合试验不合格。板材加工、焊接加工、金加工、真空灭弧室制造的自动化生产，能够保证生产稳定性，提高产品一致性，提升质量。

5.加强关键工艺控制。制造厂应加强灭弧室缓冲层装配、环氧树脂浇筑、外形处理等关键工艺控制。关键控制缓冲层装配中的硅脂涂抹及缓冲层硬度，避免缓冲层内部有缺陷（气泡等）。在生产过程中增加硬度检测仪、超声波内部缺陷探伤仪、抗紫外线照射等检测仪器及设备，进行生产的关键过程检测并记录。降低因人为装配质量而影响的灭弧室同心度、轴向位置及缓冲层与灭弧室的缝隙。

说明：灭弧室缓冲层装配、环氧树脂浇筑、外形处理直接关系到柱上开关的绝缘水平和机械寿命等各项性能，应加强生产过程控制。

6.加强出厂试验把关。制造厂应加强对机械操作、机械特性、绝缘试验，出厂试验要真实有效并存档原始记录。配置机械操作试验台、机械特性检测仪、雷电冲击、工频耐压等试验设备。对含有控制器的柱上开关，本体制造厂出厂前应做整机联调试验并记录。

说明：真实有效的出厂试验能够避免不合格产品流入电网，原始试验数据存档是重要的质量控制措施。

7.一侧集成外置隔离开关的柱上开关应开展整体型式试验。在招标过程中制造厂家应提供整体型式试验报告。

说明：一侧集成外置隔离开关的柱上开关，试制的样机没有在设计完成后进行整体型式试验验证，大多无隔离开关的型式试验报告，或不能提供含外置隔离开关的柱上开关整体型式试验报告，存在质量隐患。

8.加强整机及配套关键部件的抽检。加强柱上开关（包括含隔离开关和控制器的柱上开关）的整机机械寿命、雷电冲击、温升试验、动热稳定试验、短路开合等关键试验项目的抽检，开展柱上开关控制器与本体的联调试验。

说明：为考核含隔离开关和控制器的柱上开关整机质量，考核柱上开关树脂材料的选择和浇筑工艺，考核本体和控制器的协调能力，增加相应抽检试验项目。

9.完善柱上开关采购模式。由一次开关厂家负责本体及控制器等的配套、调试及供货，保证整体产品质量。

说明：目前招标技术规范书尚未明确这一要求，若应标文件与型式试验报告不一致，造成供货产品没有经过严格意义的型式试验验证，供货产品质量没有经过全方面的验证，仅靠部分试验项目的抽检不能满足质量评价。

# 五、提升JP柜质量的14条措施

1.JP柜设计时应保留足够的空间。进线隔室外部绝缘线或电缆接入部位及空间应满足300mm2截面单芯低压电缆转弯半径及应力要求，进线隔室应预留标准计量专用LMZ型穿心式电流互感器（Q/GDW 1572-2014）的安装位置，并采用预制固定支架，支架尺寸应与互感器规格匹配，确保互感器安装牢固。同时进线母排选型也应满足安装孔距要求。

2.JP柜设计应满足人身及设备保护要求。保护单元应采用T1级的浪涌保护器，其接地线截面积不小于6mm2，箱体任一可能接地的点到主接地点之间的电阻不大于0.1Ω，出线采用塑壳断路器或剩余电流动作保护器，且具备明显断开标识。

3.JP柜配置电容补偿的投切方式应采用可控硅复合开关。每组电容器应单独配置投切开关和保护开关，保护开关优先选用熔断器，补偿配置策略应采用混补的方式。电容器组应选用小容量，实现精细补偿，防止过补偿。电容补偿装置应配置避雷器。

4.JP柜的外壳设计应满足以下条件：

4.1外壳防护等级不低于IP44；

4.2箱体应设置适当通风散热孔，可加装散热风扇，风扇由温控装置实现自动控制。散热孔应加装铁丝网和挡水层，不得影响其他设备运行及降低配电箱防护等级；

4.3应采用专用三点定位门锁，箱门采用三节铰链式门轴固定方式，门锁和铰链应采用不锈钢等耐腐蚀金属材料构成。

5.JP柜的组部件设计应满足温升、动热稳定校验。

说明：JP柜母排截面积应按回路额定电流选取，电容器回路母线截面积应按电容器回路额定电流的1.5倍选取，中性导体N排和保护导体PE排截面按不小于相排的一半选取。母排应为镀锡铜母排，宜采用相同截面积但宽度更大的母排，可有效降低温升。熔断器、出线开关、刀熔开关应按回路的额定电流选取，电容器回路的过流或速断保护器件额定电流按电容器额定电流的1.5倍选取。

6.考虑外壳对温升的影响，JP柜内元器件的选择应留有充分的裕度。刀熔开关本体的额定电流应大于熔断体的额定电流，应选用功耗较小的熔断体。

说明：JP柜温升试验时，柜内空气温度超过环境温度10K以上，刀熔开关、断路器、剩余电流动作保护器等元器件应选用温升较低的产品，留有充分的裕度。为满足要求，400kVA的JP柜刀熔开关可选择800A本体，630A的熔断体；200kVA的JP柜刀熔开关选择可630A本体，400A的熔断体。额定电流630A熔断体的功耗应选择在32-34W之间。

7.JP柜箱体应严格采用304不锈钢材料。其厚度执行GB/T 708《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的B级精度要求，板材厚度范围2±0.08mm。JP柜箱体的吊板应采用304不锈钢螺栓。

8.JP柜产品结构与主要部件的选型应与型式试验报告一致。主要元件应通过“CCC”认证。

说明：合同履约的JP柜产品，从产品的结构、电气性能须与型式试验报告的描述一致。JP柜箱体结构方式、尺寸、材质、厚度，通风散热的百叶孔开孔位置、大小，箱顶盖沿边开孔位置、大小等应与型式试验报告一致。JP柜的主母线规格、电缆、材质，刀熔开关、剩余电流动作保护装置、无功补偿回路的主开关、分路熔断器、投切开关等元器件选型应与型式试验报告一致，应选择列入《电气电子产品类强制性认证实施规则》中“CCC”认证目录，并经过“CCC”认证的器件。未列入“CCC”认证目录的器件和关键原材料，如电度表、母排、绝缘支撑件、壳体材料等，应有材质单和必要的出厂或型式试验报告，并标明各相关重要数据，包括绝缘器件的阻燃指数、绝缘性能、机械强度，母排的材质和导电率，钢材碳含量等，且符合国家相关要求。

9.加强关键部件的入厂检验。制造厂应对JP柜内关键零部件（如母排、刀熔开关、剩余电流动作保护装置等）进行温升、保护特性、电阻率等检测项目的批量抽检，抽检比例应不少于5%。

说明：通过对JP柜不合格试验项目的统计分析，其中温升等试验项目抽检不合格占比较高，不合格原因多为单个或多个关键元器件出现质量问题所致，抽检合格率与供应商选择的原材料、组部件质量密切相关。

10.JP柜元器件及母排安装连接固定应具有放松措施。应按相应的紧固力矩紧固，按工艺规范做紧固标识。

11.加强JP柜布线工艺控制。JP柜布线使用多股导线的，接线端部应有相应材质的接线端头，宜采用冷压接方式。每根导线的中间不得有接头。一个端子只能连接一根导线。端子和导线应有标记号。JP柜内主回路导线、二次布线全部采用线槽工艺，穿越金属部件支架及过线孔安装绝缘护套，严禁导线与金属件表面接触。

12.加强主母线距离控制。JP柜内剩余电流动作保护器上端的主母线，需距离断路器的灭弧罩120mm，严禁将隔弧板剪断插入断路器的上方。

13.加强出厂试验把关。JP柜出厂前应进行工频交流耐压等试验。JP柜供货商应配置温升试验设备，具备额定电流630A的温升试验能力，对每一批次产品抽取一定比例在出厂试验项目中开展温升试验。除标准规定外每年应开展不少于2次的型式试验项目抽检。

14.用于柱上成套的JP柜型式试验要求。供货商应按照2016版的《10kV柱上变压器台典型设计方案》，在具备检测资质的第三方检验机构，进行配套400kVA及200kVA变压器的JP柜产品型式试验，产品的试验数据满足柱上台成套通用标准和专用技术规范。

# 六、提升电力电缆质量的14条措施

1.加强研发及生产技术人员管理。制造厂应有一定比例的专业研发人员，加强专职质量人员及技术人员的考核、培训管理，定期召集技术、工艺、生产等相关人员对质量问题进行分析，提出的措施落实到生产管理各环节，完善到工艺文件，防止质量问题重复出现。

说明：研发能力体现制造厂开发试验新产品、改进产品工艺、性能的能力，特别是低压电缆生产企业研发能力较弱，人员水平不足。对于生产一线操作人员技能培训非常重要，在电缆的生产过程中，特别是一些重要的关键岗位人员必须不断培训其操作技能，减少因为人员操作造成的产品质量问题。完善质量文件，制作完整的工艺卡片，生产过程中严格按照工艺卡片、质量文件进行生产，加强过程监测，做好记录。

2.加强原材料管理。制造厂对原材料供应商加强管控，优选行业有规模、出厂检验齐全能力强企业作为合格供方，加强对合格供应商评价和管理的抽查。采购时，针对关键性能指标，可以采取自检或委托第三方进行进厂验收检测，如铜导体的成分、电阻率，绝缘和护套料氧指数、热稳定、热失重、机械性能、熔融指数等，以确保所购买的原料质量合格。

说明：原材料是产品的基础，若要控制产品的质量，必须从生产的源头抓起，铜导体、铝导体和电缆料的质量直接决定了电力电缆产品的各项性能。制造厂应对入厂铜、铝导体进行成分自检或委托第三方检测，铜、铝中（铜导体中常见的杂质是铝、砷、磷、锑、镍、铅等，当砷含量达到0.35％时，铜导体的电阻率将增大50％以上；铝导体的主要杂质是铁和硅）杂质的存在造成电阻值超标，严重影响电缆的性能和寿命；原材料入厂时，厂内原材料质量检验部门以批次为单位对原材料质量进行检验，出具检验报告，杜绝追求低成本而忽略原材料质量的行为。原材料使用过程中，进行全程追踪，若发现原材料的质量波动导致制成产品的质量不稳定，及时进行制止，并将不合格产品及时标识、隔离。

3.加强生产制造在线监测。制造厂应加大对关键设备（在线监测）的投入，如在线测偏仪、偏径仪、在线直流电阻测试仪，屏蔽、铠装设备优选无极调速设备等，保障产品质量。

说明：部分供应商电力电缆三层共挤工序中缺少在线配备检测设备（测径测偏仪）。测径测偏仪是10kV电力电缆三层共挤工序中不可或缺的在线检测设备，直接影响成品电缆的绝缘偏心度，少数厂家为节约成品并未配备，产品质量依赖操作人员的熟练程度。部分厂家在线监测设备已损坏的情况下继续生产。

4.加强实验室装备和管理。制造厂加强试验室管理，装备齐全、先进的检测设备，配置必备的原材料进厂验收设备、成品抽样检验试验设备，例如结构尺寸自动测试仪等。

说明：部分厂家试验室内无警示标识，试验室环境未满足标准的恒温要求，试验设备有待改进。设备维修保养记录、计量检定及合格标识、局放屏蔽大厅（室）背景噪声等应加强日常的检查和管理，确保满足要求。

5.提高检验技术人员业务水平。制造厂定期开展岗位培训，加强员工对行业标准、工艺文件、作业指导书等的学习，提高检验技术人员业务水平，针对关键技术、检验人员具有岗位资格能力，具有一定比例高级技能及以上人员。

说明：目前部分厂家检测人员未能严格按照国家标准进行相应的出厂试验，存在漏检、少检现象，产品的质量如有问题，存在不能及时发现的隐患，同时，部分厂家出具的检测报告和记录填写不规范，部分信息不全。

6.加强储存运输管控。严格按照国标仓储产品，保障产品出厂前的最后质量关，如在贮存和运输中电缆盘伸出端头应可靠密封，伸出盘外的电缆端头应加保护罩，伸出的长度应不小于300mm；电缆应避免露天存放，电缆盘不允许平放。

说明：当前存在成品电缆盘室外裸露储存、电缆盘伸出端头未有效密封，这些都不满足GB/T 12706关于电缆包装、运输和贮存的要求。

7.严格执行采购技术标准要求。制造厂在中标后，应认真研读采购标准及相关技术文件，加强企业内部不同部门间和同一部门不同岗位之间的沟通，按照合同要求生产供应合格产品。

说明：抽检过程中，发生多起电力电缆外护套厚度不合格，通过比对国标与国网固化的技术规范书，发现国家标准与国网标准差距较大，举例：ZC-YJV22-10kV 3×300 mm2外护套平均厚度技规书要求不小于3.8mm，国标无要求，外护套最薄厚度技规书要求不小于3.0mm，国标要求不小于2.8mm。在外护套最薄厚度范围内国标与国网要求差距约50%，部分制造厂在生产前未仔细阅读国网技术文件，导致企业生产出不符合要求的产品；制造厂应加强企业内部不同部门间和同一部门不同岗位之间的沟通，如销售部门与生产部门，以及销售部门内部负责招投标和内勤岗位之间的沟通，有效地将招标文件中的技术要求与投标文件对应的响应，准确地传递给生产部门，让具体负责生产的人员能够接受到产品的技术信息。

8.保证导体直流电阻合格的措施。

8.1设计时提高电阻余量要求（如优于国标电阻的1％及以上）。针对铜杆进厂的电阻率、成分进行检测，合格后使用。杜绝偷工减料、蓄意减少导体根数或减小单丝直径；

8.2加强拉丝工艺控制，铜单丝断裂伸长率必须符合国家标准，且退火单丝电阻率需控制在0.01707Ωmm2/m以下，避免退火环境不理想，退火不均匀,引起导体电阻值偏大。为避免铝导体H6-H9单丝混用，拉丝过程中每盘单丝必须测量单丝抗拉强度，并提供相关检验记录作为支撑。铝合金单丝抗拉强度应满足98-159MPa,伸长度不小于10%,当测试强度≥130MPa，伸长率小于8%，可通过退火方式（井式退火炉）调整单丝的机械性能；

8.3 绞制过程中放线盘的张力应保持一致，保障导体的节径比符合要求，避免导体紧压系数不足，内外层有较大空隙，导体电阻值偏大；

8.4 导体放置时间尽可能短，尤其是在高温潮湿的夏季。导体需要放置时，单丝导体可采用薄膜覆盖，绞合导体可牛皮纸包装外采用薄膜覆盖，减少氧化。绝缘线芯在放置过程中和交联过程中，需要将两端密封，以防止水分的进入，避免导体材料或成品电缆存储导体表面氧化，从而导致导体电阻不达标。

9.保证绝缘厚度合格的措施。

9.1制造厂应保证生产用料。若将厚度控制在标准的下限，挤出厚度稍有偏差，便导致厚度偏小。制造厂应充分考虑不同的设备的挤出差异和不同材料膨胀和收缩的不同，在生产工艺文件中规定绝缘厚度的挤出范围和最小值，降低文件指导性偏差；

9.2制造厂应加强绝缘层结构尺寸的取样检测；

9.3更新绞合工序模具，应采用纳米模具，以增强模具强度，减少磨损，延长使用寿命，同时提升绞合导体表面的光洁度和导体的圆整度，降低导线表面质量所造成的偏心度影响；

9.4增加在线测量装置，时刻测量和监视绝缘的厚度，减少人为性和技能性厚度偏小的发生；

9.5挤出工序应避免挤出温度控制不当等因素造成偏心、最薄点厚度偏小。挤出机的控温应精确，避免挤出机的控温波动，挤出量波动，时大时少，出现偏心。加强对挤出温度的监测和计量仪表检定的检查。

10.保证结构尺寸合格的措施。制造厂应采用厚度合格的铜带、钢带原材料。配备绝缘测偏仪进行实时监控，选择合理的生产工艺；不应将铜带搭盖率调小、钢带间隙调大，以减少用料。推荐制造厂采用无极变速类设备，方便档位调节；加强检验把关，对结构尺寸进行过程和出厂均进行检验，主动送检，实验室比对。

11.保证绝缘和护套老化前机械性能合格的措施。

11.1制造厂不应使用再生料或未经净化处理的回收料替代正常绝缘、护套料，以免造成绝缘和护套层抗拉性能不合格；

11.2严格控制硫化压力、挤塑温度、收线速度等，避免塑化不良，使材料得不到充分塑化；

11.3原材料应妥善存储，存储温度宜控制在不超过35℃，湿度在75%以下，同时避免材料受潮、混入杂质，致使材料加工过程中气化，横断面产生细微气孔，影响材料机械性能；

11.4原材料应采用压缩真空包装，使用时，若材料受潮，应调料或对材料进行烘干和干燥处理，若气孔因挤塑温度太高或停机过久引起的，应当降慢挤出速度以及停机过程中把各区挤塑温度适当降低10～15℃左右。

12.保证绝缘热延伸性能合格的措施。该项指标主要考核XLPE绝缘料在一定的温度条件下，材料分子结构发生变化的程度。首先要杜绝使用劣质原材料；其次应控制交联生产工艺，保障加工过程中AB料混合均匀性，选择合适的工艺参数，避免绝缘材料交联度不达标。

13.保证绝缘收缩指标合格的措施。该指标主要考核XLPE绝缘材料在一定温度条件下材料的伸缩情况。制造厂要保证使用质量合格的绝缘材料。采用挤管式挤塑应考虑增加拉伸比，并根据拉伸比合理的配置模具。绝缘材料应充分交联。冷却方式不宜采用急冷设施，此种冷却方式使塑料在大温差下进行骤然冷却，易在绝缘内部残留内应力，造成不合格。制造厂应具备绝缘热收缩试验能力。

说明：绝缘热收缩属于非电气型式试验项目，而企业的过程检验和出厂检验只进行例行和抽样试验项目，因此绝缘热收缩是否合格就依赖于电缆料的质量和电缆生产工艺。但是无论是电力电缆的生产许可证实施细则还是电力电缆的3C认证实施细则，都未对电缆企业应具备电缆料的检验能力提出明确要求，造成部分电力电缆生产企业不具备电缆料的检测手段，进厂检验只能验证其外观、型号、数量、合格证、质保书等，虽部分企业也会对电缆料的质量进行工艺试验，但很少考核到绝缘热收缩性能。

14.保证聚氯乙烯外护套热失重和阻燃护套料氧指数合格的措施。护套料配方中添加剂含量应合理，添加剂不应在受热时过快挥发或析出而失去其性能。制造厂应具备聚氯乙烯原材料进货检验的手段。护套料在应妥善存储，不应受潮引起变质，导致水汽渗入影响其性能。

# 七、提升电缆保护管质量的7条措施

1.限制使用涉及环保、安全等的落后产品。制造厂应加强符合国家关于环保、安全等政策要求的产品的开发，逐步淘汰落后产品。

说明：电缆保护管抽检数据显示，当前涂塑金属保护管用量大、玻璃纤维增强保护管使用量明显减少，符合国家对于环保及安全政策要求。

2.严格原材料牌号及其性能要求。各类电缆保护管的原材料推荐牌号及性能要求如下：

①MPP类原材料及性能要求

表2 电缆保护管（MPP）推荐主要原材料

| 原材料生产厂家 | 原材料牌号 |
| --- | --- |
| 宁波台塑、台北台塑 | PP3003，PP5003，B8001 |
| 燕化石化 | B8101，4228，K8003 |
| 中石化 | K8003，M02，EPS30R，K8303，P340 |
| 陕西延长 | EPS30R，K8003 |
| 北欧化工 | BA212E |
| 韩国晓星 | HB240P |
| 大韩油化 | BP2000 |

表3 电缆保护管（MPP）原材料性能要求表

| 项目 | 要求 | 试验参数 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度， g/cm3 | 0.89～0.915 | 试验温度 | 23℃ | GB/T 1033.1-2008 |
| 灰分含量，% | ≤1.0 | 试验温度 | 850℃ | GB/T 9345.1-2008 |
| 弹性模量，MPa | ≥1300 | 试验温度 | 23℃ | GB/T 9341-2008 |
| 拉伸强度，MPa | ≥25 | 试验温度 | 23℃ | GB/T 8804.3-2008 |
| 热阻系数，℃·m/W | ≤4.6 | —— | —— | GB/T 10294-2008 |
| 体积电阻率，Ω·m | ≥1.0×1012 | 试验温度 | 23℃ | GB/T 1410-2006 |

②UPVC类原材料及性能要求

表4 电缆保护管（UPVC）推荐主要原材料

| 原材料生产厂家 | 原材料牌号 |
| --- | --- |
| 新疆中泰 | SG5 |
| 新疆天业 | SG5 |
| 宁夏英力特 | SG5 |
| 天津乐金大沽 | SG5 |
| 内蒙古宜化 | SG5 |
| 瑞典英力士 | SG5 |

表5 电缆保护管（UPVC）原材料性能要求表

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验参数和试样类型 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度，g/cm3 | ≤1.55 | 拉伸试验试样中间部分 | GB/T 1033.1—2008 |
| 2 | 维卡软化温度，℃ | ≥80 | 50 ℃/h，负载50 N 10 mm×10 mm×4 mm | GB/T 1633—2000 |
| 3 | 导热系数，W/(m.K) | ≤2.3 | / | GB/T 10294—2008 |

③CPVC类原材料及性能要求

表6 电缆保护管（CPVC）推荐主要原材料

| 原材料生产厂家 | 原材料牌号 |
| --- | --- |
| 上海氯碱 | SG5 |
| 山东信发 | SG5 |
| 潍坊高新化工 | SG5 |

表7 电缆保护管（CPVC）原材料性能要求表

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验参数和试样类型 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度，g/cm3 | ≤1.6 | 拉伸试验试样中间部分 | GB/T 1033.1—2008 |
| 2 | 维卡软化温度，℃ | ≥93 | 50 ℃/h，负载50 N 10 mm×10 mm×4 mm | GB/T 1633—2000 |
| 3 | 导热系数，W/(m.K) | ≤2.3 | / | GB/T 10294—2008 |

说明：通过对电缆保护管不合格项目的分析，其中密度、维卡软化温度、压扁试验、纵向回缩率、落锤冲击、环刚度、压力试验等力学性能方面的要求都与制造厂采购的原材料品质直接相关。

3.加强工艺过程控制。制造厂应建立完善的《产品生产工艺控制规程》，并根据生产机台以及生产的产品规格尺寸（尤其是内径尺寸），编制《关键工艺控制卡》，在文件中列出重要的控制参数和控制内容，包括原料配方、模具尺寸、工艺要求等，如有必要还需注明产品的主要控制尺寸等技术要求。生产人员严格按照工艺控制类文件要求进行生产操作。加强生产过程中的关键工艺参数在线监测，包括温度、挤出速度、尺寸等。

说明：根据抽检数据分析，电缆保护管主要集中在外观尺寸检测不合格。当前全国多数检测机构依照DL/T802.1-2007《电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则》中对电缆保护管外观尺寸的允许偏差进行判定。DL/T802.1-2007标准为电缆导管的总则，CPVC、MPP管均有各自的产品标准，分别为DL/T 802.3-2007《电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》（CPVC管）和DL/T 802.7-2010《电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》（MPP管），其中MPP管的产品标准DL/T 802.7-2010中7.2条对“外观质量及尺寸偏差”的判定出给了相应的规定：每根受检的导管中外观质量不允许超差，尺寸偏差（内径、壁厚、长度）的超差不超过一项则判定该根导管合格，即涉及外观尺寸检测项目的三个检测分项目（内径、壁厚、长度）中满足两项合格即可判定该检测项目合格。而CPVC管的标准DL/T 802.3-2007中尺寸的判定未做相应的规定，CPVC保护管的外观尺寸合格率明显低于MPP管。通过与检测机构以及产品供应商的共同论证，CPVC电缆保护管在力学性能合格的情况下，外观尺寸的略微超差（正偏差）并不影响产品在电力行业中的实际使用；相较于2010版的MPP管标准DL/T 802.7-2010，2007版的CPVC管标准DL/T 802.3-2007已不太适用于当前的实际情况，供应商应严格执行采购技术协议要求。

4.加强制造厂检测能力建设。制造厂需设置检测部门，配备检测所需要的且能够独立使用的检测设备及设施。检测试验场地面积不少于100平方米，检测设备至少应包括满足出厂检验项目的设备。配备专业的管理人员和技术人员并执证上岗，且不少于3人。

5.加强出厂试验把关。产品出厂前需完成出厂检验，并在交货时向采购方提供相应批次产品的出厂检验报告。制造厂应加强外观、尺寸检查，维卡软化温度、密度、压力试验（环刚度和压扁试验）等项目的检测。

说明：CPVC（氯化聚氯乙烯）和MPP（改性聚丙烯）材料是制造电缆导管的主要原料，在实际生产过程中均添加一定量的填料、添加剂等。如CPVC电缆导管在设备及模具确定之后，配方中一般控制加入不大于8份的碳酸钙，否则会直接影响其产品质量，包括电缆导管的外观、尺寸，不同含量填料、添加剂直接将直接影响加热成型后电缆导管的冷却收缩率。

维卡软化温度不合格可直观的表明材料性能不符合国家标准要求。由于CPVC和UPVC材料成分较为接近，且2种材料价格相差一倍左右，诸多厂家出于成本考虑，生产CPVC电缆导管时添加一定比例的UPCV材料，这一操作是导致维卡软化温度不合格的最主要因素。其次是在CPVC材料中加入过量填料及添加剂：如碳酸钙等，以此来降低成本。

据统计，压扁试验不合格主要集中在CPVC和UPVC材料的电缆导管。该材料的电缆导管生产过程中会添加一定量的填料和回料，一般填料及回料的价格远低于电缆原材料本身，添加料过多，将直接降低产品的塑性质量，是压扁试验后试样出现裂缝或破损的主要原因。

密度试验不合格主要集中在CPVC和UPVC材料的电缆导管，且实测值均是高于标称数值。其不合格的主要原因是厂家为降低成本添加过多的填料和添加剂。根据测试计算，在PVC管中，每增加2%的碳酸钙粉，材料密度增加0.01g/cm3。

落锤冲击试验主要考核电缆导管的耐冲击性能。纵向回收率试验主要考核导管材料本身的耐温度性能。两个试验项目不合格的主要原因是在CPVC材料中加入了过量的填料，影响其本身的耐冲击和耐热性能。其次是选取了质量较差的CPVC原材料。

6.完善资质能力核实与资格预审业绩统计口径。按电缆保护管材质分别设置业绩考核标准，以合同金额为统计口径。

说明：由于管材存在管径大小尺寸的不同，以供货米数衡量业绩不够客观。

7.调整采购技术规范书中落锤冲击试验方法。与行业标准保持一致，执行DL/T 802对落锤冲击试验的相关标准：锤头半径50mm，落锤高度1.2m。

说明：目前社会上电缆保护管的试验设备无法满足采购技术规范要求，市面上无20mm的球头半径落锤。采购技术规范书和电力行业标准中对落锤冲击试验，两者试验方法不同，行业标准中要求锤头半径50mm，落锤高度1.2m；技术规范书中要求锤头半径20mm，落锤高度2m，试验条件过于严格，导致落锤冲击试验不合格率偏高。落锤冲击试验满足行业标准的要求时即可正常使用，因此，技术规范书中试验方法和行业标准应保持一致。