TSG特种设备安全技术规范　　　　TSG D7002－201X

压力管道元件型式试验规则

Pressure Piping Components Type Test Regulation

(征求意见稿)

中华人民共和国国家市场监督管理总局颁布

年  月  日

前    言

2015年，原国家质量监督检验检疫总局(以下简称原质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)下达修订《压力管道元件型式试验规则》的任务书，要求在现行的《压力管道元件型式试验规则》(TSG D7002—2006)的基础上，对不适用的规定进行修订。

2015年5月，中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)技术法规部组织有关专家在苏州成立了起草工作组，制定了《规则》的修订起草工作方案，确定了《规则》修订的原则、重点内容及主要问题，并且就修订起草工作进行了具体分工，制定了修订起草工作时间表。

20XX年XX月，经过讨论与修改，形成了《规则》征求意见稿。XXXX年XX月，国家市场监督管理总局发布公告，征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见。

XXXX年XX月，修订起草工作组召开第二次会议，对征求到的意见进行研究讨论，形成送审稿。

XXXX年XX月，特种设备局将送审稿提交给市场监管总局特种设备安全技术委员会审议，修订起草工作组分别于XXXX年XX月召开工作会议，对审议意见进行研究讨论，进行了修改，形成报批稿。XXXX年XX月，《规则》由市场监管总局批准颁布。

本规则的修订时，考虑到近年来我国压力管道元件制造水平的发展和技术进步，以及特种设备安全监察工作的需要，对压力管道元件型式试验的典型产品，型式试验程序，申请型式试验机构，样品抽取和确定以及覆盖范围，技术文件审查，检验与试验，型式试验报告和证书，监督与管理等提出了相应的规定要求。

目    录

1 总则	(1)

2 基本要求	(2)

3 附则	(6)

附件A 压力管道用管子典型产品型式试验项目及其内容、方法和要求	(7)

附件B 压力管道用管件典型产品型式试验项目及其内容、方法和要求	(19)

附件C 压力管道用阀门典型产品型式试验项目及其内容、方法和要求	(24)

附件D 压力管道用补偿器典型产品型式试验项目及其内容、方法和要求	(36)

附件E 压力管道用密封元件典型产品型式试验项目及其内容、方法和要求	(42)

附件F 压力管道用防腐管道元件典型产品型式试验项目及其内容、方法和要求	(47)

附件G 压力管道用元件组合装置典型产品型式试验项目及其内容、方法和要求	(49)

附件H 压力管道元件型式试验申请表	 (55)

附件I 特种设备型式试验报告	(56)

附件J 特种设备型式试验证书	(63)

附件K特种设备型式试验联络单	(65)

附件L 特种设备型式试验抽样单	(66)

附件M 压力管道元件型式试验情况汇总表	(67)

压力管道元件型式试验规则

1  总  则

1.1  目的

为了规范压力管道元件型式试验工作，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等有关法律、法规，制定本规则。

1.2  型式试验含义

压力管道元件型式试验是在压力管道元件制造单位(以下简称制造单位)产品质量自行检验与试验合格的基础上，由国家市场监督管理总局(以下简称市场监管总局)核准的检验机构(以下简称型式试验机构)，对产品是否满足基本安全要求进行的符合性验证，包括技术文件审查和样品安全性能的检验与试验。

1.3  适用范围

本规则适用于在中华人民共和国境内使用的特种设备目录范围内的产品，具体产品见本规则附件A至附件G。

1.4  型式试验机构职责

型式试验机构应当在其核准范围内承担型式试验工作。并且履行以下职责：

(1)建立质量管理体系并且保持有效实施，对型式试验的工作质量负责；

(2)对试验人员加强管理，定期对其进行培训、考核，防止和及时纠正失当行为；

(3)出具型式试验报告和证书(格式和内容见附件I和附件J),技术文件审查存在不符合或型式试验型式试验样品的检验与试验项目出现不合格时，向制造单位发出《特种设备型式试验联络单》(见附件K，以下简称《联络单》)；

(4)按照信息化工作和统计年报的要求，及时汇总、统计、上报上传有关型式试验数据。

1.5  型式试验人员职责

型式试验人员应当持有市场监管总局颁发的型式试验人员资格证书，履行以下职责：

(1)按照型式试验方案及时进行型式试验工作，并且对试验的结论负责；

(2)妥善保管制造单位提供的技术资料，并且负有保密的义务；

(3)发现制造单位产品安全性能存在问题时，及时向型式试验机构报告；

(4)不得有影响型式试验公正性的行为。

1.6制造单位义务

制造单位在型式试验工作中应当履行以下义务：

(1)建立质量保证体系并且保持有效实施，按照提交至型式机构的技术文件进行制造，对型式试验证书覆盖范围内产品质量负责；

(2)在需要型式试验的产品制造前，申请型式试验机构进行型式试验；

(3)向型式试验机构提供与型式试验产品有关的质量保证体系文件、技术文件、检验记录和试验报告等资料，并对资料的真实性和有效性负责；

(4)在规定的期限内处理并且书面回复型式试验机构发出的《联络单》；

(5)应当进行型式试验的产品而未经型式试验合格或者超过型式试验覆盖范围的产品不得出厂或者交付使用。

2  型式试验程序和要求

2.1 基本程序

型式试验基本程序,包括申请、编制型式试验方案、技术文件审查、抽样、样品的检验与试验，出具型式试验报告和证书。

2.2  申请

制造单位或者其委托的进口代理商应当向型式试验机构书面申请进行产品型式试验,并且提供以下资料：

(1)《压力管道元件型式试验申请表》(见附件H)

(1)制造单位的营业执照(当有多处制造地址时，应当分别注明)；

(2)申请型式试验产品的名称、规格范围、产品技术参数以及所采用的产品标准，当制造单位采用企业标准或国际标准时，还应当提供符合相关安全技术规范要求的符合性声明；

(3)主要工序的生产设备和检测设备清单；

(4)未向任何其他型式试验机构提出过相同申请的书面声明；

(5)型式试验需要的其他资料。

2.3  编制型式试验方案

2.3.1  编制原则

型式试验机构接受制造单位申请后，应当依据型式试验产品的设计方法、制造工艺、结构型式和预期失效模式，结合制造单位提供的产品名称、规格范围、产品技术参数以及所采用的标准，编制型式试验方案。

型式试验方案至少包括以下内容和要求：

(1)型式试验依据(安全技术规范及相关产品标准以及相应的检验与试验细则)；

(2)抽样方案的确定；

(3)技术文件的审查内容；

(4)样品检验与试验项目及其要求；

(5)主要项目的检验与试验方法，及其主要检测仪器、试验装备。

2.3.2  抽样样品的确定

型式试验机构应当综合考虑型式试验样品所覆盖产品范围(见附件A至附件G)和制造单位的制造能力，与制造单位协商确定抽样样品的名称和规格。

2.3.3  抽样方案的确定

(1)除本规则附件A至附件G另有规定外，每一检验与试验项目应当在同批的产品中随机抽取2件进行型式试验,样品的抽样基数一般不少于5件(特殊结构或者特殊材料的压力管道元件，其制造成本昂贵且不能形成批量生产的除外)；

(2)同批产品是指相同的设计、相同批次原材料、相同的制造加工工艺(冷加工或热加工、热处理，注1)、相同的规格尺寸。

注1：冷加工是在材料再结晶温度以下进行的塑形变形加工，热加工是在材料再结晶温度以上进行的塑形变形加工。热处理分为不做热处理、退火、正火、正火+回火、固溶处理等。

2,3.4  样品检验与试验项目、方法及要求

(1)样品的检验与试验项目应当符合附件A至附件G的规定；

(2)检验与试验方法和要求应当符合附件A至附件G的规定，当附件A至附件G未做规定时，应当符合样品依据的制造标准规定；对于特殊结构或者特殊材料的压力管道元件，其制造成本昂贵且不能形成批量生产时，型式试验机构可采取适当的试验分析方法替代破坏性试验。

2.4  技术文件审查

技术文件审查包括设计文件和制造工艺文件审查。压力管道用管子、管件、密封元件、防腐管道元件可以不进行设计文件审查。

型式试验人员应当依据产品标准及其制造技术要求，综合考虑型式试验产品制造过程对安全性能的影响程度，确定技术文件审查的内容，但是不低于本条及附件A至附件G规定的技术文件审查内容。

2.4.1  设计文件审查

设计文件审查至少包括以下内容：

(1)设计计算书、设计图样等设计文件的齐全性和审批手续；

(2)设计文件中规定的产品标准、技术要求与有关安全技术规范的符合性；

(3)设计压力、设计温度等设计参数的选择是否得当；

(4)采用的设计计算方法与安全技术规范及相关产品标准的符合性；

(5)承压元件所选用的材料与安全技术规范及其产品标准的符合性；

(6)产品结构与有关安全技术规范及相关产品标准的符合性。

型式试验机构根据样品结构型式或者设计计算方法，可以要求制造单位在提交审查的设计文件中提供其产品工作原理介绍或者设计计算方法的说明并进行审查。

2.4.2  制造工艺文件审查

制造工艺文件审查至少包括以下内容：

(1)相关工艺文件的齐全性和审批手续；

(2)主要制造工序(如成形、焊接、热处理、无损检测)的质量控制要求；

(3)制造过程有焊接工序的，焊接工艺规程与采用的焊接工艺评定的符合性；

(4)制造过程有热处理工序的，选择的热处理工艺与采用产品标准的符合性；

(5)有无损检测要求的，无损检测的方法、比例和验收级别与采用产品标准的符合性；

(6)检验与试验项目和要求与采用产品标准的符合性；

(7)当制造采用的无损检测方法、消除焊接残余应当力方法、改善材料性能方法等新工艺在安全技术规范及其产品标准中没有规定时，审查相应的技术评审和审批手续。

2.4.3  审查结果处理

设计文件和制造工艺文件符合相关安全技术规范及相关产品标准规定时，技术文件审查判定为符合。当技术文件审查不符合时，型式试验机构应当向制造单位发出《联络单》，提出书面整改意见，并且确认制造单位的整改情况。

2.5  抽样

2.5.1  抽样方式

抽样方式应当符合以下要求：

(1)型式试验样品由型式试验机构的型式试验人员（以下简称抽样人员）在制造单位成品库或者生产线末端经出厂检验合格等待入库的产品中，采用随机抽样方法抽取；

(2)抽样人员应当熟悉所抽样品的结构与制造工艺，抽样人员不少于2名，并且应当与承担检验与试验的人员分离(抽样现场进行检验的项目除外)；

(3)抽样时，抽样人员应当审核型式试验样品的技术文件、生产记录、检验记录及报告，并且确认样品与文件的一致性。

2.5.2  样品封样

抽样后应当进行封样，并且符合以下要求：

(1)抽样人员应当填写《特种设备型式试验抽样单》(见附件L，以下简称抽样单)，抽样单经抽样人员与制造单位双方确认后盖章；

(2)抽样人员应当对所抽取的样品进行封样，必要时，将设计文件、制造工艺文件和样品检验资料等复印件与样品一并封样；

(3)样品需要送样时，应当在抽样单上说明送样的日期以及地点。

2.6  样品的检验与试验

2,6.1  基本要求

型式试验机构应当按照型式试验方案对样品进行检验与试验。除必须在抽样现场进行的或者需要特殊专业设备的检验与试验外，试验应当在型式试验机构的试验和检验场所内进行。

2.6.2  试验设备及场所

试验设备及场所应当符合以下要求：

(1)型式试验机构需要编制专用试验装置的检定、校准程序，确保在试验过程中，型式试验用仪器、装置经过检定、校准并且在有效期内；

(2)对影响检验与试验质量的场所进行控制，对检验与试验无关的区域施行有效的隔离，并且制定安全防护措施，确保环境条件不会使试验结果无效或者对试验结果产生不良影响；

(3)特殊情况下，需要借助其他专业试验设备时，型式试验机构需要派出型式试验人员对试验设备进行确认，试验时，在试验现场确认试验过程和试验数据。

2.6.3  试验记录

型式试验人员应当及时做好各项试验记录，试验记录应当具有可追溯性。

2,6.4  样品管理

(1)试验过程中，应当保证试验样品有适当标识的样品编号，检验与试验人员应当按照样品编号进行检验与试验和记录；

(2)型式试验机构应当在制造单位有权提出异议的期限内，妥善保管试验样品及备份样品。制造单位在规定期限内不取回样品又不提出处理意见的，由型式试验机构按照有关规定处理。

2.6.5  检验与试验结果判定

(1)型式试验样品的检验与试验项目均符合附件A至附件G及产品制造依据的标准的规定时，则样品检验与试验结果判定为合格；

(2)型式试验样品的检验与试验项目出现不合格时，型式试验机构应当向制造单位发出《联络单》；

(3)当某检验与试验项目有1件样品不合格时，可以对该检验与试验项目进行复验，复验的样品数量应当为原试验数量的2倍，当该项目的复验样品均合格时，则判定该项目的检验与试验合格；否则该项目的检验与试验不合格。

(4)样品覆盖范围产品的公称直径，除了满足附件A至附件G规定的原则外，还应结合制造单位生产设备和检测设备的制造能力确定。

2.7  出具型式试验报告和证书

型式试验机构在试验完成后的15个工作日内应当出具型式试验报告和证书。

型式试验机构应当长期保存型式试验的相关原始记录、型式试验报告和证书。

2.8  需要重新进行型式试验的情况

有下列情况之一的，制造单位应当申请型式机构重新进行型式试验，并且按照本规则2.1条提交申请资料：

(1)型式试验报告所注明的设计依据、结构型式等发生改变，需要进行设计验证的；

(2)型式试验报告所注明的主要制造工序的工艺发生改变，并且需要对其制造工艺进行验证的；

(3)型式试验的证书已过有效期的；

(4)相关安全技术规范中提出要求的。

3  附    则

3.1  证书有效期

型式试验证书有效期为4年。

3.2  自我声明承诺换证

持证单位在其型式试验证书有效期满前，未发生与特种设备相关的行政处罚、责任事故、设备安全性能问题和质量投诉未结案等情况，并且具有相应生产业绩的持证单位，在证书有效期满前，可以通过提交持续满足型式试验要求的自我声明承诺书等资料，向原型式试验机构申请免型式试验直接换证。

持证单位不得连续两次申请自我声明承诺换证。

3.3  信息统计

型式试验机构应当按照信息化工作和统计年报的要求，及时汇总、统计有关数据，并且每年年底填写《压力管道元件型式试验情况汇总表》(见附件M)，上报市场监管总局。

3.4  公告

制造单位的型式试验报告和证书在市场监管总局相关网站上向社会公告。

3.5  解释权限

本规则由市场监管总局负责解释。

3.6  施行时间

本规则自2019年X月X日起施行，2006年10月27日原国家质量监督检验检疫总局颁布的《压力管道元件型式试验规则》TSG D7002-2006同时废止。

附件A

压力管道用管子典型产品型式试验项目

及其内容、方法和要求

压力管道用管子的典型产品，包括无缝钢管、焊接钢管、有色金属管、球墨铸铁管、复合管和非金属材料管。

A1  无缝钢管

A1.  1型式试验项目

A1.1.1  技术文件审查

(1)管坯制造方式；

(2)钢管成形、热处理等工艺文件；

(3)检验与试验工艺，包括无损检测、理化试验、液压试验等。

A1.1.2  检验与试验

(1)外观及几何尺寸；

(2)化学成分分析；

(3)力学性能，拉伸试验、冲击试验、低温冲击试验(当材料有低温使用要求时)等)；

(4)工艺性能试验；

(5)金相检验，当材料冲击试验或者高温使用要求时，包括低倍组织、高倍组织的晶粒度、脱碳层、非金属夹杂物、显微组织等；

(6)无损检测或者液压试验；

(7)有高温使用要求的钢管，使用温度范围内(至超过最高允许工作温度50℃)温度间隔为50℃的抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、拉伸蠕变及持久、应变时效敏感性、使用温度下(包括超过最高允许工作温度20℃)的抗氧化性；

(8)对低温使用要求的钢管，韧脆转变温度曲线。

A1.2  抽样规则

试验样品的抽样基数同一炉批不少于10根，随机抽取其中6根样品进行外观、几何尺寸、无损检测、液压试验等项目的检查以及理化检验试样的抽查；

规格DN≥150mm的钢管，抽查根数可以根据实际库存情况,由型式试验机构与企业协商随机抽取根数，且抽取根数不得少于2根。

钢管的外观、几何尺寸、无损检测、液压试验等项目可以在制造单位现场检测。

A1.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)成形工艺方式覆盖，成形工艺方式，分为冷拔(冷轧)、热轧、热扩、热挤压。不同成形工艺相互不可以覆盖。

(2)材料覆盖，无缝钢管的材料分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V五组，见表A-1；相同组别的材料可以相互覆盖；第Ⅱ组材料可以覆盖第Ⅰ组材料；第Ⅲ组材料可以覆盖第Ⅰ和Ⅱ组材料；其他材料不可以相互覆盖。

表A-1 材料分类

| 材料组别 | 材料种类 | 典型材料示例 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 碳素钢 | 20#、20G等 |
| Ⅱ | 碳锰钢、标准抗拉强度＜540MPa的低合金钢 | Q245R、Q345R、Q370R、16MnR等 |
| Ⅲ | 标准抗拉强度≥540MPa的低合金钢、钼钢、铬钼钢 | CF62、15CrMo、12Cr2Mo1、 P91、P92等 |
| Ⅳ | 低温用钢 | 1.5Ni、3.5Ni等 |
| V | 奥氏体不锈钢、双相不锈钢 | 30408、31608等 |

(3)规格覆盖，当50mm≤DN＜150mm时，50mm≤DN*＜150mm；当150mm≤DN＜400mm时，150mm≤DN*＜400mm；当DN≥400mm时，400mm＜DN*≤DNmm。

注A-1：DN、DN*分别为样品公称直径、覆盖范围产品的公称直径；本规则所称的公称直径根据有关标准，可以代表其公称外径、公称内径、通径和口径、公称尺寸。下同。

A1.4  主要试验项目的试验方法与合格要求

A1.4.1  冲击试验(低温冲击试验)

直径和厚度可以制备宽度为5mm小尺寸冲击试样的钢管，按照设计要求的冲击试验温度下的V型缺口试样冲击吸收能量(KV,)指标应当符合表A-2的规定。

表A-2  碳素钢和低合金钢冲击吸收能量

| 钢材标准抗拉强度下限值 Rm(MPa) | 3个标准试样冲击吸收能量平均值 KV(J) |
| --- | --- |
| ≤450 | ≥20 |
| ＞450～510 | ≥24 |
| ＞510～570 | ≥31 |
| ＞570～630 | ≥34 |
| ＞630～690 | ≥38(且侧膨胀值LE≥0.53mm) |
| ＞690 | ≥47(且侧膨胀值LE≥0.53mm) |

注A-2:

(1)试样取样部位和方向应当符合相关钢材标准的规定；

(2)冲击试验每组取3个标准试样(宽度为10mm)，允许1个试样的冲击吸收能量数值低于表A-2所列数值，但不得低于其数值的70%；

(3)当钢材尺寸无法制备标准试样时，则应当依次制备宽度为7.5mm和5mm的小尺寸冲击试样，其冲击吸收能量指标分别为标准试样冲击吸收能量指标的75%和50%；

(4)钢材标准中冲击吸收能量指标高于表中规定的钢材，还需要符合相应钢材标准的规定。

A2  焊接钢管

典型产品包括埋弧焊钢管、直缝高频焊管和不锈钢焊接钢管。

A2.1  型式试验项目

A2.1.1  技术文件审查

(1)原材料验收资料，包括钢板、钢卷及焊接材料；

(2)钢管成形、焊接、扩径、消磁及热处理等工艺文件；

(3)检验与试验工艺，包括无损检测、理化试验、液压、残余应力试验等。

A2.1.2  检验与试验

(1)外观及几何尺寸(也包括螺纹参数)；

(2)化学成分分析；

(3)力学性能，包括拉伸试验、冲击试验、落锤、硬度、弯曲、压扁试验等；

(4)金相检验，包括低倍、高倍组织，晶粒度，夹杂物，带状组织等)；

(5)无损检测，包括X射线、超声、涡流、漏磁等；

(6)液压试验；

(7)钢管抗大变形能力试验，包括钢管管体纵向拉伸试验、钢管实物试验和钢管对接环焊缝宽板拉伸试验；

(8)采用螺纹连接的高频焊(含无缝)钢管，需要进行模拟工况的实物试验，包括上、卸扣试验，拉伸至失效试验，静水压及内压至失效试验，外压至失效试验和气密封试验。

A2.2  抽样规则

型式试验样品应当在同一生产批次的钢管上截取，样品的抽样基数不少于10根。

A2.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)焊接方式覆盖，焊接方式分为埋弧焊、高频焊、氩弧焊等；不同焊接方式相互不可以覆盖。

(2)材料覆盖，强度级别高的可以覆盖强度级别低的。

(3)规格覆盖，0.5 S/DN≤S*/DN*≤3 S/DN(DN、DN*含义见注A-1)；S、S*分别为样品(试样)公称壁厚、覆盖范围内产品的公称壁厚，下同。

A2.4  主要试验项目的试验方法与合格要求

A2.4.1  钢管抗大变形能力试验

该试验包括钢管管体纵向拉伸试验、钢管实物试验和钢管对接环焊缝宽板拉伸试验。

基于应变设计地区使用的钢管应当具有较强的变形能力，除满足钢管常规的性能指标要求外，还应当对钢管管体纵向的拉伸性能和钢管整体的变形能力进行补充试验。

为确保应变设计地区使用钢管对接环焊缝的应变特性，环焊缝的焊接工艺需要专门评定，还应当通过环焊缝宽板拉伸试验对其变形行为进行验证。

A2.4.1.1  钢管管体纵向拉伸试验

在人工时效处理前和处理后，应当对钢管管体进行纵向拉伸试验。供需双方应根据钢管管体供货时的热处理状态和防腐涂覆工艺，对时效处理条件(加热温度和保温时间)进行约定；纵向拉伸试样应当使用未经压平的全壁厚矩形试样或圆棒试样，试样夹持部分可以压平。

试验测定包括但不限于钢管管体纵向的屈服强度(Rt0.5)、抗拉强度(Rm)、屈强比(Rt0.5/Rm)、应力比、均匀延伸率(UEL)以及拉伸全曲线。为保证钢管不同程度的变形能力，在满足相应钢级拉伸强度性能要求的前提下，对最大和最小屈服强度(Rt0.5)、最大和最小抗拉强度(Rm)值、最大的屈强比(Rt0.5/Rm)、最小的均匀延伸率(UEL)均有具体规定。同时，要求应力应变曲线应当为连续屈服，曲线呈现“拱顶型”。

A2.4.1.2  钢管实物试验

钢管抗大变形实物试验可采用钢管实物压缩试验或弯曲试验中的一种方法。

A2.4.1.2.1  钢管实物压缩试验

压缩试验钢管的长度是公称直径的2.0倍以上，加工时应当注意保证端面与管体轴线的垂直和互相之间的平行。试验前测量试样的外径和壁厚，并在特定位置排布应变片(在相隔90°或120°的钢管母线上，沿轴向等间距排部应变片，间距要依具体的钢管尺寸来定，一般是钢管半径的五分之一到二分之一。在应变集中即可能出现屈曲的部位，适当增加应变片的布排密度)。试验在液压压力试验机上进行，加载速率控制在20MPa/s或者20mm/min以下。全程采集载荷、应变和位移。载荷下降试样开始出现屈曲时，屈曲部位的最大应变反映钢管抗大变形(屈曲)的能力。

一般情况下，开始屈曲时屈曲部位的最大应变为ε≥0.85％，或者根据用户的项目设计需求计算规定的应变指标。

A2.4.1.2.2  钢管实物弯曲试验

弯曲试验的试样，长度是钢管公称外径的6倍以上，两端与试验短节焊接连接和密封。测试试样的壁厚和管径，并且在特定位置排布应变片 (在相隔30°或45°的钢管母线上，沿轴向等间距排部应变片，间距要依具体的钢管尺寸来定，一般是钢管半径的五分之一到二分之一。在钢管弯曲受压侧母线的中部，即产生最大压缩变形的部位，适当加大应变片的密度)。试验在专用的弯曲机中进行。全程采集载荷、位移和应变。试样开始屈曲时的弯曲位移和屈曲部位的最大应变反映钢管抗大变形的能力。

一般情况下，开始屈曲时屈曲部位的最大应变为：≥20%，或者根据用户的项目设计需求计算规定的应变指标。

A2.4.1.3  钢管对接环焊缝宽板拉伸试验

宽板拉伸试验的试样标距内宽度应不小于300mm(对外径小于800mm的情况，可另行规定)，试样长度应不小于4倍宽度。应当根据实际焊接工艺进行环焊，环焊缝置于试样中间位置，可以根据需要预制特定尺寸的缺陷。试验时应当施加位移控制的拉伸载荷，试验过程中采集载荷、位移、裂纹张开量等数据。可以根据需要，以载荷下降、裂纹启裂、失稳扩展等对应当的管体远端应变作为环焊接头的拉伸应变能力。

一般情况下，宽板拉伸试验应变不低于0.5%，或者根据用户的项目设计需求计算规定的应变指标。

A2.4.2  采用螺纹连接的高频焊(含无缝)钢管模拟工况的实物试验(需要时)

该试验包括螺纹检查，上、卸扣试验，拉伸至失效试验，静水压及内压至失效试

验，外压至失效试验和气密封试验。

A2.4.2.1  螺纹检验

试验之前，首先对钢管螺纹的齿高、螺距、紧密距(中径)、锥度等参数进行检验，检验依据标准是GB/T 9253.2或者API SPEC 5B。

A2.4.2.2  上、卸扣试验

上卸扣的试样由两根管子组成，一根管子为单端带外螺纹，一根管子为单端带内螺纹，单根管子的长度不得小于1700mm。

上、卸扣试验应当依据标准SY/T 6128中的规定进行。

上、卸扣试验是对钢管螺纹的抗粘扣性能进行检验，其中上、卸扣试验分初始上扣、卸扣和最终上扣、卸扣两类。

A2.4.2.3  拉伸至失效试验

拉伸至失效试验的试样，其上、卸扣试验必须合格，螺纹接头位于试样中间，试样长度不得小于3400mm。

拉伸至失效试验应当依据标准SY/T 6128中的规定进行。

拉伸至失效试验是对钢管的螺纹连接强度进行检验。

A2.4.2.4  静水压及内压至失效试验

静水压及内压至失效试验的试样，其上、卸扣试验必须合格，螺纹接头位于试样中间，试样长度不得小于10倍外径，。

静水压及内压至失效试验应当依据标准SY/T 6128中的规定进行。

静水压及内压至失效试验是对钢管的螺纹接头的密封性能和内屈服强度进行检验。

A2.4.2.5  外压至失效试验

外压至失效试验是对钢管管体抗挤毁强度进行的检验。

外压至失效试验的试样长度不小于2740mm。

外压至失效试验应当依据标准SY/T 6128中的规定进行。

A2.4.2.6  气密封试验

对于有气密封性能要求的钢管，还应当根据SY/T 6128和产品技术规范等要求进行相应的气密封性能试验。

A3  有色金属管

有色金属管的典型产品包括镍及镍合金管、钛及钛合金管、铜及铜合金管、铝及铝合金管、锆及锆合金管、其他有色金属及合金管(铅及铅锑合金管、铜镍合金管、钯合金管、镁合金管等)。

A3.1  型式试验项目

A3.1.1  技术文件审查

(1)有色金属管成形、焊接、热处理工艺等工艺文件；

(2)检验与试验工艺，包括无损检测、理化试验、压力试验等。

A3.1.2  检验与试验

(1)外观及几何尺寸；

(2)化学成分分析；

(3)拉伸试验；

(4)工艺性能试验 ，包括扩口试验、弯曲试验、压扁试验(必要时)；

(5)金相检验，包括低倍组织、晶粒度、非金属夹杂、显微组织等(必要时)；

(6)无损检测，包括涡流、超声波等(必要时)；

(7)耐腐蚀试验，包括晶间腐蚀、剥落腐蚀、应力腐蚀、脱锌腐蚀、水蒸气腐蚀、疖状腐蚀等(必要时)；

(8)液(气)压试验(必要时)。

A3.2  抽样规则

有色金属管试样应当在同一生产批次抽取，抽样数量一般不低于2根，抽样基数一般不少于10根。

A3.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)成型工艺方式覆盖，不同成型、焊接及热处理工艺相互不可以覆盖；

(2)材料覆盖，除主元素之外的其他规定的合金元素成分含量高的可以覆盖合金元素含量低的；

(3)规格覆盖，在50mm≤DN＜100mm、100mm≤DN＜200mm和DN≥200mm三个组距中，各组距内大规格可以覆盖小规格。

A3.4  主要试验项目的试验方法与要求

(1)承压设备用镍及镍合金无缝管应当依据标准NB/T 47047中的规定；

(2)镍及镍合金管应当依据标准GB/T 2882中的规定；

(3)钛及钛合金无缝管应当依据标准GB/T 3624中的规定；

(4)钛及钛合金焊接管应当依据标准GB/T 26057中的规定；

(4)铝及铝合金拉(轧)制无缝管应当依据标准GB/T 6893中的规定；

(5)铝及铝合金热挤压管应当依据标准GB/T 4437中的规定；

(6)铜及铜合金拉制管应当依据标准GB/T 1527中的规定；

(7)锆及锆合金无缝管材应当依据标准GB/T 26283中的规定；

(8)铅及铅锑合金管应当依据标准GB/T 1472中的规定。

前款以外的其他符合条件的有色金属管可依据相应的国家标准或行业标准规定。

A4  球墨铸铁管

典型产品包括离心铸铁管、非离心铸铁管。

A4.1  型式试验项目

A4.1.1  技术文件审查

(1)球墨铸铁管铸造、热处理、涂覆工艺等工艺文件；

(2)检验与试验工艺，包括力学性能试验、压力试验等。

A4.1.2  检验与试验

(1)外观及几何尺寸(含涂覆层)；

(2)拉伸试验；

(3)布氏硬度；

(4)密封试验，包括水压试验、气密性试验；

(5)接口密封试验。

A4.2  抽样规则

球墨铸铁管试样应当在同一生产批次抽取，抽样数量一般不低于2根，抽样基数一般不少于10根。

A4.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)成型工艺方式覆盖，不同成型、热处理工艺相互不可以覆盖；

(2)规格覆盖，当DN≤250mm时，50mm≤DN*≤250mm；当250mm＜DN≤700mm时，250mm＜DN*≤700mm。

A4.4主要试验项目的试验方法与要求

燃气用球墨铸铁管应当依据标准GB/T 13295的规定，其他符合条件的球墨铸铁管可依据相应的国家标准或行业标准规定。

A5  复合管

典型产品包括金属与金属复合管、非金属与非金属复合管。

A5.1  型式试验项目

A5.1.1  技术文件审查

(1)管材成形、焊接及热处理工艺等工艺文件；

(2)检验与试验工艺，包括无损检测、理化试验、液压试验等。

A5.1.2  检验与试验

A5.1.2.1  金属与金属复合管

(1)外观及几何尺寸；

(2)基管及耐蚀合金的化学成分；

(3)金相组织和硬度；

(4)基管的拉伸性能；

(5)断裂韧性；

(6)耐蚀合金的耐腐蚀性能；

(7)复合管的导向弯曲性能；

(8)抗压扁性能；

(9)剪切结合强度(冶金复合)或者紧密度(机械复合)；

(10)管端剩磁；

(11)抗高温塌陷性能(机械复合)；

(12)静水压及爆破试验；

(13)无损检测。

A5.1.2.2  非金属与非金属复合管(玻璃钢复合管)。

(1)外观及几何尺寸；

(2)树脂含量(必要时)；

(3)爆破压力性能；

(4)维卡软化温度(必要时)；

(5)管的平行板外载刚度(必要时)；

(6)巴氏硬度(必要时)；

(7)玻璃化转变温度(必要时)；

(8)静水压试验。

A5.2抽样规则

A5.2.1  金属与金属复合管

在同批产品中，按照以下方式进行抽取：

(1)抽样基数，基管外径大于或等于508mm的，10根作为一个抽样批；基管外径小于508mm以上的，20根作为一个；不满足以上条件的，以1个生产班次(8小时)的产量作为一个抽样批，但必须不少于5根；

(2)在抽样组批中，随机抽取5根现场进行非破坏性试验(外观、几何尺寸、无损探伤、静水压试验等)，并在非破坏性项目合格基础上，再随机抽取1根进行破坏性试验。

A5.2.2  非金属与非金属复合管

试样应当在同一生产批次抽取，抽样数量一般不低于10m，抽样基数一般不少于50m。

A5.3  覆盖范围

A5.3.1  金属与金属复合管

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)复合工艺覆盖，复合工艺方式分为冶金复合(离心浇注、爆炸)和机械复合；不同复合工艺相互不可以覆盖。

(2)规格覆盖，当DN＜300mm时，50mm≤DN*＜300mm；当DN≥300mm时，DN*≥300mm。

A5.3.2  非金属与非金属复合管

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)成形工艺方式覆盖，不同成形工艺相互不可以覆盖；

(2)规格覆盖，当50mm≤DN＜100mm时，50mm≤DN*＜100mm；当100mm≤DN≤150mm时，100mm≤DN*≤150mm；当DN＞150mm时，150mm＜DN*≤DNmm。

A5.4  主要试验项目的试验方法与要求

A5.4.1  金属与金属复合管

(1)内覆或衬里耐腐蚀合金复合钢管应当依据标准SY/T 6623中的规定；

(2)含H2S/CO2天然气田集输管网用双金属复合管应当依据标准SY/T 6855中的规定；

前款以外的其他符合条件的金属与金属复合管可依据相应的国家标准或行业标准规定。

A5.4.2  非金属与非金属复合管

(1)石油天然气工业用热塑性塑料内衬玻璃钢复合管应当依据标准SY/T 6662.7中的规定；

(2)纤维缠绕增强热固性树脂压力管应当依据标准JC/T 552中的规定；

(3)高压玻璃纤维管线管应当依据标准SY/T 6770.1中的规定；

(4)玻璃纤维增强塑料高压管线管应当依据标准JC/T 2096中的规定。

前款以外的其他符合条件的非金属与非金属复合管可依据相应的国家标准或行业标准规定。

A6  非金属材料管

典型产品包括聚乙烯(PE)管、聚氯乙烯(PVC)管、尼龙管等。

A6.1  型式试验项目

A6.1.1  技术文件审查

(1)管材成形工艺，作业指导书等工艺文件；

(2)检验与试验工艺，包括力学性能、理化试验、液压试验等。

A6.1.2  检验与试验

A6.1.2.1  聚乙烯(PE)管

(1)外观及几何尺寸；

(2)断裂伸长率(必要时)；

(3)热稳定性(必要时)；

(4)熔体质量流动速率(必要时)；

(5)静液压强度；

(6)耐慢速裂纹增长(必要时)；

(7)纵向回缩率；

(8)压缩复原(必要时)；

(9)受压开裂稳定性(必要时)；

(10)爆破强度试验(必要时)；

(11)轴向抗拉性能(必要时)。

A6.1.2.2  聚氯乙烯(PVC)管

(1)外观及几何尺寸；

(2)纵向回缩率；

(3)落锤冲击试验；

(4)密度；

(5)维卡软化温度；

(6)氯含量(必要时)；

(7)静液压试验；

(8)二氯甲烷浸渍试验。

A6.1.2.3  尼龙管

(1)外观及几何尺寸；

(2)静液压试验；

(3)弯曲强度；

(4)纵向回缩率；

(5)水压爆破试验；

(6)受压开裂稳定性。

A6.2  抽样规则

非金属材料管试样应当在同一生产批次抽取，抽样数量一般不低于13m，抽样基数一般不少于50m。

A6.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足本条以下条件。

A6.3.1  材料覆盖

聚乙烯(PE)管、聚氯乙烯(PVC)管、尼龙管不可以相互覆盖。

A6.3.2  规格覆盖

(1)聚乙烯管,当50mm≤DN＜75mm时，50mm≤DN*＜75mm；当75mm≤DN＜250mm时，75mm≤DN*＜250mm；当DN≥250mm时，250mm≤DN*≤DNmm；

(2)聚氯乙烯(PVC)管，当50mm≤DN＜160mm时，50mm≤DN*＜160mm；当DN≥160mm时，160mm≤DN*≤DNmm；

(3)尼龙管，当50mm≤DN＜250mm时，50mm≤DN*＜250mm；当250mm≤DN＜600mm时，250mm≤DN*＜600mm；当DN≥600mm时，600mm≤DN*≤DNmm。

A6.4  主要试验项目的试验方法与要求

(1)聚乙烯燃气管应当依据标准GB/T 15558.1中的规定；

(2)工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管应当依据标准HG/T 3690中的规定；

(3)燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管应当依据标准CJ/T 125中的规定；

(4)石油天然气工业用钢骨架增强聚乙烯复合管应当依据标准SY/T 6662.1中的规定；

(5)石油天然气工业用柔性复合高压输送管应当依据标准SY/T 6662.2中的规定；

(6)石油天然气工业用钢骨架增强热塑性塑料复合连续管应当依据标准SY/T 6662.4中的规定；

(7)石油天然气工业用增强超高分子量聚乙烯复合连续管应当依据标准SY/T 6662.5中的规定；

(8)工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材应当依据标准GB/T 18998.2中的规定；

(9)工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材应当依据标准GB/T 4219.1中的规定；

(10)尼龙管材应当依据标准SY/T 6662.3中的规定。

前款以外的其他符合条件的非金属材料管可依据相应的国家标准或行业标准规定。

附件B

压力管道用管件典型产品型式试验项目

及其内容、方法和要求

压力管道用管件的典型产品包括无缝管件、有缝管件、复合管件和非金属管件。

B1  无缝管件和有缝管件

典型产品包括对焊形式的弯头、三通(四通)。

B1.1  型式试验项目

B1.1.1  技术文件审查

(1)强度计算书；

(2)管件成形、焊接、热处理工艺等工艺文件；

(3)检验与试验工艺，包括无损检测、理化试验等。

B1.1.2  检验与试验

(1)标识；

(2)形状与外观(焊接管件时，含焊缝数量及布置)；

(3)原材料化学成分；

(4)尺寸检验；

(5)壁厚测定；

(6)随炉或本体取样试件的化学成分和力学性能，包括拉伸试验、低温用钢的冲击试验；

(7)无损检测；

(8)铁素体测定(奥氏体不锈钢、双相不锈钢时)；

(9)爆破试验。

注B-1：型式试验机构可以认可制造单位提供的原材料化学成分、无损检测等检验与试验结果，当有疑问时，应当对其进一步进行检验与试验。

B1.2  抽样规则

(1)当材料为表A-1中第Ⅰ、Ⅱ组材料且DN≤300mm时，样品的抽样基数每批不少于5件；

(2)当材料为表A-1中第Ⅰ、Ⅱ组材料且DN＞300mm时，样品的抽样基数每批不少于3件；

(3)当材料为表A-1中Ⅲ、Ⅳ组材料时；样品的抽样基数每批不少于2件。

B1.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)典型产品覆盖，弯头与三通(四通)不可以相互覆盖；三通和四通可以相互覆盖；

(2)材料覆盖，管件的材料分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V五组，见表A-1；相同组别的材料可以相互覆盖；第Ⅱ组材料可以覆盖第Ⅰ组材料；第Ⅲ组材料可以覆盖第Ⅰ和Ⅱ组材料；其他材料不可以相互覆盖；

(3)加工工艺覆盖(加工工艺分为冷成形、热成形），不同加工工艺不可以相互覆盖。

(4)规格覆盖，同时满足0.5 DN≤DN*≤2 DN和0.5 S/DN≤S*/DN*≤3 S/DN规格尺寸的的对焊管件：

注B-2：等径管件覆盖同类型的异径管件，异径管件小端尺寸覆盖规格较小的异径管件。异径管件覆盖以规格较小端口径计算。

B1.4  主要试验项目的试验方法与要求

是指钢制对焊管件的爆破试验。

(1)试样要求，钢制对焊管件应当在试件(样品)端部焊接试验短节，组成爆破试验系统，试验系统应当能够承受试验压力的105%，试验短节的长度不应当影响试验结果的判定。

(2)试验方法和要求，试验介质为洁净的水，试验时应当缓慢升压至计算爆破压力。

(3)爆破试验结果的判定，试件的爆破压力不低于公式(B-1)计算的爆破压力时，爆破试验判定为合格。

Pc=2RmSD                       (B-1)

式中：

Pc—计算爆破压力，MPa；

Rm—在代表型式试验样品的试样上测得的管件的实际抗拉强度，MPa；

S—管件的公称壁厚，mm；

D—规定的管子外径，mm。

B2  复合管件

典型产品包括金属与金属复合弯头、三通(四通)和非金属与非金属复合弯头、三通(四通)。

B2.1  型式试验项目

B2.1.1  技术文件审查

(1)原材料验收资料，包括钢板、钢管、焊接材料、钢骨架等；

(2)管件成形、焊接、热处理等工艺文件；

(3)检验与试验工艺，包括无损检测、理化试验、液压试验等。

B2.1.2检验与试验项目

B2.1.2.1金属与金属复合管件

(1)外观及几何尺寸；

(2)基层及耐蚀合金的化学成分、金相组织、硬度；

(3)基层的拉伸性能、断裂韧性，耐蚀合金的耐腐蚀性能；

(4)复合管件的导向弯曲性能、剪切结合强度；

(5)抗高温塌陷性能评价(机械复合)；

(6)无损检测，也包括复合后耐蚀合金的结构完整性检测；

(7)静水压及爆破试验。

B2.1.2.2非金属与非金属复合管件(玻璃钢复合管件)

(1)外观及几何尺寸；

(2)树脂含量；

(3)爆破强度试验；

(4)巴氏硬度；

(5)玻璃化转变温度；

(6)静液压试验。

B2.2抽样规则

复合管件样品应当在同一生产批次抽取，抽样基数一般不少于20件。

B2.3覆盖范围

B2.3.1金属与金属复合管件

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)典型产品覆盖覆盖，弯头与三通(四通)不可以相互覆盖；三通和四通可以相互覆盖；

(2)复合工艺覆盖，复合工艺方式分为冶金复合(离心浇注、爆炸)和机械复合；不同复合工艺不可以相互覆盖；

(3)规格覆盖，0.5 S/DN≤S*/DN*≤3 S/DN。

B2.3.2非金属与非金属复合管件

覆盖范围应当满足以下条件：

(1)当50mm≤DN＜150mm时，50mm≤DN*＜150mm；

(2)当150mm≤DN≤350mm时，150mm≤DN*≤350mm；

(3)当DN＞350mm时，350mm＜DN*≤DNmm。

B2.4  主要试验项目的试验方法与要求

B2.4.1  金属与金属复合管件

(1)石油天然气工业用耐腐蚀合金复合管件应当依据标准GB/T 35072中的规定；

(2)石油天然气工业用耐腐蚀合金复合弯管应当依据标准GB/T 35067中的规定；

前款以外的其他符合条件的管件可依据相应当的国家标准或行业标准规定。

B2.4.2非金属与非金属复合管件

非金属与非金属复合管件、弯管应当依据标准SY/T6266和SY/T6267中的规定。

B3  非金属管件

典型产品包括聚乙烯(PE)热熔管件、聚乙烯(PE)电熔管件、钢骨架聚乙烯(PE)复合管件和聚氯乙烯(PVC)管件等。

B3.1  型式试验项目

B3.1.1  技术文件审查

(1)管件成形、热处理工艺等工艺文件；

(2)检验与试验工艺，包括无损检测、理化试验等；

(3)型式试验样品生产记录、检验记录及报告。

B3.1.2  检验与试验项目

B3.1.2.1  聚乙烯(PE)管件

(1)外观及几何尺寸；

(2)氧化诱导时间(必要时)；

(3)静液压强度；

(4)熔接强度(必要时)；

(5)熔体质量流动速率(必要时)；

(6)爆破强度试验(必要时)；

(7)密封性能试验(必要时)；

(8)撕裂试验(必要时)。

B3.1.2.2  聚氯乙烯(PVC)管件

(1)外观及几何尺寸；

(2)烘箱试验；

(3)密度；

(4)维卡软化温度；

(5)坠落试验(必要时)；

(6)静液压试验。

B3.2  抽样规则

非金属材料管件试样应当在同一生产批次抽取，抽样数量一般不低于13件，抽样基数一般不少于50件。

B3.3覆盖范围

覆盖范围应当同时满足本条以下条件：

B3.3.1  材料覆盖

不同材料不可以相互覆盖。

B3.3.2  规格覆盖

(1)聚乙烯管件，当50mm≤DN＜75mm时，50mm≤DN*＜75mm；当75mm≤DN＜250mm时，75mm≤DN*＜250mm；当DN≥250mm时，250mm≤DN*≤DNmm。

(2)聚氯乙烯(PVC)管件，当50mm≤DN＜160mm时，50mm≤DN*＜160mm；当DN≥160mm时，160mm≤DN*≤DNmm。

B3.4  主要试验项目的试验方法与要求

(1)PE管件应当依据标准GB/T 15558.2中的规定；

(2)工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管件应当依据标准HG/T 3691中的规定；

(3)燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件应当依据标准CJ/T 125中的规定；

(4)工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件应当依据标准GB/T 18998.3中的规定；

(5)工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件应当依据标准GB/T 4219.2中的规定。

前款以外的其他符合条件的管件可依据相应的国家标准或行业标准规定。

附件C

压力管道用阀门典型产品型式试验项目

及其内容、方法和要求

压力管道用阀门的典型产品包括通用阀门、调节类阀门、井口装置用阀门和非金属阀门。

C1  通用阀门

通用阀门按结构型式，分为闸阀、截止阀、节流阀、止回阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、电磁阀(电磁驱动启闭结构)、排污阀、盘阀。

C1.1  型式试验项目

C1.1.1  技术文件审查

(1)结构型式与采用标准的符合性；

(2)壳体材料及密封材料选用与设计条件的符合性；

(3)强度校核计算，包括壳体壁厚、阀体之间及阀体与阀盖等连接处的强度、启闭操作件连接处强度；

(4)焊接、热处理、装配等工艺文件；

(5)检验与试验工艺，包括无损检测、压力试验等。

C1.1.2  检验与试验

(1)外观及标志检查；

(2)阀体和阀盖材料的化学成分；

(3)阀体及阀盖最小壁厚；

(4)阀杆最小直径及硬度；

(5)壳体压力试验及密封试验；

(6)带压启闭循环操作试验，闸阀、蝶阀、球阀带压启闭操作20次，电磁阀带压启闭操作100次，止回阀操作阀瓣全行程动作20次，其他阀门带压启闭循环5次；

(7)关闭组合件连接处尺寸检测；

(8)密封面的硬度，包括闸阀闸板、截止阀和止回阀阀瓣堆焊合金后的硬度；

(9)设计温度≤-46℃时，除本条(1)至(8)项以外，还应当包括低温状态下带压启闭操作试验，低温状态下密封性能试验，恢复到常温后的壳体气密性试验和密封试验。

C1.2  抽样规则

公称压力大于或者等于10MPa，且PN×DN≥6000 MPa·mm，或者公称尺寸等于或者大于DN1000mm的管道阀门，抽样基数不少于2件。

C1.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)规格覆盖，DN*≤2DN。

(2)压力等级覆盖，型式试验公称压力覆盖范围见表C-1。

表 C-1  金属阀门型式试验压力等级覆盖范围

| 典型产品名称 | 公称压力覆盖范围 |
| --- | --- |
| 闸阀 | 当PN≤4.0MPa时，PN*≤4.0MPa； 当4.0MPa＜PN≤6.4MPa时， PN*≤6.4MPa； 当6.4MPa＜PN≤10.0MPa时， PN*≤10.0MPa； 当10.0MPa＜PN≤16.0MPa时，PN*≤16.0MPa； 当16.0MPa＜PN≤25.0MPa时，PN*≤25.0MPa； 当PN＞25.0MPa时， PN*≤PN |
| 截止阀、节流阀 |  |
| 止回阀 |  |
| 旋塞阀 |  |
| 盘阀 |  |
| 球阀、蝶阀 | 当 PN≤2.5MPa时，PN*≤2.5Mpa； 当PN＞4.0MPa时， PN*≤PN |
| 隔膜阀、柱塞阀 | 当 PN≤1.6MPa时，PN*≤1.6MPa； 当PN＞1.6MPa时，PN*≤PN |
| 电磁阀(电磁驱动启闭结构) |  |
| 设计温度低于-46℃的阀门(闸阀、截止阀、球阀、止回阀、蝶阀) | 当PN≤4.0MPa时，PN*≤4.0MPa； 当PN＞4.0MPa时，PN*≤PN |

注C-1：PN、PN*分别为样品公称压力、覆盖范围内产品的公称压力，下同。

(3)设计温度覆盖，设计温度≤-46℃的阀门与其他阀门不可以相互覆盖，设计温度≤-46℃的限制温度按照试验产品的最低值。

C1.4  主要试验项目的试验方法与要求

C1.4.1  压力(耐压)试验与密封试验

C1.4.1.1  试验项目的选择

(1)所有阀门都必须进行壳体压力试验和密封试验；

(2)有上密封结构的阀门，必须进行上密封试验；

(3)阀门常温下的密封试验项目应当按照产品设计制造标准所规定的检验项目；

(4)电磁阀(电磁驱动)按照JB/T 7352《工业控制过程系统用电磁阀》或CJ/T394《电磁式燃气紧急切断阀》标准中有关电磁阀要求规定进行。

C1.4.1.2  试验的基本要求

(1)用液体进行试验时，应当将腔内的空气排净；用高压气体密封试验时，必须在水压试验合格后进行；

(2)进行密封试验时，在阀门两端不应当施加对密封面泄漏有影响的外力。

C1.4.1.3  试验介质

(1)壳体试验、高压上密封试验和高压密封试验的试验介质应当是水、空气、煤油或者粘度不高于水的非腐蚀性液体，介质的温度不高于52℃；

(2)低压上密封试验和低压密封试验的试验介质是空气、氮气或者其它惰性气体。

C1.4.1.4  试验压力

(1)壳体压力试验的压力为阀门常温时最大允许工作压力的1.5倍；

(2)高压上密封试验和高压密封试验的压力为常温时最大允许工作压力的1.1倍；

(3)低压上密封试验和低压密封试验的压力为0.5～0.7MPa；

(4)蝶阀的密封试验压力为常温时最大允许工作压力或者最大允许工作压差的1.1倍；

C1.4.1.5  试验持续时间

各项压力试验和密封性能试验，在试验压力下保持的最短持续时间应当符合表C-2的规定。

表C-2  试验压力下保持的最短持续时间

| 阀门公称直径 (DN) | 保持试验压力最短持续时间(min) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 壳体压力试验 | 上密封试验 | 密封性能试验 |
| ≤100 | 2 | 2 | 2 |
| 150～250 | 5 | 5 | 5 |
| 300～450 | 15 |  |  |
| ≥500 | 30 |  |  |

C1.4.1.6  试验方法和要求

C1.4.1.6.1  壳体试验

阀门的两端封闭，启闭件部分开启，向阀门体腔加压。除波纹管密封阀门外，填料压盖压紧并能保持试验压力，使填料箱部位受到试验。

C1.4.1.6.2  上密封试验

除阀杆采用波纹管密封结构外的阀门，具有上密封性能的阀门，在壳体试验后都应当进行上密封试验。阀门两端封闭，向装配好的阀门体腔内加压，阀门应当完全开启。

C1.4.1.6.3  密封试验

试验顺序是先高压密封试验后低压密封试验，并且符合以下要求：

(1)双向密封的阀门(多通道阀和截止阀除外)分别在关闭阀门的每一端加压，阀盖与密封面间的体腔内应当充满介质并加压到试验压力，在另一端敞开通大气检查泄漏；

注C-2：对楔式单闸板(刚性或弹性)闸阀，不允许将用试验介质封闭在两密封面，在密封面处检查泄漏的方法来检漏。

(2)单向密封并标有介质流动方向标志的阀门，向标有介质流动方向的进口端加压，在出口端检查泄漏；

(3)弹性密封结构的蝶阀，不论是单向密封还是双向密封，只需要在最不利密封的一端加压；金属密封结构的蝶阀，按照介质流向密封的一端加压，在另一端检查的泄漏；

(4)多通道密封的阀门试验介质应当依次从被密封的通道引入加压，从填料箱处(此时应当未装填料)或者其他敞开的通道口来检查密封面的泄漏；

(5)双关双断的阀门试验介质应当依次从被密封的通道引入加压，在阀体中腔引漏螺栓孔处检查密封面泄漏；

(6)具有特殊密封要求的阀门(管线阀门等)其密封试验的试验方法按照相关产品的标准要求。

C1.4.1.7  试验结果的判定

(1)壳体试验和上密封试验，不允许有可见的渗漏；如果试验介质为液体，则不得有可见的液滴或表面潮湿；如果试验介质是空气或其他气体，不得有气泡漏出；试验时应当无结构损伤；

(2)密封试验的允许泄漏率按照型式试验产品依据标准的规定。

C1.4.2  阀门的带压启闭循环操作试验

C1.4.2.1  试验的基本要求

除止回阀外，其他结构型式的阀门在密封试验合格后，应当进行带压开启-关闭操作试验。

C1.4.2.2  试验介质

仅用于气体介质的阀门应当用空气或者氮气作试验介质，其他阀门试验介质为清洁的常温水、煤油或者非腐蚀性液体介质。

C1.4.2.3  试验压力

当开启操作时，阀门出口端敞开，阀门进口端的试验压力为该阀门最大允许工作压力，当阀门规定有额定压差时，试验压力为该阀门额定压差；关闭操作时，阀门出口端封闭，内腔应当有90%～100%的开启操作时的试验压力。

C1.4.2.4  试验方法和要求

(1)无论阀门采用何种方式驱动，进行带压开启-关闭操作试验时，其所配带的驱动装置应当与阀门一同进行开启-关闭操作试验；

(2)手柄(轮)直接带动或者由蜗轮减速机构带动的手动操作阀门，应当用阀门所配的手柄(轮)或者蜗轮减速机构的手轮进行操作；

(3)由电动、液动、气动或者电液气联动装置驱动的阀门，应当用其所配带的驱动装置带动阀进行试验；

(4)带压开启-关闭操作试验时，阀门先关闭，出口端敞开，进口端充满介质带压，阀门保持密封状态，操作开启阀门到全开位置；封闭出口端，体腔内应当充满介质并带压，操作关闭阀门到达关闭位置密封后，应当将出口侧的介质压力释放。

(5)手动操作的力矩不得超过一人用所配带的驱动手轮所能产生的力矩或者产品标准规定的操作力矩。

(6)按照本条(1)至(5)项要求循环操作阀门。

C1.4.2.5  试验结果的判定

循环作阀门后，阀门应当能正常操作、无卡阻等现象，按照设计制造标准的要求进行密封试验并符合要求，阀杆填料能保持密封，阀杆、阀杆螺母等零件没有明显的磨损。

C1.4.3  低温阀门的壳体试验和密封性试验

低温阀的阀座密封性试验和壳体气试验，在低温试验后恢复到常温条件下按1.4.1进行。

C1.4.4  低温阀门的低温试验

(1)常温气体密封试验合格后，低温阀门进出口采用有连接介质管的法兰盲板封闭及阀，将阀门内充入压力不小于0.2MPa的氦气或氮气，将阀内的空气予以置换，然后关闭阀前后连接介质管的阀；

(2)低温阀门处于部分开启位置，将阀门阀盖以下部位放置在铭牌规定使用温度的低温介质保温储槽中，经充分冷却后，进行3次全行程启闭操作低温阀门，检查低温阀门是否能正常启闭、有无卡阻现象；

(3)关闭低温阀门，开启进口端的阀，充入试验介质逐渐升高到试验压力，开启出口端的引漏管阀，释放阀出口端的介质压力；3分钟后将捡漏管插入水中进行捡漏(注意试验期间不得有水进入低温阀内)；

(4)在低温试验时，低温时的泄漏量应当符合阀门设计制造标准的相关规定。

C1.4.5  低温阀门的带压启闭循环操作试验

低温阀门密封试验合格后，开启后关闭低温阀门，在阀进口端充入试验介质逐渐升高到试验压力，再进行开启。按照要求循环操作阀门5次后，再进行低温密封试验，低温阀门仍能正常启闭操作、无卡阻现象，低温密封试验时的泄漏量符合阀门设计制造标准的相关规定。

C2  调节类阀门

调节类阀门，分为调节阀(控制阀,包括减温减压阀)、减压阀(自力式结构)。

C2.1  型式试验项目

C2.1.1  技术文件审查内容

(1)阀门承压壳体结构型式与采用标准的符合性；

(2)功能特性，包括调压特性和额定流量、最大允许工作压差、泄漏率等级；

(3)强度校核计算，包括壳体壁厚、阀体和阀盖等连接处的强度、启闭操作件连接处强度；

(4)额定流量系数和流量特性、最大允许泄漏量、阀杆动态流量下的操作力或力矩等计算；

(5)材料选用与设计条件的符合性；

(6)焊接、热处理、装配等关键、特殊工序的工艺文件；

(7)检验与试验工艺，包括无损检测、压力试验等。

C2.1.2  检验与试验项目

C2.1.2.1  调节阀

(1)外观及标志检查；

(2)钢制阀体材料的化学成分，铁制阀体材料的机械性能；

(3)阀体及阀盖最小壁厚；

(4)基本误差、死区检测；

(5)壳体压力试验；

(6)填料函及其它连接处密封性；

(7)泄漏量试验；

(8)额定流量系数和流量特性试验(适用于≤DN300)；

(9)全行程启闭动作试验2000次，全行程启闭动作试验后的基本误差、死区检测；

(10)铁制阀体机械性能。

C2.1.2.2  减压阀(自力式结构)

(1)外观及标志检查；

(2)钢制阀体材料的化学成分，铁制阀体材料的机械性能；

(3)阀体及阀盖最小壁厚；

(4)壳体压力试验；

(5)静态密封试验，动态密封试验；

(6)调压性能试验，流量试验；

(7)动作寿命试验及动作寿命试验后的静态密封和动态密封试验；

(8)铁制阀体机械性能。

C2.2  抽样规则

同C1.2。

C2.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)结构型式覆盖，不同结构型式的阀门不可以相互覆盖。

(2)规格覆盖，DN*≤2DN。

(3)压力等级覆盖，当PN≤4.0MPa时，PN*≤4.0Mpa；当4.0MPa＜PN≤6.4MPa时，PN*≤6.4Mpa；当6.4MPa＜PN≤10.0MPa时，PN*≤10.0Mpa；当10.0MPa＜PN≤16.0MPa时，PN*≤16.0Mpa；当16.0MPa＜PN≤25.0MPa时，PN*≤25.0Mpa；当PN＞25.0MPa时，PN*≤PN；

(4)设计温度覆盖，同C1.3的(4)。

C2.4  主要试验项目的试验方法与要求

C2.4.1  调节阀的压力试验

同C1.4.1。

C2.4.2  调节阀的动作性能、阀杆填料密封性能、阀芯密封副密封性能试验

(1)气动执行机构的调节阀按GB/T 4213《气动调节阀》的规定进行；试验结果应当符合标准的规定;

(2)电动调节阀的试验方法按JB/T 7387《电动调节阀》的规定进行；试验结果应当符合标准的规定；

(3)低温调节阀，在常温试验合格后，吹干阀门内的水分，按C1.4.3进行低温启闭操作试验和密封试验，试验结果应当符合调节阀标准的规定。

C2.4.3  减压阀的压力试验

同C1.4.1进行壳体压力试验。当不允许整体液体强度试验时，应当在整体性能试验完成后分解阀门后进行试验，或者在抽样时，见证同批壳体的压力试验。

C2.4.4  减压阀的动作性能、密封副密封性能试验

(1)减压阀处于关闭状态，按照GB/T 12245标准的系统要求，开启减压阀后的截止阀微小流量；将减压阀的进口端压力升至最高允许工作压力，缓慢调节减压阀的调节机构，使出口压力在规定出口压力范围的最大与最小之间连续变化；反复3次，要求在给定的调压范围内，出口压力应当能在最大值与最小值之间连续调整，不得有卡阻和异常振动、压力突然变化等现象；

(2)减压阀处于关闭状态，从进口处分别施加最高允许工作压力和最低允许进口工作压力，出口无压力，测定并记录渗漏量；试验结果应当符合标准的规定；

(3)减压阀处于工作状态，从进口处施加最高允许工作压力，调节减压阀的调节机构，使出口压力分别为最高允许出口压力和最低允许出口压力，然后快速关闭减压阀后的截止阀；测定并记录减压阀后压力表的升值，压力升高值不应当超过标准的规定；

(4)在允许的流量范围内,进口压力变化时(减压阀允许的减压范围内)，减压阀不得有异常振动，测试出口压力偏差值；结果要求，直接作用式减压阀不大于出口压力的10%，先导式减压阀不大于出口压力的5%；

(5)低温用减压阀，在常温试验合格后，吹干阀门内的水分，采用低温液化气体介质冷却减压阀，进行本条(1)、(2)、(3)项的低温试验；结果应当符合减压阀相关标准的规定；

(6)减压阀处于工作状态，按照GB/T 12245标准的系统要求，进行每分钟不少于10次～20次的启闭动作试验，累计5000次后，检测减压性能和密封性能，应当符合标准的规定。

C3  井口装置用阀门

井口装置用阀门，按照结构型式分为闸阀、节流阀、旋塞阀、止回阀。

C3.1  型式试验项目

C3.1.1  技术文件审查内容

(1)结构型式与采用标准的符合性；

(2)强度校核计算，包括壳体壁厚、阀体和阀盖连接处的强度、关闭操作件连接处强度；

(3)材料选用与设计条件的符合性；

(4)机加工工艺、焊接、热处理、装配等工艺文件；

(5)检验与试验工艺，包括无损检测、理化试验。

C3.1.2  检验与试验项目

(1)外观及标志检查；

(2)通径试验；

(3)端部及出口尺寸；

(4)承压件、控压件的化学成分和力学性能；

(5)承压件、控压件件热处理性能；

(6)阀体静水压试验，阀门水压密封试验，气压密封试验；

(7)开启或者操作力矩试验；

(8)无损检测；

(9)开关循环试验。

C3.2  抽样规则

用于型式试验的样品不少于2件，其中1件应当是最高压力参数，另外一件符合通径覆盖参数；如果2件产品的参数不能覆盖制造范围的，应当增加样品数量。仅制造单一口径和压力参数的，只进行这单一产品1台的型式试验。一般情况下，样品(试件)的抽样基数应不少于5件。额定压力≥69.0MPa的阀门抽样基数不少于3件。不同结构形式的阀门分别型式试验。

C3.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)规格覆盖，DN*≤2DN。

(2)压力等级，PN*≤PN。

C3.4主要试验项目的试验方法和要求

C3.4.1阀体静水压强度试验

C3.4.1.1  试验方法

(1)阀门半开启，两端封闭，压力从零升压至试验压力，第1次至少稳压3min,减压至零；

(2)再次升压至试验压力,第2次稳压3min。

PSL3稳压每次至少15min。

C3.4.1.2  试验要求与判定

在室温下进行，试验压力小于等于69.0MPa时，在保压期间压力测量装置上观测到的压力变化小于试验压力的5％，且在保压期间无可见泄漏；试验压力大于69.0MPa时，在保压期间压力测量装置上观测到的压力变化小于3.45MPa，且在保压期间无可见泄漏。

C3.4.2  阀座密封试验

C3.4.2.1  试验方法

(1)阀门关闭，上游端施加额定压力,下游端通大气，压力从零升压至额定压力，第1次稳压3 min,减压至零；

(2)再次升压至额定压力,第2次稳压至少3min。

PSL2再次升压至额定压力,第3次稳压至少3min；

双向阀门的每一方向均按前款步骤试验。

PSL3以上的第2、3次稳压时间至少15min。

C3.4.2.2试验方法要求与判定

同C3.4.1.2。

C3.4.3  阀门室温开启、关闭循环动态试验

C3.4.3.1  试验方法

(1)下游端充满试验介质(压力≤1％)、上游端施额定压力、全压差下开启、在≥50％试验压力下完全关闭；

(2)止回阀在下游端施加额定压力，上游端通大气，而后泄压至≤1％的压力，重复循环以上步骤。

C3.4.3.2  试验要求和判定

3次压力循环，操作力矩符合设计要求。

C3.4.4  室温下的低压阀座试验

C3.4.4.1  试验方法

阀门关闭，上游端施加5％～10％的额定压力,下游端通大气，稳压15min。

C3.4.4.2  试验要求和判定

同C3.4.1.2。

C3.4.5  阀体气压密封试验

C3.4.5.1  试验方法

PSL3G以上阀门应当完成本试验。

阀门部分开启且完全浸没在水中，试验压力应当为阀的额定压力，阀体试验应当包括初始保压期3min；降压至零；再次保压期15min三部分

C3.4.5.2  试验要求和判定

室温下的气压试验：保压期间，水池中应无可见连续气泡。

C3.4.6  阀座气压试验

C3.4.6.1  试验方法

PSL3G以上阀门应完成本试验。

(1)阀门关闭，完全浸没在水中，阀的上游端加气压压力为阀的额定压力。下游端通大气。本试验应包括初始保压期3min；降压至零；再次保压期15min三部分：

(2)双向安装的阀应当从两个方向进行试验。单向安装的阀应当按照安装的方向进行试验。

C3.4.6.2  试验要求和判定

同3.4.5.2。

C3.4.7  通径试验

阀门全开，按产品标准给出的通径规尺寸，在操作和压力试验后通径试验。

C3.4.7.2  试验要求和判定

C3.4.7.1  试验方法

试验的样品不得有不符合其性能要求的永久变形，通径规自由通过流道。

注C-3：阀体静水压(强度)试验压力，额定工作压力小于34.5MPa时，试验压力为2倍额定压力；额定工作压力≥34.5MPa时，试验压力为1.5倍额定工作压力；静水压密封试验压力为额定工作压力。

C4  非金属阀门

非金属阀门，包括聚乙烯阀门和其他非金属材料阀门。

C4.1  型式试验项目

C4.1.1  技术文件审查内容

(1)材料选用与设计条件的符合性；

(2)成形、装配等工艺文件；

(3)检验与试验工艺(无损检测、理化试验)。

C4.1.2  检验与试验项目

C4.1.2.1  聚乙烯阀门

(1)外观及尺寸检查；

(2)密封性能；

(3)操作扭矩；

(4)氧化诱导时间；

(5)熔体质量流动速率；

(6)静液压强度；

(7)止动强度；

(8)操作装置施加弯矩期间及解除后的密封性能。

C4.1.2.2  其他非金属材料阀门

(1)壳体试验；

(2)密封性试验；

(3)整体长期性能试验(必要时）)；

C4.2  抽样规则

聚乙烯(PE)阀门试样应当在同一生产批次抽取，抽样数量一般不低于13件，抽样基数一般不少于30件。

其他非金属阀门试样应当在同一生产批次抽取，抽样数量一般不低于2件，抽样基数一般不少于10件。

C4.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)材料覆盖，不同非金属材料的阀门不可以相互覆盖。

(2)规格覆盖，见表C-4；

表 C-4非金属阀门型式试验规格覆盖范围

| 典型产品名称 | 规格覆盖范围 |
| --- | --- |
| 聚乙烯阀门 | 当50mm≤DN＜75mm时，50mm≤DN*＜75mm； 当75mm≤DN＜250mm时，75mm≤DN*＜250mm； 当DN≥250mm时，250mm≤DN*≤DNmm |
| 其他非金属阀门 | 当50mm≤DN＜150mm时，50mm≤DN*＜150mm； 当150mm≤DN＜400mm时，150mm≤DN*＜400mm； 当DN≥400mm时，400mm≤DN*≤DNmm |

C4.4  主要试验项目的试验方法与要求

聚乙烯(PE)阀门应当依据标准GB/T 15558.3中的规定。

其他非金属阀门应当依据GB/T 27726、GB/T 13927等标准中的规定。

附件D

压力管道用补偿器典型产品型式试验项目

及其内容、方法和要求

压力管道用补偿器的典型产品，包括金属波纹膨胀节、旋转补偿器和非金属材料膨胀节。

D1  金属波纹膨胀节

D1.1  型式试验项目

D1.1.1  技术文件审查

(1)波纹管设计计算方法及其选择；

(2)设计计算软件的验证；

(3)样品设计参数的选择(设计压力、设计温度、波纹管波形参数、设计补偿量等)；

(4)样品波纹管承压能力、疲劳寿命、稳定性的校核；

(5)样品承受压力推力的主要受力结构件的强度校核；

(6)样品结构设计；

(7)样品承压元件材料的选取；

(8)波纹管成形、焊接、热处理工艺等工艺文件；

(9)检验与试验工艺，包括无损检测、耐压试验等。

D1.1.2  检验与试验

(1)标识及外观；

(2)原材料化学成分及力学性能；

(3)尺寸及形位公差，包括波纹管波高、波距、产品出厂长度；

(4)焊缝无损检测；

(5)耐压(压力)试验；

(6)气密性试验；

(7)稳定性；

(8)疲劳寿命；

(9)爆破试验。

D1.2  抽样规则

(1)应当符合本规则2.2.3的规定；在制造单位的允许情况下，可以用经疲劳寿命试验未破坏的2件样品进行爆破试验；

(2)压力(耐压)试验与气密性试验样品的抽样，必须包括制造单位申请的约束型膨胀节，如复式拉杆型、弯管压力平衡型、单式铰链型、单式万向铰链型、复式铰链型、复式万向铰链型、单式万向铰链型、直管压力平衡型、旁通压力平衡型等产品，其每一个品种至少一件(与申请的产品具有相同的波纹管形式)；

(3)波纹管的波数不少于3个，设计疲劳寿命应当大于或者等于1000次，并且尽可能抽取较高设计压力的金属波纹膨胀节；

(4)样品的耐压(压力)试验与气密性试验可以在制造单位进行。

D1.3覆盖范围

覆盖范围应当同时满足本条以下条件。

D1.3.1  波纹管型式覆盖

按照波纹管型式分为无加强U形、加强U形和Ω形波纹管。不同波纹管型式不可以相互覆盖。

D1.3.2  波纹管成形方式覆盖

按波纹管成形方式分为液压成形和机械成形。不同成形方式不可以相互覆盖。

D1.3.3规格和压力等级覆盖

适用的公称压力和公称尺寸如下：

(1)当0.1MPa≤PN≤0.6MPa时，DN*≤6DN且PN*≤0.6MPa；

(2)当0.6MPa＜PN≤1.6MPa时，DN*≤5DN且PN*≤1.6MPa，且适用于①条件下的DN*、PN*；

(3)当1.6MPa＜PN≤2.5MPa时，DN*≤4DN且PN*≤2.5MPa，且适用于①、②条件下的DN*、PN*；

(4)当2.5MPa＜PN≤4.0MPa时，DN*≤3DN且PN*≤4.0MPa，且适用于①、②、③条件下的DN*、PN*；

(5)当PN＞4.0 MPa时，DN*≤2DN且PN*≤PN，且适用于①、②、③、④条件下的DN*、PN*。

D1.3.4  位移覆盖

适用的位移补偿量范围为 x*/Lb*≤x/Lb

注C-4：x为样品(试样)轴向位移补偿量Z；Lb为样品(试样)波纹管的波纹长度，Lb=N(波数)*q(波距)。x*为覆盖产品的轴向位移补偿量，Lb*为覆盖产品的波纹管的波纹长度。可以将横向位移补偿量y或者角向位移补偿量θ当量成轴向位移补偿量。

D1.4  主要试验项目的试验方法与要求

D1.4.1  耐压(压力)试验

按照GB/T 35990的规定进行。

D1.4.2  气密性试验

按照GB/T 35990的规定进行。

D1.4.3  稳定性试验

按照GB/T 35990的规定进行。

D1.4.4  疲劳寿命试验

按照GB/T 35990的规定进行。

D1.4.5  爆破试验

按照GB/T 35990的规定进行。

D2  旋转补偿器

D2.1  型式试验项目

D2.1.1  技术文件审查

(1)设计计算方法及其选择；

(2)样品设计参数的选择，包括设计压力、设计温度、设计补偿量等；

(3)样品关键零部件的材料选取及加工工艺；

(4)样品强度计算书及结构设计；

(5)焊接、热处理、装配等工艺文件；

(6)检验与试验工艺，包括无损检测、耐压试验等。

D2.1.2  检验与试验

(1)标识及外观；

(2)原材料化学成分及力学性能；

(3)几何尺寸，包括芯管壁厚、接管壁厚，芯管圆度和周长公差，总长公差；

(4)无损检测；

(5)耐压(压力)试验；

(6)气密性试验；

(7)疲劳寿命。

D2.2  抽样规则

应当具有代表性的密封结构和密封填料(成型填料或者非成型填料)，且尽可能选择压力较高的产品。

D2.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足本条以下条件。

D2.3.1  结构型式覆盖

按照结构型式分为整体式和焊接式。不同结构型式不可以相互覆盖。

D2.3.2  密封型式覆盖

按照密封型式分为非成型填料密封和成型填料密封。不同密封型式不可以相互覆盖。

D2.3.3  规格和压力等级覆盖

适用的公称压力和公称尺寸如下：

(1)当PN≤4.0MPa时，DN*≤2DN且PN*≤4.0MPa；

(2)当4.0MPa＜PN≤10MPa时，DN*≤2DN且PN*≤10MPa；

(3)当PN＞10MPa时，DN*≤2DN且PN*≤PN。

D2.4  主要试验项目的试验方法与要求

D2.4.1  耐压试验

D2.4.1.1  试验方法

试验装置应当保证产品一端除补偿器轴向方向外的5个自由度进行有效约束和有效密封，试验时除产品本身的结构件外不得增加任何有助于承受压力推力的结构件，产品处于直线状态。

试验介质为洁净的自来水；缓慢升压至规定试验压力后保压10min,检查试件状况；

(2)试验合格要求

D2.4.1.2  试验要求和判定

应当符合JB/T 12936的规定。

D2.4.2  气密性试验

试验应当符合JB/T 12936的规定。

D2.4.3  疲劳试验

D2.4.3.1  试验方法

旋转补偿器应当经耐压试验合格后，方可进行疲劳试验。

试验介质为洁净的自来水；缓慢升压至设计压力，在试验过程中试验压力波动值应当不大于试验压力的±10%，且不大于0.1MPa。

旋转补偿器首先应当进行一次360º的旋转试验，然后再按照设计文件要求的补偿量进行旋转并回复到原位为一次，进行疲劳试验；

D2.4.3.1.2  试验要求和判定

在设计压力和规定的旋转位移下进行2000次的试验后，产品应当无渗漏。

D3  非金属材料膨胀节

D3.1  型式试验项目

D3.1.1  技术文件审查

同D2.1.1。

D3.1.2  检验与试验

(1)标识及外观；

(2)材料力学性能及耐电压(聚四氟乙烯膨胀节时)；

(3)尺寸；

(4)无损检测(必要时)；

(5)耐压(压力)试验；

(6)气密性试验；

(7)爆破试验。

D3.2  抽样规则

应当具有代表性的成形工艺，并且尽可能选择压力等级较高的产品。

D3.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足本条以下条件。

D3.3.1  成形方式覆盖

与样品(试样)具有相同或者相近的成形方式 (例：橡胶膨胀节的模压成形、緾绕成形等)。不同成形方式不可以相互覆盖。

D3.3.2  规格和压力等级覆盖

适用的公称压力和公称尺寸如下：

(1)当0.1MPa≤PN≤0.6MPa时，DN*≤6DN且PN*≤0.6MPa；

(2)当0.6MPa＜PN≤1.6MPa时，DN*≤5DN且PN*≤1.6MPa，且适用于①条件下的DN*、PN*；

(3)当1.6MPa＜PN≤2.5MPa时，DN*≤4DN且PN*≤2.5MPa，且适用于①、②条件下的DN*、PN*；

(4)当2.5MPa＜PN≤4.0MPa时，DN*≤3DN且PN*≤4.0MPa，且适用于D3.3.2(1)至(3)项条件下的DN*、PN*；

(5)当PN＞4.0 MPa时，DN*≤2 DN且PN*≤PN，且适用于D3.3.2(1)至(4)条件下的DN*、PN*。

D3.4  主要试验项目的试验方法与要求

非金属材料膨胀节爆破试验

D3.4.1  试验方法

试验装置应当保证试验时样(试样)品两端固定和有效密封，非金属材料膨胀节处于设计长度、直线状态。

试验介质为洁净的自来水；试验时应当缓慢升压，达到规定试验压力后保压10min，检查样(试样)品应当无破损和渗漏；

D3.4.2  试验要求和判定

在水压爆破试验压力Pb下进行水压爆破试验。试验压力下样(试样)品应当无破损和渗漏，Pb按照公式(D-1)计算。

Pb=KPs                            (D-1)

式中：

Pb—试验压力，MPa；

Ps—设计压力，MPa。

K— 爆破试验压力系数。设计温度T≤50℃时，K取3；设计温度50℃＜T≤120℃时，K取4；设计温度T＞120℃时，K取5。

附件E

压力管道用密封元件典型产品型式试验项目

及其内容、方法和要求

压力管道用密封元件的典型产品，包括基本型金属缠绕垫片、带环型金属缠绕垫片、复合垫片、非金属垫片、金属垫 、柔性石墨垫(板)、模压填料、编织填料。

E1  型式试验项目

E1.1  技术文件审查

(1)制造工艺文件；

(2)检验与试验工艺。

E1.2  检验与试验

E1.2.1  基本型金属缠绕垫片、带环型金属缠绕垫片、复合垫片和非金属垫片

(1)压缩率；

(2)回弹率；

(3)泄漏率(氮气)。

E1.2.2  金属垫

(1)尺寸偏差；

(2)表面粗糙度和硬度(适用于金属环垫)。

E1.2.3  柔性石墨垫(板)

(1)热失重；

(2)灰分；

(3)硫含量；

(4)氯含量；

(5)密度偏差；

(6)抗拉强度；

(7)压缩率；

(8)回弹率。

E1.2.4  模压填料

(1)密度；

(2)压缩率；

(3)回弹率；

(4)热失重；

(5)摩擦系数。

E1.2.5  编织填料

(1)体积密度；

(2)压缩率；

(3)回弹率；

(4)热失重(不适用于碳化纤维、聚四氟乙烯编织填料和聚四氟乙烯编织填料)；

(5)摩擦系数，磨耗量(适用于碳(化)纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料，芳纶纤维、酚醛纤维编织填料，聚四氟乙烯编织填料，碳化纤维/聚四氟乙烯编织填料，苎麻纤维编织填料)；

(6)酸失量，碱失量(适用于碳(化)纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料，芳纶纤维、酚醛纤维编织填料)；

(7)硫含量(适用于柔性石墨编织填料)。

E2  抽样规则

抽样时，同一材料组合、同一制造工艺、同一规格型号的产品抽取A、B两份样品，A样用于检测，B样为备检样。其抽样基数和样品数量见表E-1。

表E-1 压力管道用密封元件型式试验抽样基数和样品数量

| 典型产品名称 | 抽样基数 | 样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 基本型金属缠绕垫片 | 30片 | A、B样各8片(含2片复验样) |
| 带环型金属缠绕垫片 | 30片 | A、B样各8片(含2片复验样) |
| 复合垫片 | 30片 | A、B样各8片(含2片复验样) |
| 非金属垫片 | 30片 | A、B样各8片(含2片复验样) |
| 金属垫 | 15只 | A、B样各7只(含2只复验样) |
| 柔性石墨垫(板) | 50kg | A、B样各0.5m2(含复验样) |
| 模压填料 | 50只 | A、B样各20只 |
| 编织填料 | 30kg | A、B样各2m(含复验样) |

E3  覆盖范围

覆盖范围见表E-2。

表E-2 压力管道用密封元件型式试验覆盖范围

| 典型产品名称 | 覆盖范围 |
| --- | --- |
| 基本型金属缠绕垫片 | 基本型金属缠绕垫片 |
| 带环型金属缠绕垫片 | 带环型金属缠绕垫片 |
| 复合垫片 | 复合增强垫片，金属包覆垫片，非金属聚四氟乙烯包覆垫片，金属波齿复合垫片，非金属覆盖层波形金属垫片 |
| 非金属垫片 | 非石棉纤维橡胶垫片，聚四氟乙烯垫片，橡胶垫片 |
| 金属垫 | 制造工艺相同的金属环垫 |
| 柔性石墨垫(板) | 制造工艺相同的柔性石墨垫(板) |
| 模压填料 | 模压填料 |
| 编织填料 | 编织填料 |

E4  主要试验项目的试验方法与要求

E4.1  压力管道用密封元件型式试验的主要试验方法

见表E-3。

表E-3　压力管道用密封元件型式试验的主要试验方法

| 典型产品名称 | 试验方法 |
| --- | --- |
| 基本型金属缠绕垫片 | (1)压缩率、回弹率，按照GB/T 12622-2008《管法兰垫片压缩率和回弹率试验方法》a中方法B； (2)泄漏率，按照 GB/T 12385-2008《管法兰用垫片密封性能试验方法》b中方法A |
| 带环型金属缠绕垫片 |  |
| 复合垫片 |  |
| 非金属垫片 |  |
| 金属垫 | 按照产品所执行的标准 |
| 柔性石墨垫(板) | (1)热失重,按照JB/T 9141.7《柔性石墨板材第7部分：热失重测定方法》； (2)灰分,按照JB/T 9141.5《柔性石墨板材第5部分：灰分测定方法》； (3)硫含量,按照JB/T 7758.3《柔性石墨板硫含量测定方法》； (4)氯含量,按照JB/T 7758.4《柔性石墨板氯含量测定方法》； (5)热失重、灰分、硫含量、氯含量，也可按照GB/T 33920《柔性石墨板试验方法》； (6)密度偏差，按照JB/T 9141.1《柔性石墨板材第1部分：密度测试方法》； |

表E-3(续)

| 典型产品名称 | 试验方法 |
| --- | --- |
| 柔性石墨垫(板) | (7)抗拉强度，按照JB/T 9141.2《柔性石墨板材第2部分：抗拉强度测试方法》； (8)压缩率、回弹率，按照JB/T 9141.4《柔性石墨板材第4部分：压缩率、回弹率测试方法》 |
| 模压填料 | GB/T 29035《柔性石墨填料环试验方法》。 |
| 编织填料 | JB/T 6371《碳(化)纤维编织填料试验方法》， JB/T 6620《柔性石墨编织填料试验方法》， GB/T 29035《柔性石墨填料环试验方法》。 |

E4.2  试验结果的判定

压力管道用密封元件型式试验试验结果的判定见表E-4。

表E-4　压力管道用密封元件型式试验试验结果的判定

| 典型产品名称 |  | 试验结果判定 |
| --- | --- | --- |
| 基本型金属缠绕垫片、带环型金属缠绕垫片 |  | 1.填充带为柔性石墨带: (1)压缩率：18%～30%； (2)回弹率：≥17%； (3)泄漏率(氮气)：≤1.0×10-3cm3/s。 2.填充带为聚四氟乙烯带： (1)压缩率：18%～30%； (2)回弹率：≥15%； (3)泄漏率(氮气)：≤1.0×10-3cm3/s。 3.填充带为非石棉纤维带： (1)压缩率：18%～30%； (2)回弹率：≥19%； (3)泄漏率(氮气)：≤1.0×10-3cm3/s。 每个试验项目取3片试样检验，任何一项如有1片不符合规定，则取2片复验样对该项进行复检；如仍有1片不符合规定，则判定型式检验不合格 |
| 复合垫片 | 复合增强垫片 | 符合JB/T 6628《柔性石墨复合增强(板)垫》规定。 |
|  | 金属包覆垫片 | 符合GB/T 15601《管法兰用金属包覆垫片》规定。 |
|  | 非金属聚四氟乙烯包覆垫片 | 符合GB/T 13404《管法兰用非金属聚四氟乙烯包复垫片》规定。 |
|  | 金属波齿复合垫片 | 符合GB/T 19066.3《柔性石墨金属波齿复合垫片 技术条件》规定。 |
|  | 非金属覆盖层波形金属垫片 | 符合JB/T12669《非金属覆盖层波形金属垫片技术条件》规定 |

表E-4(续)

| 典型产品名称 |  | 试验结果判定 |
| --- | --- | --- |
| 非金属垫片 |  | 符合GB/T 9129《管法兰用非金属平垫片 技术条件》规定 |
| 金属垫 |  | 按产品执行标准，符合GB/T 9130《钢制管法兰用金属环垫 技术条件》，HG/T 20612《钢制管法兰用金属环形垫(PN系列)》，HG/T 20633《钢制管法兰用金属环形垫(Class系列)》，SH/T 3403《石油化工钢制管法兰用金属环垫》规定 |
| 柔性石墨垫(板) |  | 符合JB/T 7758.2《柔性石墨板 技术条件》规定 |
| 模压填料 |  | 符合JB/T 6617《柔性石墨填料环技术条件》规定 |
| 编织填料 | 碳(化)纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料 | 符合JB/T 6627《碳(化)纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料》规定 |
|  | 芳纶纤维、酚醛纤维编织填料 | 符合JB/T 7759《芳纶纤维、酚醛纤维编织填料 技术条件》规定 |
|  | 聚四氟乙烯编织填料 | 符合JB/T 6626《聚四氟乙烯编织填料》规定 |
|  | 柔性石墨编织填料 | 符合JB/T 7370《柔性石墨编织填料》规定。 |
|  | 碳(化)纤维/聚四氟乙烯编织填料 | 符合JB/T 8560《碳(化)纤维/聚四氟乙烯编织填料》规定。 |
|  | 苎麻纤维编织填料 | 符合JB/T 13036《苎麻纤维编织填料》规定 |

附件F

压力管道用防腐管道元件典型产品型式试验项目

及其内容、方法和要求

压力管道用防腐管道元件的典型产品包括以下产品：

(1)内、外涂敷(包括液体涂料、粉末涂料、聚烯烃、石油沥青、环氧煤沥青、纤维增强树脂等材料)防腐蚀压力管道用管子、管件、阀门等；

(2)内衬(包括塑料、橡胶、陶瓷等材料)防腐蚀压力管道用管子、管件、阀门等；

(3)内搪玻璃防腐蚀压力管道用管子、管件、阀门等；

(4)内、外镀渗(包括镍磷合金、钨合金等材料)防腐蚀压力管道用管子、管件等。

F1  型式试验项目

F1.1  技术文件审查

(1)制造工艺文件，包括基体表面处理、防腐层工艺、防腐层制作环境等；

(2)检验与试验工艺，防腐层材料的防腐蚀性能、理化性能等。

F1.2  检验与试验

F1.2.1  内、外涂敷防腐蚀压力管道用管子、管件、阀门

(1)涂敷层外观；

(2)涂敷层厚度；

(3)电火花检漏；

(4)剥离强度(必要时)；

(5)耐弯曲性能；

(6)抗冲击性能；

(7)阴极剥离(必要时)；

(8)附着力(耐热水浸泡)。

F1.2.2  内衬防腐蚀压力管道用管子、管件、阀门

(1)内衬层外观；

(2)几何尺寸；

(3)内衬层厚度；

(4)电火花检漏

(5)结合(剪切)强度；

(6)耐温性能(必要时)；

(7)耐压强度(必要时)；

(8)耐真空性能(必要时)。

F1.2.3  内搪玻璃防腐蚀压力管道用管子、管件、阀门

(1)搪玻璃层外观；

(2)几何尺寸；

(3)搪玻璃层厚度；

(4)电火花检漏；

(5)耐温差急变性能；

(6)耐压强度；

(7)气密性试验(必要时)。

F1.2.4  内、外镀渗防腐蚀压力管道用管子、管件

(1)镀渗层外观；

(2)几何尺寸；

(3)镀渗层厚度；

(4)附着力；

(5)耐压强度(必要时)。

F2  抽样规则

应当符合2.2.3的规定。

F3  覆盖范围

具有和样品相同的防腐工艺。

F4  主要试验项目的试验方法与要求

按照型式试验样品依据的标准进行。

附件G

压力管道用元件组合装置典型产品型式试验项目

及其内容、方法和要求

压力管道用元件组合装置的典型产品，包括阻火器、井口装置和采油树、节流压井管汇。

G1  阻火器

G1.1型式试验项目

G1.1.1技术文件审查

(1)强度计算书；

(2)阻火结构设计；

(3)阻火元件设计，包括阻火芯规格、数量、间隙等；

(4)流通面积计算；

(5)焊接、热处理、装配等工艺文件；

(6)检验与试验工艺，包括无损检测、耐压试验等

G1.1.2  检验与试验

(1)外观；

(2)几何尺寸(壳体和阻火元件)；

(3)耐压强度；

(4)气密性；

(5)阻火性能；

(6)压降—流量性能；

(7)耐烧性能(必要时)。

G1.2  抽样规则

应当符合2.2.3的规定。

G1.3覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)结构覆盖，同一爆炸等级，具有相同或者相近的阻火结构。

(2)规格覆盖，DN≤150mm时，DN*≤150mm；150mm＜DN≤300mm时，150mm＜DN*≤300mm；

DN＞300mm时，DN≤DN*mm。

G1.4  主要试验项目的试验方法与要求

G1.4.1  阻火性能测试

(1)试验方法，管端阻火器阻爆燃试验、管道阻火器阻爆燃试验或阻爆轰试验，试验方法按照T/CASEI D101-2019《阻火器性能测试方法》的规定进行；

(2)试验结果判定，所有阻火器在进行阻爆燃或阻爆轰试验后，阻火器壳体、阻火元件应当无永久性变形，试验过程中不允许更换零件或改变型式。

G1.4.2  压降—流量性能测试

(1)试验方法，按照T/CASEI D101-2019《阻火器性能测试方法》的规定进行；

(2)试验结果判定，阻火性能测试后同一流量下压降变化应当不大于阻火性能测试前压降的20%。

G1.4.3  耐烧性能测试

(1)试验方法，按照T/CASEI D101-2019《阻火器性能测试方法》的规定进行。

(2)试验结果判定，耐烧试验过程中以及停止供气时均能阻火。

G2  井口装置和采油树

G2.1  型式试验项目

G2.1.1  技术文件审查

(1)产品图样、设计计算书、设计文件和工艺文件等的齐全性和审批手续完整性；

(2)性能、参数、适用环境的选择与标准的一致性；

(3)结构、材料、互换性尺寸与产品标准要求的符合性；

(4)阀门、密封垫环、非金属密封件、螺栓、螺母等关键零部件选配与标准要求的符合性；

(5)承压本体壁厚值确定、强度校核计算方法与标准给出方法的符合性；

(6)悬挂器的强度校核、承载能力和密封结构与标准要求的符合性；

(7)承压本体和悬挂器等零件材料选用、成型、热处理工艺及质量控制要求与标准要求的符合性；

(8)承压焊接、承压补焊、密封面堆焊和其它有耐饰堆焊的技术要求与标准要求的符合性，焊接工艺规程与采用的焊接工艺评定的符合性；

(9)有探伤要求时，无损检测方法、部位、检测要求与产品标准要求的符合性；

(10)本体强度试验规范、悬挂器载荷能力试验方法与标准要求的一致性。

G2.1.2  检验与试验

(1)表面质量，标志；

(2)端部及出口连接尺寸；

(3)承压本体、悬挂器化学成分和力学性能，冲击功，无损检测；

(4)承压本体、悬挂器、螺栓、螺母、顶丝的热处理硬度；

(5)承压本体静水压强度试验；

(6)悬挂器承载能力试验，环空密封试验，转换封隔密封试验(如果有)，井下管线穿越机构密封性能试验(如果有)；

(7)整机静水压密封性能试验、气压试验(PSL3G及以上规格)，通径试验。

G2.2  抽样规则

用于型式试验的样品不少于2台，其中1台应当是最高压力参数，另外一件符合覆盖参数；若2件产品的参数不能覆盖制造范围的，应当增加样品数量。仅制造单一口径和压力参数的，只进行这单一产品1台的型式试验。一般情况下，样品(试件)的抽样基数应当不少于5件。额定压力≥69.0MPa的井口装置和采油树抽样基数应当不少于2件。不同结构形式或者温度级别1的井口装置、采油树应当分别型式试验。

注G-1：不同结构形式是指不同的悬挂器型式(卡瓦式、芯轴式)。不同的温度级别是指最高、最低工作温度不同。

G2.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)规格覆盖，DN*≤2DN；

(2)压力等级，PN*≤PN。

注G-2：井口装置(套管头、油管头)的DN是指井口装置本体上端连接装置的标称尺寸，采油树的DN是指采油树主阀的标称通径。

G2.4  主要试验项目的试验方法与要求

G2.4.1  承压本体静水压强度试验

(1)试验方法，按照GB/T22513《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》的规定进行；

(2)试验结果判定，保压期间无可见泄漏，且试验压力小于等于69.0MPa时，在保压期间压力测量装置上观测到的压力变化小于试验压力的5％，或者试验压力大于69.0MPa时，在保压期间压力测量装置上观测到的压力变化小于3.45MPa。

G2.4.2  整机静水压密封性能试验

(1)试验方法，按照GB/T22513《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》的规定进行；

(2)试验结果判定，保压期间无可见泄漏，且试验压力小于等于69.0MPa时，在保压期间压力测量装置上观测到的压力变化小于试验压力的5％，或者试验压力大于69.0MPa时，在保压期间压力测量装置上观测到的压力变化小于3.45MPa。

G2.4.3  本体气压试验(适用PSL3G及以上)

(1)试验方法，在常温下，使井口装置和采油树完全浸没在水池中进行试验；阀和节流阀应当部分开启；用氮气作为试验介质，试验压力等于该装置的额定工作压力，保压期不少于15 min。

(2)试验结果判定，在保压期内，水池中应当无可见气泡，气压试验压力降低不超过2.0 MPa。

G2.4.4  悬挂器承载能力试验

(1)试验方法，在常温下，悬挂器正常安装在套(油)管壳体内，以适当方式给悬挂器增加载荷，在最大额定载荷能力到最小额定载荷能力之间至少进行一次循环，每一加载点最少保持5 min。

(2)试验结果判定，试验后的产品不应当有不符合其他任何性能要求的永久变形，支撑面应当能承受额定载荷且不会挤压管柱到小于通径尺寸。

G2.4.5  环空(转换封隔、井下管线穿越机构)密封性能试验

(1)试验方法，按照GB/T22513《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》附录E 的规定进行；

(2)试验结果判定，在保压期无可见泄漏，且试验压力小于等于69.0MPa时，在保压期间压力测量装置上观测到的压力变化小于试验压力的5％，或者试验压力大于69.0MPa时，在保压期间压力测量装置上观测到的压力变化小于3.45MPa。

G3  节流压井管汇

G3.1  型式试验项目

G3.1.1  技术文件审查

(1)产品图样、设计计算书、设计文件和工艺文件等的齐全性和审批手续完整性；

(2)性能、参数、适用环境和依据标准选择和说明；

(3)结构、材料、互换性尺寸与产品标准要求的符合性；

(4)阀门、钢制管件(弯头、三通、四通、五通、刚性管线、活接头、旋转活接头、铰接管线)、密封垫环、螺栓、螺母等关键零部件选配与标准要求的符合性；

(5)承压本体壁厚值确定、强度校核计算方法与标准给出方法的符合性；

(6)承压本体、钢制管件等零件材料选用、成型、热处理工艺及质量控制要求与标准要求的符合性；

(7)承压焊接、密封面堆焊和其它有耐饰堆焊的技术要求与标准要求的符合性，焊接工艺规程与采用的焊接工艺评定的符合性；

(8)无损检测方法、部位,检测要求与产品标准要求的符合性；

(9)本体强度试验规范、密封试验规范与标准要求的一致性。

G3.1.2  检验与试验

(1)表面质量，标志；

(2)端部及出口连接尺寸；

(3)承压件、控压件的化学成分和力学性能，冲击功，无损检测；

(4)承压件、控压件、螺栓、螺母的热处理硬度；

(5)节流管汇、压井管汇静水压试验；

(6)钢制管件(弯头、三通、四通、五通、刚性管线、活接头、旋转活接头、铰接管线)静水压试验；

(7)钻井节流阀阀体静水压试验、阀座与本体的静水压试验；

(8)钻井节流阀与驱动器总成功能试验。

G3.2  抽样规则

用于型式试验的样品不少于2台，其中1台应当是最高压力参数，另外一件符合通径覆盖参数；若2件产品的参数不能覆盖制造范围的，应当增加样品数量。仅制造单一口径和压力参数的，只进行这单一产品1台的型式试验。一般情况下，样品(试件)的抽样基数应当不少于5件。额定压力≥69.0MPa的节流压井管汇抽样基数不少于2件。不同结构形式2的节流压井管汇应当分别型式试验。

注G-3：不同结构形式是指由金属阀门、法兰、密封垫圈、钢制管件等(弯头、三通、四通、五通、刚性管线、活接头、旋转活接头)组合成的具有不同功能的节流管汇、压井管汇、铰接管线等。

G3.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

G3.3.1  规格覆盖

DN*≤2DN。

注G-4：DN是指与防喷器连接的主通道管线的标称尺寸。

G3.3.2  压力等级覆盖

PN*≤PN。

G3.4  主要试验项目的试验方法与要求

G3.4.1  节流管汇、压井管汇静水压试验验

G3.4.1.1  试验方法

按照SY/T5323《石油天然气工业 钻井和采油设备 节流和压井设备》的规定进行。试验压力为额定工作压力。

G3.4.1.2  试验结果判定

保压期间没有可见泄漏，则试验结果可以接受。整个保压期间的压降应当维持在5%试验压力或3.45 MPa以内，以较小者为准，而且不得降到额定试验压力之下。

G3.4.2  钢制管件(弯头、三通、四通、五通、刚性管线、活接头、旋转活接头、铰接管线)静水压试验

G3.4.2.1  试验方法

按照SY/T5323《石油天然气工业 钻井和采油设备 节流和压井设备》的规定进行。额定工作压力大于21MPa时，试验压力为额定工作压力的1.5倍。额定工作压力小于等于21MPa时，试验压力为额定工作压力的2倍。

G3.4.2.2  试验结果判定

保压期间没有可见泄漏，则试验结果可以接受。整个保压期间的压降应当维持在5%试验压力或3.45 MPa以内，以较小者为准，而且不得降到额定试验压力之下。

G3.4.3钻井节流阀阀体静水压试验

G3.4.3.1  试验方法

按照SY/T5323《石油天然气工业 钻井和采油设备 节流和压井设备》的规定进行。试验压力为额定工作压力的1.5倍。额定工作压力小于等于21MPa时，试验压力为额定工作压力的2倍。

G3.4.3.2  试验结果判定

保压期间没有可见泄漏，则试验结果可以接受。且整个保压期间的压降应当维持在5%试验压力或3.45 MPa以内，以较小者为准，而且不得降到额定试验压力之下。

G3.4.4钻井节流阀阀座与阀体静水压试验

G3.4.4.1  试验方法

按照SY/T5323《石油天然气工业 钻井和采油设备 节流和压井设备》的规定进行。试验压力为额定工作压力。

G3.4.4.2  试验结果判定

保压期间没有可见泄漏，则试验结果可以接受。且整个保压期间的压降应当维持在5%试验压力或3.45 MPa以内，以较小者为准，而且不得降到额定试验压力之下。

G3.4.5钻井节流阀与驱动器总成功能试验

G3.4.5.1  试验方法

在最大额定工作压力下将驱动器从最小冲程位置调至最大冲程位置，至少重复三次。

G3.4.5.2  试验结果判定

钻井节流阀持续平滑地双向运行，无粘结或颤振，操作力或扭矩应当符合制造商规定。

附件H

压力管道元件型式试验申请表

| 制造单位信息 | 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业执照注册地址 |  |  | 联系人 |  |
|  | 制造地址1 |  |  | 电话 |  |
|  | 制造地址2 |  |  | 邮编 |  |
|  | 制造地址3 |  |  | 传真 |  |
| 委托单位信息 | 单位名称 |  |  | 联系人 |  |
|  | 地址 |  |  | 电话 |  |
|  | 邮编 |  |  | 传真 |  |
| 型式试验项目及内容 | 产品名称 | 规格范围 |  | 技术参数 | 制造标准 |
| 我单位愿按照国家特种设备法律法规、安全技术规范及其相应标准的规定，保证所提供信息及资料的真实性，并承担相应责任。同时支付相关费用和提供必要的合作。 我单位承诺未向任何其他型式试验机构提出过相同申请。 经办人签字： 日期： 年 月 日 制造或委托单位：（章） |  |  | 经办人签字： 日期： 年 月 日 型式试验机构 （章） |  |  |

注：1、当制造单位采用企业标准或国际标准时，应当提供符合相关安全技术规范要求的符合性声明；

2、制造单位需提供主要工序的生产设备和检测设备清单。

附件I

报告编号：

特种设备型式试验报告

| 设备种类 | ： 压力管道元件 |
| --- | --- |
| 设备类别 | ： (压力管道阀门) |
| 设备品种 | ：： (金属阀门) |
| 设备名称 | ： (球阀) |
| 型号规格 | ： |
| 申请单位名称 | ： |
| 制造单位名称 | ： |

(印制型式试验机构名称)

注意事项

1.本报告是依据《压力管道元件型式试验规则》，对压力管道元件进行型式试验的结论报告。

2.报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。

3.本报告无试验、审核、批准人员和型式试验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效，并且骑缝盖注检验专用章或者公章。

4.本报告一式三份，一份申请单位保存，一份型式试验机构存档，一份用于办理有关许可。

5.本报告仅对样品(试样)本身有效。

6.申请单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向型式试验机构提出书面意见。

型式试验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

目    录

压力管道元件型式试验结论	第  页

一、样品主要参数	第  页

二、技术文件审查	第  页

三、样品检验与试验	第  页

压力管道元件型式试验结论

报告编号：

| 申请单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |
| 制造单位住所 |  |  |  |  |  |
| 制造地址 |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 样品 型号规格 |  |  |
| 设计日期 |  |  | 总图图号 |  |  |
| 产品编号(批号) |  |  | 抽样日期 |  |  |
| 抽样基数 |  |  | 样品数量 |  |  |
| 抽样单位 |  |  |  |  |  |
| 试验依据 | (依据的检验与试验方法标准、验收标准、制造标准等) |  |  |  |  |
| 技术文件审查意见 |  |  |  |  |  |
| 检验与试验 意见 |  |  |  |  |  |
| 结论 意见 | 该样品经过型式试验(技术文件审查和样品安全性能的检验与试验)，综合判定型式试验结论为符合(不符合)。 (注：综合判定为不符合的，在本栏中应当列出不符合的项目号、某某项或者某某内容) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 试验负责人： 日期： |  |  |  | 型式试验机构核准证号： (型式试验机构试验专用章) 年 月 日 |  |
| 审核： 日期： |  |  |  |  |  |
| 批准： 日期： |  |  |  |  |  |

共  页第  页

一、样品主要参数

报告编号：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |

共  页第  页

二、技术文件审查

报告编号：

| 制造规范、标准 |  |  |  |  | 设计规范、标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查项目与内容 |  |  |  |  | 审查结果 |  | 备注 |
| 1 | 设计 文件 审查 | 设计文件是否齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设计文件中产品规范、标准的采用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 设计文件中的技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 设计参数的选用 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 设计计算方法的选用 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 主要材料的选用 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 产品的结构设计 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 制造工艺文件审查 | 关键制造工序的工艺文件是否齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 焊接工艺评定与焊接工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 热处理工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 无损检测工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 检验与试验项目是否齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 检验与试验的要求是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 新工艺的评审和审批 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查： 日期： |  |  |  | 审核： 日期： |  |  |  |  |

注：审查项目和内容按照压力管道元件型式试验的具体项目，可以增减。

共页第页

三、样品检验与试验

报告编号：

| 序号 | 样品编号 | 检验与试验项目 |  | 结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |
| 审查： 日期： |  |  | 审核： 日期： |  |  |  |

注：附分项检验与试验，当需要时，应当绘制测点位置图和仪器说明(仪器名称、仪器型号、仪器编号)。

共页第页

附件J

特种设备型式试验证书

(压力管道元件)

证书编号：TSX ××××××××××××

| 制造单位名称 | ： |
| --- | --- |
| 制造单位住所 | ： |
| 制造地址 | ： |
| 设备类别 | ： |
| 设备品种 | ： |
| 产品名称 | ： |
| 产品型号 | ： |
| 型式试验报告编号 | ： |

经型式试验，确认符合(填写相应的安全技术规范)的要求。本证覆盖以下型号规格产品：

(如规格、影响覆盖范围的制造工艺方法等)

(型式试验机构名称，盖章)

年　　月　　日

附录J

特种设备型式试验证书编号说明

J1　特种设备型式试验证书编号方法

TSX  7　XX  XXX  XXXX  XXXX

顺序号

年份

型式试验机构代码

地区代码

十                                     设备代码

型式试验机构标记

J2　标记和编号说明

J2.1　“TSX”

为特种设备型式试验标记。

J2.2　设备代码

按照市场监管总局公布的《特种设备目录》，压力管道元件的设备代码头一位数字，用“7”表示

J2.3　地区代码

核准型式试验机构的特种设备监督管理部门所在地的地区代码。由市场监管总局核准的型式试验机构，用“10”表示。

J2.4　型式试验机构代码

由市场监管总局统一公布，并且编号的特种设备型式试验机构核准号的流水编号，用3位阿拉伯数字表示。

J2.5　年份

为出具型式试验报告的年份，用4为阿拉伯数字表示。

J2.6　顺序号

为各型式试验机构当年发出型式试验证书的流水编号，用4位阿拉伯数字表示。如果编号超过9999，可以采取英文字母代替，如其流水编号为10099，则可依次编为A099。

附件K

特种设备型式试验联络单

编号：

(填写单位名称)     ：

经型式试验，你单位下列台特种设备，在□技术文件审查□样品的检验与试验过程中存在以下问题，请于年月日前完成整改，并将处理结果报型式试验机构。

| 设备名称 |  |  | 唯一性编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题及 意见 | 问题和意见： 试验人员： 年月日 |  |  |  |
| 接收 | 制造单位接收人： 年月日 |  |  |  |
| 处理 结果 | 制造单位质量负责人： 日期： (申请单位公章) |  |  |  |

注：本联络单由型式试验机构的试验人员填写，一式三份，一份型式试验机构存档，二份送制造单位(其中一份制造单位填写处理结果后返回型式试验机构)。

附件L

特种设备型式试验抽样单

编号：

| 委托单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位住所 |  |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |
| 制造单位住所 |  |  |  |
| 制造地址 |  |  |  |
| 委托单位邮政编码 |  | 制造单位邮政编码 |  |
| 委托单位电话 |  | 制造单位电话 |  |
| 委托单位联系人 |  | 制造单位联系人 |  |
| 委托单位传真 |  | 制造单位传真 |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| 制造标准 |  | 产品编号/批号 |  |
| 抽样日期 |  | 抽样地点 |  |
| 抽样基数 |  | 样品数量 |  |
| 抽样方式 |  | 封样方式 |  |
| 送达地点 |  |  |  |
| 样品保密说明 |  |  |  |
| 备注：(型式试验样品(试样)的设计文件、制造工艺文件、检验资料以及其他必须说明的问题等) |  |  |  |
| 抽/封样人： 日期： (型式试验机构章) |  |  |  |
| 制造单位代表： 日期： (制造单位章) |  |  |  |

注：本抽样单一式三份，一份交型式试验机构，一份交制造单位，一份交委托单位。

附件M

压力管道元件型式试验情况汇总表

型式试验机构(公章)：负责人：上报日期：编号：

| 序号 | 制造单位名称 | 元件 品种 | 元件 名称 | 元件 型号 | 元件 规格 | 证书 编号 | 签发 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(注：可横向印制)