| ICS | 13.320 |
| --- | --- |
| CCS | A 90 |

37

山东省地方标准

DB37/T 2640—2022

代替DB37/T 2640—2014

监狱安全防范系统建设技术规范

Technical specification for the construction of prison security and protection system

2022 - 02 - 18发布

2022 - 03 - 18实施

山东省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  缩略语	3

5  系统设计基本要求	4

5.1  总体要求	4

5.2  周界入侵报警系统	4

5.3  周界防范高压电网系统	6

5.4  视频监控系统	7

5.5  出入口控制系统	14

5.6  安全检查系统	16

5.7  紧急报警系统	17

5.8  对讲系统	18

5.9  声音复核系统	19

5.10  电子巡查系统	20

5.11  目标跟踪系统	20

5.12  智能押解系统	21

5.13  武警安防系统	21

5.14  指挥中心	22

5.15  指挥调度平台	22

5.16  安防系统分控室	23

6  系统运行的网络、设备间技术指标及要求	23

6.1  网络	24

6.2  布线	24

6.3  设备间	24

7  防雷与接地要求	24

8  防爆要求	24

9  消防要求	24

10  数据安全要求	24

11  系统供配电	25

12  系统验收要求	25

13  系统运维要求	25

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB37/T 2640—2014《监狱安全防范系统建设技术规范》，与DB37/T 2640—2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了术语的英文译名（见第3章）；更改了术语中“监狱”的定义（见3.1，2014年版的3.1）；增加了部分术语（见3.11、3.12、3.15）；删除了“信息集成管理系统”术语（见2014年版的3.11）；更改了术语中“生物识别”的定义（见3.13，2014年版的3.12）；

- 增加了“缩略语”一章（见第4章）；

- 更改了系统应包含不少于的子系统的内容（见5.1.1，2014年版的4.1.1）；增加了一个系统设计应符合的规范性引用文件（见5.1.2）；将“本标准”更改为“本文件”（见5.1.2，2014年版的4.1.2）；

- 更改了系统建设方案报送审核相关内容（见5.1.3，2014年版的4.1.3）；更改了系统建设方案的验收方式（见5.1.4，2014年版的4.1.4）；更改了“省监狱管理局监管指挥中心”和“监狱监管指挥中心”称谓（见5.1.11、5.2.1.7、5.3.6、5.3.9、表3、5.5.5、5.7.8、5.7.11、表7、5.10.5、5.14、表12、5.15.8，2014年版的4.1.11、4.2.1.7、4.3.6、4.3.9、表3、4.5.5、4.7.6、4.7.9、表7、4.10.3、4.13、表12、4.15.5）；增加了物联网采集终端具备多元化通讯的接入能力（见5.1.12）；

- 更改了周界入侵报警系统设计要求范围，“应”改为“宜”（见5.2.1.1，2014年版的4.2.1.1）；

- 更改了周界报警系统各子系统“项目”描述（见表1，2014年版的表1）；增加了视频智能分析子系统（见表1第7条）；更改了相控阵雷达系统探测目标定位误差的描述（见5.2.4.3，2014年版的4.2.4.3）；

- 增加了两个视频监控系统设计应符合的规范性引用文件（见5.4.1）；

- 更改了视频监控安装“配置要求”，“推荐”改为“强制”（见表3第5、31、34、44、64、76、98、130条，2014年版的表3第5、31、34、44、64、76、98、130条）；更改了视频监控安装“特殊要求”内容（见表3第5、52、56、133、141、149、150条，2014年版的表3第5、52、56、133、141、149、150条）；增加了视频监控安装移动摄像机相关标准内容（见表3第155、156条）；

- 增加了视频监控系统统一校时服务能力要求（见5.4.2）；更改了摄像机分辨率要求（见5.4.4，2014年版的4.4.3）；增加了视频监控标准要求（见5.4.5、5.4.6、5.4.7、5.4.8）；

- 更改了球型摄像机预置位设定功能的描述（见5.4.10，2014年版的4.4.5）；删除了“应”（见2014年版的4.4.11的a项、4.4.12的c项、4.4.12的d项、5.5.18、5.14.3的a项、5.14.4的a项、5.14.4的d项）；更改了视频编/解码设备要求（见5.4.16的c项，2014年版的4.4.11的c项）；更改了图像存储设备对于视频监控保存时间的要求（见5.4.17的d项，2014年版的4.4.12的d项）；更改了摄像机位置编码规则（见5.4.21，2014年版的4.4.16）；删除了设备延迟时间描述（见2014年版的4.4.17）；

- 增加了两个出入口控制系统应符合的规范性引用文件（见5.5.1）；更改了出入口安全级别（见5.5.2，2014年版的4.5.2）；增加了出入口控制技术要求（见5.5.9、5.5.10、5.5.11、5.5.12）；更改了门禁信息采集室相关要求（见5.5.15的a项，2014年版的4.5.11的a项）；

- 更改了安全检查系统设置要求关于“安装区域或覆盖范围”“配置要求”的相关标准内容（见表5第1、2条，2014年版的表5第1、2条）；增加了安全检查系统标准要求（见5.6.2、5.6.6、5.6.7）；

- 更改了紧急报警系统的“配备要求”，“推荐”改为“强制”（见表6第6条，2014年版的表6第6条）；增加了紧急报警系统标准要求（见5.7.4、5.7.5）；

- 增加了两个对讲系统应符合的规范性引用文件（见5.8.1）；更改了对讲系统“安装区域或覆盖范围”的相关标准内容（见表7，2014年版的表7）；更改了录音数据存储时间的要求（见5.8.3，2014年版的4.8.3）；增加了对讲系统的分级管理功能（见5.8.7）；

- 增加了声音复核系统在“会见窗口”的设置要求（见表8第7条）；更改了声音复核系统“配置要求”，“推荐”改为“强制”（见表8第3条，2014年版的表8第3条）；增加了敏感词检测功能标准要求（见5.9.4）；

- 更改了电子巡查系统“配置要求”，“推荐”改为“强制”（见表9第1、2、6条，2014年版的表9第1、2、6条）；增加了电子巡查功能性标准要求（见5.10.3、5.10.4）；更改了巡查日志存储时间要求（见5.10.8，2014年版的4.10.6）；

- 将“识别定位系统”更改为“目标跟踪系统”（见5.11，2014年版的4.11）；增加了一个目标跟踪设计应符合的规范性引用文件（见5.11.1）；增加了目标跟踪系统定位服务等相关要求（见5.11.3、5.11.4、5.11.10、5.11.11）；删除了区域定位功能要求（见2014年版的4.11.5）；删除了区域间轨迹生成功能要求（见2014年版的4.11.6）；将“安防信息集成管理系统”由“指挥调度平台”替代（见5.11.9，2014年版的4.11.7）；

- 增加了智能押解系统标准内容（见5.12）；

- 将原“监管指挥中心”改为“指挥中心”（见5.14，2014年版的4.13）；增加了一个指挥中心建设应符合的规范性引用文件（见5.14.1）；更改了省监狱管理局指挥中心功能要求（见5.14.3，2014年版的4.13.3）；更改了监狱指挥中心功能要求（见5.14.4，2014年版的4.13.4）；增加了指挥中心相关要求（5.14.5、5.14.8）；

- 将原“安防信息集成管理系统”改为“指挥调度平台”（见5.15，2014年版的4.15）；增加了两个指挥调度平台建设应符合的规范性引用文件（见5.15.1）；更改了指挥调度平台“安装区域或覆盖范围”相关内容（见表12，2014年版的表12）；增加了指挥调度平台的标准要求（见5.15.2、5.15.6、5.15.7、5.15.9）；

- 概括提出了二级分控平台概念（见5.16.2，2014年版的4.14.2）；

- 更改了安防网核心交换机端口传输速率的要求（见6.1.3，2014年版的5.1.3）；

- 删除了监狱防爆要求中对煤矿相关内容的描述（见2014年版的7.2）；

- 更改了机房、设备间配备UPS电源持续供电时间的要求（见11.3，2014年版的10.3）；

- 更改了系统验收要求（见12.2，2014年版的11.1）；

- 增加了“系统运维要求”一章（见第13章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省监狱管理局提出并组织实施。

本文件由山东省信息标准化技术委员会归口。

本文件历次版本发布情况为：

- 2014年首次发布为DB37/T 2640—2014；

- 本次为第一次修订。

监狱安全防范系统建设技术规范监狱安全防范系统建设技术规范监狱安全防范系统建设技术规范监狱安全防范系统建设技术规范

  - 范围

本文件规定了山东省内监狱安全技术防范系统设计基本要求、施工技术要求及验收要求。

本文件适用于山东省内新建、改建、扩建监狱安全技术防范系统的建设，是山东省内监狱安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3836（所有部分）　爆炸性环境

GB 10408.4  入侵探测器　第4部分：主动红外入侵探测器

GB/T 10408.8  振动入侵探测器

GB 12899　手持式金属探测器通用技术规范

GB 15208.1　微剂量X射线安全检查设备　第1部分：通用技术要求

GB 15210　通过式金属探测门通用技术规范

GB/T 15211　安全防范报警设备　环境适应性要求和试验方法

GB 15407　遮挡式微波入侵探测器技术要求

GB/T 20979　信息安全技术　虹膜识别系统技术要求

GB/T 21023　中文语音识别系统通用技术规范

GB 25287—2010　周界防范高压电网装置

GB/T 28181　公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 30147　安防监控视频实时智能分析设备技术要求

GB 35114  公共安全视频监控联网信息安全技术要求

GB/T 32659　专用数字对讲设备技术要求和测试方法

GB/T 32903　信息技术　指静脉识别系统　指静脉图像数据格式

GB/T 33745—2017　物联网　术语

GB/T 35295—2017　信息技术　大数据　术语

GB 50016　建筑设计防火规范

GB 50052　供配电系统设计规范

GB 50057　建筑物防雷设计规范

GB 50174　数据中心设计规范

GB 50198—2011　民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50311　综合布线系统工程设计规范

GB 50343　建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50348　安全防范工程技术标准

GB 50394　入侵报警系统工程设计规范

GB 50395　视频安防监控系统工程设计规范

GB 50396　出入口控制系统工程设计规范

GB/T 50526　公共广播系统工程技术标准

GA/T 72　楼寓对讲电控安全门通用技术条件

GA/T 367　视频安防监控系统技术要求

GA/T 368　入侵报警系统技术要求

GA/T 394　出入口控制系统技术要求

GA 576　防尾随联动互锁安全门通用技术条件

GA/T 644　电子巡查系统技术要求

GA/T 670  安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

GA/T 678  联网型可视对讲系统技术要求

GA/T 1031  泄漏电缆入侵探测装置通用技术要求

GJB 74A  军用地面雷达通用规范

SF/T 0009  全国司法行政指挥中心建设技术规范

SF/T 0028—2018  智慧监狱　技术规范

SF/T 0049—2020  司法行政移动执法系统技术规范

SF/T 0051—2019  监管场所异常事件视频智能分析系统技术规范

SF/T 0088—2021  监狱信息化运行维护规范

SF/T 0127  监狱信息化　目标跟踪与地理信息管理业务规范

SF 03006　监狱信息化　应急指挥联动系统业务与技术规范

  - 术语和定义

GB/T 33745—2017和GB/T 35295—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 监狱　prison

对被判处死刑缓期执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚、实施惩罚与改造的场所。主要由监狱大门、周界、生活区、学习区、生产区等建筑物构成。

    - 监狱大门　prison gate

人员和车辆进出监狱的安全警戒建筑物。

    - 周界　perimeter

监狱围墙内外两侧的警戒隔离区域。

    - 隔离网　isolation fence

监狱按规定设置的辅助隔离物理设施。

    - 通道　passageway

监狱内各建筑物之间，以及建筑物内所有通行的走道。

    - 监舍楼　prison building

监狱关押的罪犯集体生活的场所。

    - 监舍　prison dormitory

监狱关押的罪犯居住的房间。

    - 生活区　living area

监狱关押的罪犯的居住、餐饮、活动等日常生活区域。

    - 学习区　learning area

监狱关押的罪犯集体学习、接受教育改造的区域。

    - 生产区　production area

罪犯劳动改造的专门区域。

    - 监管区　controlled area

监狱关押罪犯的区域，包含生活区、学习区、生产区等区域。

    - 指挥调度平台　command and dispatching platform

集成周界入侵报警、周界防范高压电网、视频监控、出入口控制、安全检查、紧急报警、对讲、声音复核、电子巡查、目标跟踪等各子系统，具备智能安防、指挥协调、融合调度等功能的一体化平台。

生物识别　biological recognition

将信息技术和生物学技术等高科技手段密切结合，利用人体固有的生理特征和行为特征来进行个人身份的识别。

    - 安防网　security and protection network

监狱内部网络的一部分，是承载监狱周界入侵报警、周界防范高压电网、视频监控、出入口控制、安全检查、紧急报警、对讲、声音复核、电子巡查、目标跟踪、武警安防、指挥调度平台等各项监狱安防应用的通信网络，该网络覆盖整个监狱的办公、生产、生活等区域，其核心交换机与监狱办公网的核心交换机之间可以互联互通，与互联网（Internet）及其他外部网络物理隔离。

    - 分控平台　sub-control platform

经授权对监管区内各区域安防子系统进行管理和控制，具备一定指挥协调和调度功能，具体落实指挥中心相关业务的二级指挥平台。

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BDS：北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System)

GIS：地理信息系统(Geographic Information System)

GPS：全球定位系统(Global Positioning System)

NTP：网络时间协议(Network Time Protocol)

  - 系统设计基本要求

    - 总体要求

      - 系统应包含不少于以下子系统：周界入侵报警、周界防范高压电网、视频监控、出入口控制、安全检查、紧急报警、对讲、声音复核、电子巡查、目标跟踪、智能押解、武警安防、分控平台、指挥调度平台等，各子系统应可独立运行。

      - 系统的设计应符合GB 50348、GB/T 28181、SF/T 0028—2018和本文件的设计要求。

      - 系统建设方案应报送省监狱管理局信息化部门或上级相关部门审核，通过后方可实施。

      - 系统建设应纳入工程建设的总体规划，并应与基建工程同步设计、同步施工，专项验收。

      - 系统应选用具有开放通信协议和接口的系统及设备，并具有良好的兼容性，能实现与相关系统安全互联。

      - 周界入侵报警、周界防范高压电网、视频监控、出入口控制、紧急报警、对讲等系统宜具有按设定程序或定时故障巡检功能。

      - 系统应具有时间同步功能，各系统内同步时间误差不大于2 s，与标准时间误差不大于60 s。

      - 系统应整合或集成至统一的操控平台，应支持基于安防网内的远程管理和监控。

      - 系统应具备与实际物理环境相符的电子地图功能。

      - 系统应具备操作日志审计功能。

      - 监狱系统的指挥架构为省监狱管理局指挥中心、监狱指挥中心和分控室。

      - 物联网采集终端应具备多元化通讯接入能力，包括但不限于TCP/IP、RS485、ZigBee、蓝牙、超宽带、NB-IoT、4G、5G等。

    - 周界入侵报警系统

      - 总体要求

        - 周界入侵报警系统的设计应符合GB 50394、GA/T 368、GB 10408.4、GB 15407和GB/T 10408.8的要求，宜根据表1的要求设置和安装。

- 周界入侵报警系统设施配置表

| 序号 | 项目 | 安装区域或 覆盖范围 | 配置要求 | 安装（部署）方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主动式红外入侵探测报警子系统 | 监狱围墙内侧与隔离网之间 | 推荐 | 间隔≤100 m安装，最低一束红外光束距离地面应≤20 cm | 准确捕捉区域入侵物体信息，输出声光、语音报警信号 |
| 2 | 遮挡式微波入侵探测报警子系统 | 监狱围墙内侧与隔离网中间位置 | 推荐 | 探测器应距离地面1.2 m～1.5 m，间隔≤100 m交叉安装，交叉距离≥3 m |  |
| 3 | 相控阵雷达子系统 | 监狱围墙内侧与隔离网中间位置 | 推荐 | 探测器距地面1.2 m～1.5 m | 精确捕捉入侵物体反射波信息，输出声光、语音报警信号 |

- 表1 周界入侵报警系统设施配置表（续）

| 序号 | 项目 | 安装区域或 覆盖范围 | 配置要求 | 安装（部署）方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 光纤振动入侵探测报警子系统 | 隔离网靠近监狱围墙一侧 | 推荐 | 防区≤100 m，附着于隔离网 | 准确捕捉区域振动信息，输出声光、语音报警信号 |
| 5 | 振动探测报警子系统 | 隔离网靠近监狱围墙一侧 | 推荐 | 防区≤100 m，附着于隔离网 | 准确捕捉局部振动信息，输出声光、语音报警信号 |
| 6 | 泄漏电缆探测报警子系统 | 监狱围墙内侧与隔离网之间 | 推荐 | 地下埋设，深度5 cm～15 cm，防区≤100 m，交叉安装，交叉距离≥5 m | 准确捕捉地表上和地下一定范围入侵物体电场变化信息，输出声光、语音报警信号 |
| 7 | 视频智能分析子系统 | 监狱围墙内侧 | 推荐 | 监狱围墙一侧，朝向警戒区域安装 | 准确捕捉区域入侵物体信息，输出声光、语音报警信号 |

        - 监狱周界入侵报警系统应采用两种以上不同探测技术的探测器。

        - 单个防区长度应不大于100 m，防区数根据监狱围墙长度和武警岗楼位置合理确定，应无探测盲区。采用的报警系统如可精确定位，定位精度应不大于5 m。

        - 具有单防区独立布防、撤防功能。

        - 探测器灵敏度可调。

        - 报警响应时间应不大于2 s，应与视频监控联动，报警区域相关的监控视频应自动切换至屏幕墙。

        - 入侵报警系统应按防区实现现场声光报警，宜传至就近的武警执勤哨位，并同时将报警信息传输至监狱指挥中心、特警队值班室、武警作战勤务值班室，发出声光信号、显示报警区域或位置信息。

        - 报警信息状态应能持续保持到手动复位，报警信号应无丢失。

        - 接口方式宜选用总线方式或网络方式。

        - 采用独立集中供电，备用供电系统应提供不小于8 h延时供电。

        - 具有设备、线路等故障自检和报警提示功能。

        - 具有防拆、防破坏功能。

        - 设备运行环境应符合GB/T 15211的要求。

      - 主动式红外入侵探测报警系统

        - 主动式红外入侵探测报警系统的选型与安装，应符合GB 10408.4的规定。

        - 应采用8束或以上探测器，相邻红外光束之间距离应不大于20 cm。

        - 前端探测器宜采用立式安装，最低一束红外光束距离地面应不大于20 cm。

      - 遮挡式微波入侵探测报警系统

        - 遮挡式微波入侵探测报警系统的选型与安装，应符合GB 15407的要求。

        - 探测器应距离地面1.2 m～1.5 m牢固安装，并尽量远离高频电磁场较强的地方，两相邻区域探测器应交叉安装。

        - 探测器频率应可调，两相邻区域探测器的探测频率应隔开。

      - 相控阵雷达系统

        - 系统宜具有根据不同天气条件设置相应运行模式的功能。

        - 可探测速度范围0.06 m/s～8 m/s。

        - 可对防区内的探测目标进行定位，误差不大于50 cm。

        - 应具有防护区域内部分空间独立设防和撤防控制功能。

      - 光纤振动入侵探测报警系统

        - 宜附着于隔离网靠近监狱围墙一侧安装。

        - 防区灵敏度可单独设置。

        - 可排除暴风雨、车辆振动、飞机起降等外界影响。

      - 振动探测报警系统

        - 振动入侵探测报警系统的选型与安装，应符合GB/T 10408.8的要求。

        - 探测器宜附着于隔离网靠近监狱围墙一侧安装，每对相邻探测器之间距离应不大于10 m。

        - 应具有天气模式选择功能，可自动消除风、雨、大雾等恶劣天气影响。

      - 泄漏电缆入侵探测系统

泄漏电缆入侵探测系统的选型与安装，应符合GA/T 1031的规定。

    - 周界防范高压电网系统

      - 周界防范高压电网系统的功能、选型与安装，应符合GB 25287—2010的规定，并应根据表2的要求设置和安装。

- 监狱周界防范高压电网系统设施配置表

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 | 安装（部署）方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电网部分 | 监狱围墙内侧 | 强制 | 按照GB 25287—2010图5所示方式安装 | 可实施有效打击 |
| 2 | 高压发生部分 | 监狱围墙内侧 | 强制 | 按照GB 25287—2010的要求安装 | — |
| 3 | 低压控制部分 | 宜安装于监狱外管门设备间 | 强制 |  |  |
| 4 | 警示部分和辅助部分 | 监狱围墙内侧 | 强制 |  |  |

      - 监狱围墙巡逻道和顶部隔离网墙均有或有其一时，可安装一道电网；均没有时，应安装两道电网。电网安装方式如下：

- 监狱围墙仅安装顶部隔离网墙时，其电网安装方式如GB 25287—2010图5左侧图例所示；

- 监狱围墙建有巡逻道时，其电网安装方式如GB 25287—2010图5右侧图例所示；

- 二者均没有时，电网安装方式应为在GB 25287—2010图5左侧安装图示的基础上，在监狱围墙顶部再安装一道与地面垂直的电网，高度不低于1.2 m。

      - 在任何天气状况下，高压控制箱输出线间压差应不低于3 000 V。

      - 高压箱应具有防破坏报警和警示震慑作用。

      - 高压电网应按监狱围墙区域实施分区段管理，应具有不少于4个（东、南、西、北）方向的定位功能，长度应与武警相邻岗楼间距离一致。

      - 高压电网报警时应使用声音和信号灯分别在监狱指挥中心、武警作战勤务值班室和电网对应的区段发出报警信号。

      - 高压电网报警应与视频监控联动，报警区域相关的所有联动监控视频应自动切换至屏幕墙。

      - 高压电网备用电源应能保证装置正常工作，在主电源断电、自动切换备用电源和主电源恢复供电过程等情况下，高压电网控制系统均不能出现断电情况，数据不能丢失。

      - 系统可自动采集、记录高压电网的输出电压、电流等数据，数据存储时间不小于30 d，并通过电子地图实时显示电网设备中各种运行数据和各段的运行情况，同时将运行数据传至监狱指挥中心、武警作战勤务值班室、省监狱管理局指挥中心。

      - 高压电网应设置与其他系统联动以及与计算机网络连接的接口，接口应选用总线方式或网络方式。

      - 高压电网系统应可靠接地，应采取防雷措施，接地电阻值应满足相关标准的要求。

      - 高压电网在处于自我保护状态时，应不中断或降低原有功能指标。

    - 视频监控系统

      - 视频监控系统的设计原则应符合GB/T 21023、GB 35114、GB 50348、GB 50395和GA/T 367的规定，并应根据表3要求设置和安装。

- 视频监控系统安装位置及配备要求

| 序号 | 项目 | 安装区域 | 安装位置 | 类型 | 配置要求 | 安装方式 | 观察效果 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 监狱 制高点 | 监狱制高点 | 制高点专用云台摄像机 | 推荐 | — | 清晰显示人员行为特征 | — |
| 2 |  | 周界 | 监狱围墙外侧 | 高清枪型摄像机 | 强制 | 监狱围墙外上端，朝向外围防护区域，间隔≤150 m安装 |  | — |
| 3 |  |  | 监狱围墙内侧 | 高清枪型摄像机 | 强制 | 监狱围墙内侧，朝向警戒区域间隔≤75 m安装 |  | — |
| 4 |  |  |  | 越界智能分析高清枪型摄像机 | 推荐 | 监狱围墙内侧，朝向警戒区域间隔≤75 m安装 |  | — |
| 5 |  |  |  | 高速球型摄像机 | 强制 | 监狱围墙内侧，间隔≤150 m安装，设置预置位 |  | 结合武警部队执勤工作相关规定建设 |
| 6 |  | 监区 | 监区出入口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员面部特征 | — |
| 7 |  |  | 监舍楼内楼梯口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 8 |  |  | 监舍楼出入口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 9 |  |  | 监区室外活动区 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员行为特征 | — |
| 10 |  |  | 电梯前室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |

表3  视频监控系统安装位置及配备要求（续）

| 序号 | 项目 | 安装区域 | 安装位置 | 类型 | 配置要求 | 安装方式 | 观察效果 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 摄像机 | 监区 | 电梯轿厢 | 高清半球摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员行为特征 | 广角 |
| 12 |  |  | 楼层隔离门 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 13 |  |  | 走廊 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 14 |  |  | 监室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 广角 |
| 15 |  |  | 监区公共盥洗室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 16 |  |  | 监区公共厕所 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 17 |  |  | 监室内厕所 | 高清半球摄像机 | 推荐 | — |  | 广角，室内防水型 |
| 18 |  |  | 浴室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 19 |  |  | 亲情电话室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 20 |  |  | 活动室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 21 |  |  | 餐厅 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 22 |  |  | 图书室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 23 |  |  | 网络学习室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 24 |  |  | 理发室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 25 |  |  | 多功能区 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 26 |  |  | 储物间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 27 |  |  | 统计室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 28 |  |  | 晾衣间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 29 |  |  | 谈话室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 30 |  |  | 心理咨询室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 31 |  |  | 楼顶 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | 红外，室外防水型 |
| 32 |  |  | 设备间 | 高清半球摄像机 | 推荐 | — |  | 红外 |
| 33 |  |  | 监区分控室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 34 |  |  | 现场管控点 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 35 |  | 禁闭室 | 禁闭室出入口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员面部特征 | — |
| 36 |  |  | 禁闭室楼梯口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 37 |  |  | 禁闭室室外 活动区 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员行为特征 | — |
| 38 |  |  | 走廊 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |

表3  视频监控系统安装位置及配备要求（续）

| 序号 | 项目 | 安装区域 | 安装位置 | 类型 | 配置要求 | 安装方式 | 观察效果 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 摄像机 | 禁闭室 | 禁闭室 | 高清半球摄像机 | 强制 | 制高点安装，宽动态 | 清晰显示人员行为特征 | 防暴、广角 |
| 40 |  |  | 禁闭室放风区 | 高清半球摄像机 | 强制 | 制高点安装，宽动态 |  | 防暴、广角 |
| 41 |  |  | 集训室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 42 |  |  | 公共盥洗室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 43 |  |  | 公共厕所 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 44 |  |  | 楼顶 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | 红外，室外防水型 |
| 45 |  |  | 设备间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 红外 |
| 46 |  |  | 禁闭室分控室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 47 |  | 伙房 | 伙房出入口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员面部特征 | — |
| 48 |  |  | 伙房楼梯口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 49 |  |  | 冷库出入口 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 红外，室内防水型 |
| 50 |  |  | 电梯前室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员行为特征 | — |
| 51 |  |  | 电梯轿厢 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 广角 |
| 52 |  |  | 走廊 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 53 |  |  | 伙房公共盥洗室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 54 |  |  | 伙房公共厕所 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 55 |  |  | 浴室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 56 |  |  | 操作间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 红外，室内防水型 |
| 57 |  |  | 更衣间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 58 |  |  | 工具房 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 红外 |
| 59 |  |  | 库房 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 红外 |
| 60 |  |  | 餐厅 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 61 |  |  | 留样区 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 62 |  |  | 储物间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 红外 |
| 63 |  |  | 统计室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 64 |  |  | 楼顶 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | 红外，室外防水型 |
| 65 |  |  | 设备间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 66 |  |  | 伙房分控室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |

表3  视频监控系统安装位置及配备要求（续）

| 序号 | 项目 | 安装区域 | 安装位置 | 类型 | 配置要求 | 安装方式 | 观察效果 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 摄像机 | 教学楼 | 教学楼出入口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员面部特征 | — |
| 68 |  |  | 教学楼内楼梯口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 69 |  |  | 教学楼室外广场 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员行为特征 | — |
| 70 |  |  | 电梯前室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 71 |  |  | 电梯轿厢 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 广角 |
| 72 |  |  | 走廊 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 73 |  |  | 教室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 74 |  |  | 图书室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 75 |  |  | 网络学习室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 76 |  |  | 楼顶 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | 红外，室外防水型 |
| 77 |  |  | 设备间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 78 |  |  | 印刷室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 79 |  |  | 采编室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 80 |  |  | 教学楼分控室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 81 |  | 医院 | 医院出入口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员面部特征 | — |
| 82 |  |  | 医院楼内楼梯口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 83 |  |  | 隔离门 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 84 |  |  | 走廊 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员行为特征 | — |
| 85 |  |  | 治疗室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 86 |  |  | 值班室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 87 |  |  | 病房 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 88 |  |  | 诊疗室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 89 |  |  | 检查室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 90 |  |  | 手术室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 91 |  |  | 电梯前室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 92 |  |  | 电梯轿厢 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 93 |  |  | 库房 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 94 |  |  | 药房 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 95 |  |  | 公共盥洗室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |

表3  视频监控系统安装位置及配备要求（续）

| 序号 | 项目 | 安装区域 | 安装位置 | 类型 | 配置要求 | 安装方式 | 观察效果 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 摄像机 | 医院 | 公共厕所 | 高清半球摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员行为特征 | 室内防水型 |
| 97 |  |  | 浴室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 98 |  |  | 楼顶 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | 红外，室外防水型 |
| 99 |  |  | 设备间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 100 |  |  | 医院分控室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 101 |  | 会见室 | 会见室出入口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员面部特征 | — |
| 102 |  |  | 会见通道 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 103 |  |  | 会见楼内楼梯口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 104 |  |  | 隔离门 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 105 |  |  | 家属储物区 | 高清半球摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员行为特征 | — |
| 106 |  |  | 家属登记室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 107 |  |  | 候见厅 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 108 |  |  | 走廊 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 109 |  |  | 家属预会见室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 110 |  |  | 会见超市 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 111 |  |  | 会见大厅 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 112 |  |  | 会见窗口 | 高清半球摄像机 | 推荐 | — |  | — |
| 113 |  |  | 视频会见窗口 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 114 |  |  | 亲情餐厅 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 115 |  |  | 亲情餐桌 | 高清半球摄像机 | 推荐 | — |  | — |
| 116 |  |  | 亲情餐厅伙房 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 117 |  |  | 设备间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 118 |  |  | 会见室分控室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 119 |  |  | 审判室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 不联网 |
| 120 |  |  | 提审室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 不联网 |
| 121 |  | 生产区域 | 车间出入口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员面部特征 | — |
| 122 |  |  | 车间通道 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 123 |  |  | 车间楼梯口 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |

表3  视频监控系统安装位置及配备要求（续）

| 序号 | 项目 | 安装区域 | 安装位置 | 类型 | 配置要求 | 安装方式 | 观察效果 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 摄像机 | 生产区域 | 隔离门 | 高清半球摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员行为特征 | — |
| 125 |  |  | 公共盥洗室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 126 |  |  | 公共厕所 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 127 |  |  | 工具间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 红外 |
| 128 |  |  | 仓库 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 红外 |
| 129 |  |  | 车间 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 130 |  |  | 楼顶 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | 红外，室外防水型 |
| 131 |  |  | 设备间 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 132 |  |  | 车间分控室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 133 |  |  | 其它劳动场所 |  |  | — |  | 自行选择 |
| 134 |  | 监狱大门 | 人行通道门 | 高清枪型摄像机 | 强制 | 出入双向设置 | 清晰显示人员面部特征 | 室内防水型 |
| 135 |  |  | 滚闸门 | 高清枪型摄像机 | 推荐 | — |  | 室内防水型 |
| 136 |  |  | 四翼旋转门 | 高清枪型摄像机 | 强制 | 朝向狱内一侧 |  | 室内防水型 |
| 137 |  |  | 换证室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 138 |  |  | 信息采集室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 139 |  |  | 武警监门哨 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 140 |  |  | 警察值班室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 141 |  |  | 车行通道门 | 高清枪型摄像机 | 强制 | 出入双向设置 |  | 室外防水型，宜具备车牌抓拍功能 |
| 142 |  |  | 车行通道外侧大门 | 高清球型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 143 |  |  | 车行通道内侧大门 | 高清球型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 144 |  | 警察区域 | 值班室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — | 清晰显示人员行为特征 | — |
| 145 |  |  | 指挥中心 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 146 |  | 公共区域 | 狱内道路 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 147 |  |  | 狱内公共区域 | 高清枪型摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 148 |  |  | 枪库 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 149 |  |  | 锅炉房 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 150 |  |  | 水泵房 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | 室内防水型 |
| 151 |  | 公共区域 | 警械室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |

- 表3  视频监控系统安装位置及配备要求（续）

| 序号 | 项目 | 安装区域 | 安装位置 | 类型 | 配置要求 | 安装方式 | 观察效果 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | — | — | 配电室 | 高清半球摄像机 | 强制 | — | — | — |
| 153 |  |  | 其它公共区域 | — | — | — |  | 自行选择 |
| 154 |  | 其他重要部位 | 紧急报警按钮部署区域 | 高清半球摄像机 | 强制 | — |  | — |
| 155 | 移动摄像机 | 指挥车 | 车辆顶部 | 高清车载布控球型摄像机 | 强制 | — | — | 红外，室外防水型 |
| 156 |  | 押解车 | 车辆内部 | 高清车载半球摄像机 | 强制 | — | — | 红外，防暴 |

      - 视频监控系统内的IP网络服务器设备应具备网络统一校时服务能力，支持NTP协议。

      - 应根据现场环境确定摄像机安装位置及数量，监狱大门、围墙、会见室、禁闭室、警察值班室、劳动现场、学习现场、监舍走廊等重点部位应无盲区。

      - 应采用高分辨率摄像机，分辨率应不小于1 080 p。

      - 视频监控宜在周界、大门、禁闭室等重点部位和监舍、劳动场所等重点区域配备智能视频分析摄像机或智能视频分析设备，实现入侵检测、罪犯行为检测、越界检测等报警联动功能。

      - 视频监控可在大门、禁闭室、监舍、劳动场所等重点区域通过人脸识别技术实现人员清点和轨迹跟踪等应用，宜在禁闭室、监舍通过语音识别实现重点罪犯的情绪分析和关键词甄别。

      - 视频监控宜对接公安视频专网系统，实现监狱周边干道、重要交通枢纽、医疗机构等的视频监控接入指挥中心。

      - 视频监控应向省监狱管理局、省司法厅和司法部推送实时视频流。

      - 周界宜在适当位置增配高速球型摄像机，兼顾隔离区和警戒区。

      - 球型摄像机应具有预置位设定功能，在停止云台、变焦操作后，应能自动恢复至预设位置。

      - 监控系统的最终显示图像应达到GB 50198—2011中表5.4.1-1规定的四级及以上图像质量，电磁环境特别恶劣的现场，图像质量应不小于三级。

      - 摄像机应安装牢固，安装于盥洗室、厕所、浴室等部位的摄像机应增加防暴、防水保护。

      - 监控范围内的最低照度应不小于50 Lx，必要时应设置与摄像机指向一致的辅助照明光源。

      - 摄像机应避免逆光安装，确实需要逆光安装时，应采用宽动态摄像机。

      - 监控系统应具有实时视频点播功能，按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像。

      - 视频编/解码设备应满足如下要求：

- 釆用主流的音、视频编码标准；

- 宜扩展支持 SIP、RTSP、RTP、RTCP、ONVIF等网络协议；

- 具有报警联动功能。多路传输的视频解码设备，在收到报警联动信息时能自动切换到对应的视频图像；

- 提供二次开发的软件接口。

      - 图像存储设备应满足如下要求：

- 存储的图像数据应具有720 P及以上格式的图像分辨率，重点部位和报警图像同前端摄像机图像分辨率一致；

- 每路图像记录和回放帧频数不小于25帧；

- 周界、重点区域图像采集不间断记录，其他监控部位可采用动态监测技术存储信息；

- 监控视频的保存时间不少于30 d，与报警信息联动的监控视频及重点部位的监控视频保存时间不少于90 d；

- 存储方式宜采用集中存储与分布式存储相结合的模式，宜具有数据记录灾难恢复功能或热备份系统；

- 报警触发预录时间不小于10 s。

      - 摄像机供电系统宜采用分区域集中供电模式。

      - 室外摄像机应具有防雷保护措施。

      - 视频图像应有日期、时间、监视画面位置等的中文字符叠加显示功能，显示字符数不少于30，字符叠加应不影响对图像的监视和记录回放效果。

      - 监控图像日期和时间应显示在左上角或右上角，位置信息应和时间信息对角显示，摄像机位置编码规则是：省份简称-单位名称（简称）＋摄像机位置＋摄像机描述＋序号。

      - 对于周界、监狱大门、值班室等重点部位宜采用智能视频分析系统，应符合SF/T 0051—2019的规定，所采用的设备应符合GB/T 30147的规定，还应符合以下要求：

- 功能应符合以下要求：

  - 实现视频丢失、遮挡、位移等现象的提示报警；

  - 实现对超越警戒线的现象提示报警；

  - 实现对特定区域、特定时段进出和超时逗留现象的提示报警；

  - 实现对特定时段起身、走动现象的提示报警；

  - 实现对特定区域发生剧烈动作、人员聚集等群体异常事件的提示报警。

- 系统控制应符合以下要求：

  - 对各类报警事件分类管理，按优先级别输出不同的报警方式；

  - 对每个功能设定自动布防启动时间和撤防时间，并可以设定日、周、月的重复周期；

  - 具有智能视频分析特定事件的搜索、分析、回放等功能；

  - 与其他系统实现联动控制，实现报警事件分类汇总，自动生成统计数据和报表。

    - 出入口控制系统

      - 出入口控制系统的设计原则应符合GB/T 20979、GB/T 32903、GB 50396、GA/T 394和GA 576的规定，并应根据表4的要求设置和安装。

- 出入口控制系统设置和安装要求

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 | 安装（部署）方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统 | 监狱出入口 | 强制 | 进入监狱方向部署不低于刷卡等级的门禁控制器，出监狱方向部署不低于生物识别等级的门禁控制器 | 能够严格控制人员出入，其中武警监门哨和会见室开启方式为人工验证后手动开启 |
|  |  | 狱内建筑物出入口、区域隔离门 | 强制 | 部署不低于刷卡加密码等级门禁控制器 | 能够严格控制人员出入 |
|  |  | 通道隔离门、楼道隔离门 | 强制 | 隔离门罪犯一侧部署不低于刷卡加密码等级门禁控制器 |  |
|  |  | 监舍、教室、病房等房间门 | 推荐 | 部署电控门的由警察值班室集中控制门的开关 |  |
| 2 | 联动互锁装置 | 监狱出入口、会见室出入口 | 强制 | — |  |
| 3 | 证件识别装置 | 监狱出入口和会见室出入口的信息采集室 | 强制 | — | 可识别进出人员身份信息 |
| 4 | 生物识别装置 | 监狱出入口、会见室出入口 | 强制 | — | 可根据生物特征有效识别进出人员 |

      - 系统宜根据出入口安全级别由低到高采用刷卡、刷卡加密码、刷卡加生物识别、技术识别加人工验证后手动开启等四个识别等级。

      - 出入口控制中使用的门禁卡应为具有国家密码局《商用密码产品生产定点单位》证书的CPU卡。

      - 门禁卡不应具有同时打开监狱出入口的武警管理区和警察管理区门禁的权限，权限的更改宜采用具备相应权限的值班警察通过手动刷卡方式实现。

      - 通道门开关状态信号应与视频监控系统联动，门开启时对应的监控图像可自动切换至监狱指挥中心或分控中心显示终端。

      - 门禁系统软硬件设备运行相对独立，除保证系统联动的接口外，不提供其他开放性接口。

      - 网络瘫痪或远端设备出现故障时，门禁设备应可正常工作。

      - 门禁管理软件具备多级管理权限功能，应具有通道门开关状态实时显示、进出记录、数据统计等实时监控功能。

      - 出入口控制应具有外来车辆识别、人员图像比对、自动拍摄、押证换证、应急开启关闭等功能，宜具有自动体温检测功能。

      - 出入口控制宜通过与视频监控的联动实现对进入狱内的人员和车辆的跟踪、定位。

      - 出入口控制宜对接公安车辆管理系统、人口信息系统，获取准确的车辆和驾驶人信息。

      - 出入口控制应实现与武警的互联互通。

      - 电动平移监室门和电控监室门应具有门开报警功能。

      - 门禁系统断电后应可由值班警察按管理规定手工开启或关闭。

      - 监狱出入口的门禁系统应符合以下要求：

- 信息采集室配备身份证识别装置，可扫描、自动识别进入人员出示的身份证，并存储相关信息；

- 门禁系统数据库与罪犯信息库资源共享，设置释放和违规人员黑名单，即时自动对比，并具有报警提示、定时批量比对功能；

- 会见等信息宜与罪犯信息库的在押人员信息自动关联，并具有数据检索、统计分析、异常报警功能。

      - 门禁控制器及锁具宜采用相对集中供电，应配备UPS后备电源，后备电源延时应不小于4 h。

      - 门禁系统采用卡加密码控制方式时，应具有防胁迫等报警功能，并能在控制设备上实时显示、声光报警。

      - 用于出入口控制的生物识别系统根据表4的要求设置和安装：

- 宜选用人脸识别系统、虹膜识别系统、指静脉识别系统、掌静脉识别系统及其他生物识别系统中的一种或多种；

- 一般不宜选择指纹、掌形等生物识别系统。

    - 安全检查系统

      - 安检门技术要求应符合GB 15210的规定，系统应根据表5的要求设置和安装。

- 安全检查系统设置要求

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 | 安装（部署）方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式金属探测器 | 生活区和生产区连接通道 | 强制 | — | — |
|  |  | 监狱出入口人行通道 | 强制 |  |  |
|  |  | 会见室出入口 | 强制 |  |  |
|  |  | 监舍楼出入通道 | 推荐 |  |  |
|  |  | 生产车间出入口 | 强制 |  |  |
| 2 | 安检门 | 生活区和生产区连接通道 | 强制 | — | — |
|  |  | 监狱出入口人行通道 | 强制 |  |  |
|  |  | 会见室出入口 | 强制 |  |  |
|  |  | 监舍楼出入通道 | 推荐 |  |  |
|  |  | 生产车间出入口 | 推荐 |  |  |
| 3 | X射线安全检查设备 | 根据需求确定安装位置 | 推荐 | — | — |
| 4 | 车底检查系统 | 监狱出入口车行通道 | 强制 | — | — |
|  |  | 生产门车行通道 | 强制 |  |  |
| 5 | 生命探测设施 | 监狱出入口车行通道 | 强制 | — | 可有效探测出生命体的存在 |
|  |  | 生产门车行通道 | 强制 |  |  |
| 6 | 无线设备探测器 | 监狱出入口人行通道 | 推荐 | — | — |
|  |  | 会见人行通道 | 推荐 |  |  |

      - 安检宜包括手持式金属探测器、X射线安全检查设备、通过式金属探测门、车底成像和生命探测，其中生命探测可选择微震、雷达、超声波、红外等技术。

      - 手持式金属探测器技术要求应符合GB 12899的规定。

      - X射线安全检查设备技术要求应符合GB 15208.1的规定。

      - 通过式金属探测门应符合GB 15210的规定。

      - 雷达探测技术应符合GJB 74A的规定。

      - 安检宜外接声光报警，以便于识别。

      - 无线设备探测器应具备以下功能：

- 探测装置可同时检测半导体等电子设备，即使被检测设备处于关闭状态；

- 探测装置具备准确定位功能；

- 探测装置按波段探测时，波段应包括国内常用的GSM、CDMA、3G、4G、5G等频段。

      - 监狱出入口、生产门的车行通道应配备生命探测设施和车底检查系统，生命探测设施应具备目标锁定功能。

    - 紧急报警系统

      - 紧急报警系统设计应符合GB 50394的要求，应按照表6的要求设置和安装。

- 紧急报警系统安装位置及配备要求

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 安装位置 | 配备要求 | 信号传输方式 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急报警系统 | 监区 | 办公室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 2 |  |  | 谈话间 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 3 |  |  | 走廊 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 4 |  |  | 分控室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 5 |  | 医院 | 走廊 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 6 |  |  | 治疗室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 7 |  |  | 值班室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 8 |  |  | 办公室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 9 |  |  | 诊疗室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 10 |  | 教学楼 | 办公室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 11 |  |  | 走廊 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 12 |  | 伙房 | 值班室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 13 |  |  | 办公室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 14 |  |  | 走廊 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 15 |  | 禁闭室 | 办公室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 16 |  |  | 谈话室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |

表6  紧急报警系统安装位置及配备要求（续）

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 安装位置 | 配备要求 | 信号传输方式 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 紧急报警系统 | 禁闭室 | 走廊 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 18 |  |  | 值班室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 19 |  |  | 分控室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 20 |  | 会见室 | 值班室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 21 |  |  | 会见区 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 22 |  |  | 办公室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 23 |  |  | 走廊 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 24 |  |  | 分控室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 25 |  | 生产区 | 办公室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 26 |  |  | 分控室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 27 |  |  | 车间或其它劳动场所 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 28 |  | 内管门 | 值班室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 29 |  | 监狱大门 | 值班室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 30 |  | 生产大门 | 值班室 | 强制 | 有线式 | 固定式安装 |
| 31 |  | 狱内值班警察 |  | 强制 | 无线式 | 报警器 |

      - 触发装置根据现场情况可选用紧急报警按钮或脚挑开关，具有触发报警自锁、人工复位功能。

      - 触发装置应安装在较易触摸的位置。

      - 报警宜联动声光报警设备，应实现与视频监控的联动和数据对接，并向指挥中心指挥调度平台和武警作战勤务室实时推送信息。

      - 应急报警设备宜安装在岗楼、禁闭室、监舍、劳动场所等区域。

      - 报警信号可采用有线或无线传输方式。

      - 报警系统应具备实时接收报警及防拆、防破坏信息等功能。

      - 具备多点发布、多级处警功能，警情发生时，监狱指挥中心、特警队值班室、武警作战勤务值班室能够同时接到报警，并伴有声光提示，当下一级接警时，上一级监控能够显示受理情况。

      - 报警信息的存储时间不少于30 d。

      - 室外警铃声级不小于100 dB，室内警铃声级不小于80 dB。

      - 报警信号应与视频监控、门禁等系统和数据联动，触发报警时，报警区域相关的图像可自动切换至指挥中心屏幕墙。

    - 对讲系统

      - 对讲系统的设计应符合GA/T 72、GB/T 32659、GB 50526和GA/T 678的规定，并根据表7的要求设置和安装。

- 对讲系统设置和安装要求

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 | 安装（部署）方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 监狱指挥中心 | 强制 | — | — |
| 2 |  | 监区分控中心 | 强制 |  |  |
| 3 |  | 管控点 | 强制 |  |  |
| 4 | 分机 | 重点出入口 | 强制 | — | — |
| 5 |  | 监室 | 强制 |  |  |
| 6 |  | 走廊 | 强制 |  |  |
| 7 |  | 监舍小组 | 强制 |  |  |
| 8 |  | 大厅 | 强制 |  |  |

      - 应具有多级管理功能，宜支持跨网段跨路由。

      - 在设备选型上应采用数字可视对讲系统，并具有广播、报警、录音等功能，录音数据存储时间不少于180 d。

      - 应具有托管和呼叫超时上传功能。

      - 应具有全区广播、分区广播、定时广播、消防广播、喊话广播功能，宜支持外接音源广播。

      - 监室内对讲分机应具有防拆、防暴力破坏功能。

      - 应实现分级管理，可分配呼叫优先等级，实现上级权限强插、切断等功能，并提供日志管理、查询、统计等功能。

    - 声音复核系统

      - 声音复核系统可单独建设，也可利用对讲系统、视频监控系统实现声音复核，并根据表8的要求设置和安装。

- 声音复核系统设置和安装要求

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 | 安装（部署）方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声音采集装置 | 监室 | 推荐 | 可使用对讲分机话筒 | 室内录音可分辨 |
| 2 |  | 活动室 | 推荐 |  |  |
| 3 |  | 谈话室 | 强制 | 拾音器 | 清晰捕捉完整声音 |
| 4 |  | 禁闭室 | 强制 |  |  |
| 5 |  | 审讯室 | 强制 |  |  |
| 6 |  | 亲情餐厅 | 强制 |  |  |
| 7 |  | 会见窗口 | 强制 | 可使用会见系统 |  |

      - 声音复核录音数据保存时间不少于180 d。

      - 禁闭室、审讯室、监区谈话室等重点声音复核部位宜采用独立拾音器。

      - 禁闭室、审讯室、监区谈话室等重点声音复核部位宜采用语音识别技术检测敏感词等。

      - 审讯室声音复核录音应与监控视频同步保存，并具有防篡改功能。

    - 电子巡查系统

      - 电子巡查系统的设计应符合GA/T 644的规定，并根据表9的要求设置和安装。

- 电子巡查系统设置和安装要求

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 | 安装（部署）方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息装置 | 财务保管室 | 强制 | — | — |
| 2 |  | 中心机房 | 强制 |  |  |
| 3 |  | 档案室 | 强制 |  |  |
| 4 |  | 机要室 | 强制 |  |  |
| 5 |  | 枪械库 | 强制 |  |  |
| 6 |  | 监舍 | 强制 |  |  |
| 7 |  | 监舍楼、医院及禁闭室走廊 | 强制 |  |  |
| 8 |  | 分控室 | 强制 |  |  |
| 9 |  | 罪犯值班岗点 | 强制 |  |  |
| 10 |  | 监狱围墙周界 | 强制 |  |  |
| 11 |  | 生产车间 | 强制 |  |  |
| 12 |  | 罪犯伙房 | 强制 |  |  |
| 13 |  | 禁闭室 | 强制 |  |  |
| 14 |  | 会见室 | 强制 |  |  |
| 15 |  | 教学楼 | 强制 |  |  |

      - 可采用在线式或离线式电子巡查系统，宜采用在线式电子巡查。

      - 电子巡查应具备巡查线路规划、自动提醒、巡查异常提醒、漏巡晚巡报警、巡视记录统计分析等功能，宜采用电子地图显示巡视轨迹。

      - 电子巡查可结合指挥管理系统的视频轮播、拼接和无人机巡航等，实现虚拟巡查。

      - 应包含指挥中心、特警队和监区值班人员巡查等多级巡查方式。

      - 应根据不同时间、不同部位设置多级巡查路线。

      - 每组巡查人员采集装置应按照主备方式配备。

      - 巡查日志宜具有网络上传、集中存储功能，存储时间应不少于180 d。

      - 应具有联网管理功能，并提供信息系统集成接口。

    - 目标跟踪系统

      - 目标跟踪的设计应符合SF/T 0127的规定，并根据表10的要求设置和安装。

- 目标跟踪系统设置和安装要求

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 | 安装（部署）方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 识别定位阅读器 | 监狱围墙周界 | 推荐 | — | 应答器通过不漏检 |
| 2 |  | 监狱出入通道 | 推荐 |  |  |
| 3 |  | 监管区域出入通道 | 推荐 |  |  |
| 4 |  | 建筑物各层 | 推荐 |  | 读取结果不出现错层 |
| 5 |  | 电梯轿厢 | 推荐 |  | 应答器通过不漏检 |
| 6 | 识别定位应答器 | 罪犯 | 推荐 | 随身携带 | 越界报警 |
| 7 |  | 危险物品 | 推荐 | 牢固附着 |  |
| 8 |  | 外来人员及车辆 | 推荐 | 随人、随车携带 |  |

      - 定位信号宜覆盖周界、监狱出入通道、监管区域出入通道，实现区域定位，且信号连续、稳定。

      - 定位服务包括室外及室内定位，宜采用BDS、GPS、无线通信系统、生物识别、射频识别、条码和电子腕带等物联网技术，实现对狱内警察、罪犯、工具、外来人车等的实时定位、跟踪，对外出罪犯的定位、追踪和轨迹显示、回放。

      - 目标跟踪应结合GIS服务，实时显示人员、物品、车辆的位置分布关系。

      - 应答器核心组件可重复使用。

      - 应实现与视频监控、门禁等系统的联动及数据共享。

      - 应具有管理、异常报警等功能。

      - 应具备区域内分类统计、限制区域进出报警等功能。

      - 系统数据宜集中存储，并支持数据实时上传至指挥调度平台。

      - 宜建设无人机巡航系统。

      - 目标跟踪系统应对监管区上空非授权无人机具备进行跟踪、监测、干扰和拦截等能力，并符合司法部、工信部和民航局的规定。

    - 智能押解系统

      - 智能押解系统宜包括智能锁具、戒具，移动或固定式控制终端，智能押解平台。

      - 智能锁具、戒具应具备主动发送信息至移动、固定式控制终端或智能押解平台。

      - 移动或固定式控制终端应具备状态监测以及向指挥中心集成的智能押解平台推送数据的能力。

      - 智能押解平台应对押解全过程进行跟踪、状态显示，可远程集中控制。实现与视频监控的联动和数据对接，对开关锁具、戒具的操作进行实时视频监控。

    - 武警安防系统

      - 武警安防系统应按照武警部队执勤工作相关规定建设，并根据表11的要求设置和安装。

- 武警安防系统设置和安装要求

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 | 安装（部署）方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哨位集成箱 | 岗楼哨 | 强制 | 按照武警部队执勤工作相关规定建设 | — |
| 2 |  | 自卫哨 | 强制 |  |  |
| 3 | 安防分控室设备 | 武警作战勤务值班室 | 强制 | — | — |
| 4 | 门禁控制装置 | 监门哨 | 强制 | — | 手动控制 |

      - 武警安防系统包括武警作战勤务值班室、监门哨、自卫哨和岗楼哨的视频监控、报警、通讯等系统。

      - 监狱周界、大门、大门人行通道、大门车行通道、监门哨、岗楼哨、自卫哨等重点部位监控图像应接入武警作战勤务值班室。

      - 周界入侵报警信息和周界防范高压电网信息应接入武警作战勤务值班室。

    - 指挥中心

      - 指挥中心建设应符合GB 50348、SF 03006和SF/T 0049—2020的要求。

      - 指挥中心架构包括省监狱管理局和监狱两级。

      - 省监狱管理局指挥中心的功能应符合以下要求：

- 建设使用省局指挥调度平台；

- 可调取全省各监狱实时及历史视频监控图像，显示各监狱周界防范高压电网状态信息，接收各监狱周界入侵报警信息；

- 具备应急指挥、日常巡查、罪犯押解无线视频监控以及对各单位网上巡查和管理考核等功能；

- 具有对全省统一的安防网网络规划。

      - 监狱指挥中心的功能应符合以下要求：

- 建设指挥调度平台，集中管理监狱各安全技术防范子系统，实时显示视频监控、周界入侵报警、周界防范高压电网、出入口控制、紧急报警等信息，以及查看存储的历史信息；

- 具备日常巡查、重点部位管控、报警信息处置、罪犯押解无线监控、应急指挥等功能；

- 向省监狱管理局指挥中心上传视频监控、周界入侵报警、周界防范高压电网等信息；

- 对系统的网络、在用设备状态、功能等进行管理；

- 具备管理各子系统权限功能。

      - 指挥中心应纵向与监狱管理局、司法厅、司法部，横向与公安、武警、综治等单位的指挥中心信息互通，协调多方力量，提升对突发事件的应急处置能力。

      - 指挥中心功能分区包括监控室、指挥室、设备间和配电间，总建筑面积不小于150 m2，设备间和配电间可与其它系统共用。

      - 监控室应配备屏幕墙、足够数量的显示设备、显示控制设备、视频会议设备、监控设备、声光报警装置、通讯设备、门禁设施、消防设施等。

      - 可使用移动执法终端、卫星定位终端等设备，实现实时处突和指挥协调等控制服务。

    - 指挥调度平台

      - 指挥调度平台设计应符合SF 03006、SF/T 0009和SF/T 0028—2018的规定，并根据表12的要求设置和安装。

- 指挥调度平台设置和安装要求

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 | 安装（部署）方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥调度平台 | 监狱指挥中心 | 强制 | — | — |
| 2 | 分控平台 | 监区分控室 | 强制 |  |  |
| 3 |  | 特警队值班室 | 强制 |  |  |
| 4 |  | 武警作战勤务值班室 | 强制 |  |  |

      - 应具备安防智能集成、通讯调度、指挥管理等功能。

      - 安防智能集成应集成周界入侵报警、周界防范高压电网、视频监控、出入口控制、紧急报警、对讲、声音复核、电子巡查、目标跟踪等系统。

      - 在统一的用户界面上集成各安全技术防范子系统的状态显示功能。

      - 安防智能集成应实现周界入侵报警、周界防范高压电网、紧急报警、出入口控制与视频监控系统的联动功能。

      - 通讯调度宜整合对讲、广播、集中通信、智能押解等子系统，应实现监狱全区域的实时音视频通讯功能，应保持与省局、司法部的实时通讯畅通。

      - 指挥管理应建设信息管理、指挥协调、视频督查、安全复核、证据固定和应急处突等功能应用。

      - 联动信息应同时传输至监狱指挥中心、特警队值班室、武警作战勤务值班室，输出方式应包括图像和声光提示。

      - 应充分考虑地理信息、三维可视化等技术，宜对监狱监管区进行整体三维建模。

      - 具备开放式接口，可适应系统规模扩展、功能扩充、配套软件升级。

      - 具备日志查询、统计和图表分析、自定义功能设置、查询管理、数据导出备份、报表打印等功能。

    - 安防系统分控室

      - 安防系统分控室建设应符合SF 03006的要求。

      - 应部署二级分控平台，实现对管理区域内的视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、对讲系统、声音复核系统、紧急报警系统的集中管理，实现以下功能：

- 实现出入口控制系统、紧急报警系统与视频监控系统的实时联动；

- 视频监控图像显示及视频联动报警显示；

- 接收紧急报警信息并及时上报和处理；

- 对出入口控制系统集中控制；

- 对电子巡查系统数据上传；

- 实现对讲应答、实时声音复核、区域广播的管理控制，接收上级对讲广播。

      - 分控室建筑面积宜不小于18 m2。

      - 分控室应配备显示设备、显示控制设备、声光报警装置、通讯设备、消防设施等。

  - 系统运行的网络、设备间技术指标及要求

    - 网络

      - 监狱安全技术防范系统应运行在安防网上，安防网与监狱办公内网可互联互通，并采取必要的边界安全措施。

      - 安防网以核心交换机（含与之相连的网络安全设备）为中心，接入汇聚交换机及各级接入交换机，形成多层次网络体系。

      - 安防网采用的核心交换机应支持路由功能、三层交换功能，各端口传输速率不小于10 000 Mbps。

      - 安防网配备的所有交换机均应支持网络管理功能。系统传输网络可釆用数字方式或模拟方式进行传输，所有传输设备应统一编址，其中釆用数字方式的传输设备，其IP地址分配应遵循统一规划、统一分配的原则，地址分配应有利于路由的收敛聚合。传输网络的关键部分应采用双归属或环网等拓扑组网。

      - 安防网内应采取防计算机病毒、防入侵等网络安全措施。

    - 布线

      - 安防网综合布线应符合GB 50311和GB 50348的要求。

      - 安防网室外骨干传输线缆应采用光纤铺设，考虑冗余。室外线缆应采取可靠的防护措施。

      - 监区围墙、监室等重点部位布设线缆应采用暗敷方式。

      - 至前端设备的布线标准应不低于超五类。

    - 设备间

      - 安防网设备间建设应符合GB 50174的要求，宜按照C级标准建设。

      - 安防网的核心设备应放置于监狱中心机房内。

      - 每栋建筑物应合理设置安防网设备间，使用面积宜不小于15 m2。

  - 防雷与接地要求

    - 安装于建筑物外的技防设施应按GB 50057的要求设置避雷保护装置。

    - 安装于建筑物内的技防设施，应符合GB 50343和GA/T 670的要求。

  - 防爆要求

易燃易爆储藏地所使用的安防设施及线路应按GB 3836（所有部分）的要求设置保护装置。

  - 消防要求

安防系统建设应按GB 50016的要求设置消防及报警设施。

  - 数据安全要求

    - 安防系统用户应进行分级分权限管理。

    - 应具有安防系统重要数据的备份功能，应充分考虑备份存储介质使用、管理的安全性。

    - 应充分考虑安防系统数据使用范围的安全性。

  - 系统供配电

    - 应符合GB 50052和GB 50348的要求。

    - 采用集中、独立的供电模式。

    - 机房、设备间配备UPS电源，满足各安防子系统要求。

    - 机房电源供电方式采用TN-S制式。

  - 系统验收要求

    - 系统验收应符合GB 50348的要求。

    - 系统应按规定组织验收合格后方可投入正式使用。

  - 系统运维要求

应符合SF/T 0088—2021的要求。